| 名称 | 储能变流器与电池管理系统通信协议 |
| --- | --- |
| 编号 |  |
| 版本 | 001 |

| 版本 | 时间 | 修订内容 | 修订人 |
| --- | --- | --- | --- |

| 修订时间 | 修订内容 | 修订人 |
| --- | --- | --- |
| 2022.10.24 | 初版 |  |

目    次

1  范围	4

2  规范性引用文件	4

3  术语和定义	4

4  总则	6

5  通讯物理层	6

6  数据链路层	6

7  应用层	7

8  充放电总体过程	7

9  安全策略	8

10 通讯报文	8

10.1    BMS 向 PCS 发送报文数据	8

10.1.1  一般要求	8

10.1.2  电池组基本信息报文	8

10.1.3  电池组限制信息报文	9

10.1.4  电池组状态信息报文	10

10.1.5  电池单体信息报文	11

10.1.6  电池告警信息报文	11

10.2    PCS 向 BMS 发送报文数据	13

10.2.1  一般要求	13

10.2.2  PCS基本信息报文	13

附 录 A	14

储能变流器与电池管理系统通信协议 第1部分 CAN通信协议

# 1  范围

本协议规定了储能变流器与电池管理系统之间基于控制器局域网络的通信物理层、数据 链 路层、应用层的相关定义及要求。

本协议适用于储能变流器与电池管理系统间通过 CAN  方式进行的通信。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件， 以注日期的版本适 用 于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

ISO 11898- 1:2015    道路车辆控制器局域网络第 1 部分： 数据链路层和物理信令[Road vehicle-Control area network  (CAN) Part 1 ：Data link layer and physical signaling ]

SAE J1939-21    车辆网络串行通信的控制总标准第 21 部分：数据链路层

# 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

储能变流器 power conversion system；PCS

电化学储能系统中， 连接于电池系统与电网(和/或负荷)之间的实现电能双向转换的  变

流器。

3.2

电池管理系统 battery management system；BMS

监测电池的状态 (温度、电压、电流、荷电状态等)，为电池提供通信接口和保护的系 统。

3.3

控制器局域网络 controller area network；CAN

是一种 ISO  国际标准化的串行通信协议，可有效支持分布式控制或实时控制。 3.4

帧  frame

组成一个完整信息的一系列数据位。

3.5

CAN 数据帧 CAN data frame

用于传输数据的 CAN  协议所必需的有序位域， 以帧起始(SOF)  开始，帧结束(EOF)   结 尾。

3.6

报文 messages

一个或多个具有相同参数组编号的 CAN 数据帧。

3.7

扩展帧 extended frame

CAN2.0B 规范中定义的使用 29 位标识符的 CAN 数据帧。

3.8

禁充 prohibit charging

禁止给电池充电。

3.9

禁放 prohibit discharging

禁止给电池放电。

3.10

BMS 心跳信号 heartbeat signal of BMS

BMS 正常运行标识值。

3.11

充电限制电压 limited charging voltage

电池组的额定最大充电电压。

3.12

放电限制电压 limited discharging voltage

电池组的额定最小放电电压。

3.13

充电限制电流 limited charging current

电池组的最大充电电流。

3.14

放电限制电流 limited discharging current

电池组的最大放电电流。

3.15

荷电状态 state of charge；SOC

当前电池组中按照规定放电条件可以释放的容量占可用容量的百分比。

3.16

电池健康度 state of health；SOH

电池组满充容量相对额定容量的百分比。

3.17

电池功率状态 state of power；SOP

反映电池功率边界， 其数值上用短时峰值功率值来表示。

(注： 默认为放电功率)

3.18

充电可用电量 available power for charging

电池组的可充入电量。

3.19

放电可用电量 available power for discharging

电池组的可放出电量。

# 4  总则

4.1    PCS 与 BMS 之间应采用 CAN2.0B 通信协议。

4.2    协议中“预留”的字节统一填充 0x00 ，“预留位”统一填充 0。

4.3    数据信息传输采用低字节先发送的格式。

4.4    波特率：250k

# 5  通讯物理层

通讯物理层应符合 ISO  11898- 1 :  2015  中关于物理层的规定。PCS  与 BMS 之间的通信 速率宜采用 50/250/500 kbit/ s，帧间隔不小于 5ms。通讯物理层示意图如图 1 所示。

图 1 通讯物理层示意图

# 6  数据链路层

设备应使用 CAN 扩展帧的 29   位标识符，拓展帧结构见图 2 所示：

其中：

SOF——帧起始位；

SRR——代用远程请求；

IDE——标识符拓展位；

RTR——远程传输请求；

R1 、R0——CAN 保留位；

DLC——数据长度码位；

CRC——循环冗余校验位；

ACK——确认码位；

EOF——帧结束位。

图 2 CAN 扩展帧

设备采用的协议数据单元(PDU) 符合 SAE J1939   的规定，协议数据单元(PDU)由七部 分组成，分别是优先权、保留位、数据页、PDU 格式、 PDU 特定域(可作为目标地址、组 扩展或专用)、源地址和数据域，PDU  前六部分构成了 CAN  扩展帧的 29  位标识符，PDU    组成部分见图 3：

图 3 协议数据单元

# 7  应用层

应用层具体要求如下：

a)  采用周期发送的方式发送数据；

b)  定义新的报文时，应采用相同刷新频率， 并尽量充分利用 8  个字节的数据宽度。

# 8  充放电总体过程

充放电总体控制过程如下:

a)     PCS 与 BMS 物理连接完成并低压辅助上电；

b)    PCS 和 BMS  通讯成功、无故障的条件下，设定限制指令，充放电功率， 接收报文 时间等充放电参数；

c)     按照设定的参数运行，如 PCS 未在规定时间内收到正确报文，即判定为超时，PCS 启动保护功能， 并显示“BMS 通讯故障”。否则系统进行正常充放电。

充放电总体过程如图 4 所示。

图 4 充放电总体过程

# 9  安全策略

PCS 和 BMS  的安全防护应设计为三级保护，保护等级具体要求为：

第一级，通过 BMS 上传至 PCS  的限制指令(充放电功率电流、禁充/禁放) 来控制 PCS 动 作，对系统进行保护，SOC为0禁止放电，，SOC为100禁止充电，同时对应的限制功率和限制电流也做调整；

第二级，BMS 通过故障位或干接点来指令 PCS 进行保护动作：

通信正常情况下， 电池故障发生时， BMS  通过故障位指令 PCS  进行保护动作；通信失效

时，PCS的限制功率为0，禁止充放电；BMS  通过干接点指令 PCS  进行保护动作。其中干接点信号默认常闭，当电池组有故障，

BMS 通过断开干接点信号通知 PCS 动作；当故障消失时， BMS 应能恢复干接点信号。

第三级，当前两级防护都失效时，BMS 可通过指令控制关断电池主电路。

# 10 通讯报文

## 10.1    BMS 向 PCS 发送报文数据

### 10.1.1  一般要求

BMS  向 PCS  发送报文数据， 报文数据信息应包括电池组基本信息报文、电池组限制信 息报文、电池组状态信息报文和电池单体信息报文。

### 10.1.2  电池组基本信息报文

报文周期宜采用 200ms，报文格式见表 2。报文示例可参考附录 A。

表 1 电池组基本信息报文格式

| CAN ID | 0x18E10000+PS*256+SA(PS 为 PCS 设备地址，默认 1 ，SA 为 BMS 设备地址，默认 1) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节 | 信号名称 | 比例系数 | 偏移量 | 单位 | 备注 |
| Byte 0 | 电池组总电压 | 0.1 | 0 | V |  |
| Byte 1 |  |  |  |  |  |
| Byte2 | 电池组总电流 | 0.1 | 0 | A | 有符号数 (补码，充 电为负，放 电为正) |
| Byte 3 |  |  |  |  |  |
| Byte 4 | SOC | 0.1 | 0 | % |  |
| Byte 5 |  |  |  |  |  |
| Byte 6 | SOH | 0.1 | 0 | % |  |
| Byte 7 |  |  |  |  |  |

### 10.1.3  电池组限制信息报文

电池组限制信息报文包括充电限制电流、放电限制电流、 最大允许充电功率和最大允许放 电功率信息报文。报文周期宜采用 200ms，报文格式见表 3。报文示例可参考附录 A。

表 2 电池组限制信息报文格式

| CAN ID | 0x18E20000+PS*256+SA(PS 为 PCS 设备地址，默认 1 ，SA 为 BMS 设备地址，默认 1) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节 | 信号名称 | 比例系数 | 偏移量 | 单位 | 备注 |
| Byte 0 | 充电限制电流 | 0.1 | 0 | A |  |
| Byte 1 |  |  |  |  |  |
| Byte2 | 放电限制电流 | 0.1 | 0 | A |  |
| Byte 3 |  |  |  |  |  |
| Byte 4 | 最大允许充电功率 | 0.1 | 0 | kW |  |
| Byte 5 |  |  |  |  |  |
| Byte 6 | 最大允许放电功率 | 0.1 | 0 | kW |  |
| Byte 7 |  |  |  |  |  |
| 注： 充电限制电流作为 PCS 允许的最大充电电流； 放电限制电流作为PCS允许的最大放电电流； 最大允许充电功率作为PCS允许的充电功率； 最大允许放电功率作为PCS允许的放电功率。 PCS根据最大允许功率和限制电流计算对应功率的最小值作为PCS控制的最大功率。 |  |  |  |  |  |

### 10.1.4  电池组状态信息报文

电池组状态信息报文包括充电可用电量、放电可用电量、BMS  状态字和 SOP  信息报文，报 文周期宜采用 200ms，报文格式见表 4 报文示例可参考附录 A。

表 3 电池组状态信息报文格式

| CAN ID | 0x18E30000+PS*256+SA(PS 为 PCS 设备地址，默认 1 ，SA 为 BMS 设备地址，默认 1) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节 | 信号名称 | 比例系数 | 偏移量 | 单位 | 备注 |
| Byte 0 | 充电可用电量 | 0.1 | 0 | kWh |  |
| Byte 1 |  |  |  |  |  |
| Byte2 | 放电可用电量 | 0.1 | 0 | kWh |  |
| Byte 3 |  |  |  |  |  |
| Byte 4 | BMS状态字 | / | / | / | 详见表 5 |
| Byte 5 |  |  |  |  |  |
| Byte 6 | SOP | 0.1 | 0 | kW |  |
| Byte 7 |  |  |  |  |  |

表 4 BMS 状态字报文格式

| 位信息 | 数据长度 | 数据定义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| bit0~bit3 | 4 bit | 预留 | 预留位 |
| bit4~bit6 | 3 bit | BMS 系统状态 | 00:初始状态， 01：正常 状态， 02：禁充， 03：禁 放， 04：告警，05：待机， 06：故障， 07：禁充 禁放 (注：告警与待 机PCS不做处理) |
| bit7~bit11 | 5 bit | 预留 | 预留位 |
| Bit12~bit15 | 4 bit | BMS 心跳信号 | 0~15：心跳信号值 |

### 10.1.5  电池单体信息报文

电池单体信息报文包括电池单体最高电压、单体最低电压、单体最高温度和单体最低温 度 信息报文，报文周期宜采用 200ms，报文格式见表 6。报文示例可参考附录 A。

表 6 电池单体信息报文格式

| CAN ID | 0x18E40000+PS*256+SA(PS 为 PCS 设备地址，默认 1 ，SA 为 BMS 设备地址，默认 1) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节 | 信号名称 | 比例系数 | 偏移量 | 单位 | 备注 |
| Byte 0 | 单体最高电压 | 0.001 | 0 | V |  |
| Byte 1 |  |  |  |  |  |
| Byte2 | 单体最低电压 | 0.001 | 0 | V |  |
| Byte 3 |  |  |  |  |  |
| Byte 4 | 单体最高温度 | 0.1 | 0 | ℃ | 有符号数 (补码) |
| Byte 5 |  |  |  |  |  |
| Byte 6 | 单体最低温度 | 0.1 | 0 | ℃ | 有符号数 (补码) |
| Byte 7 |  |  |  |  |  |

### 10.1.6  电池告警信息报文

电池告警信息报文包括电池组SOC过高、电池组SOC过低，电池充电电流过大， 电池组放电电流过大、电池组过压， 电池组欠压， 电池组过温，电池组欠温、电池组绝缘  故障和电池组系统故障信息报文，报文周期宜采用 200ms，报文格式见表 6。报文示例可参考  附录 A。

表 7 电池告警信息报文格式

| CAN ID | 0x18E50000+PS*256+SA(PS 为 PCS 设备地址，默认 1 ，SA 为 BMS 设备地址，默认 1) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节 | 信号名称 | 比例系数 | 偏移量 | 单位 | 备注 |
| Byte 0 | 电池告警信息 |  | 0 |  |  |
| Byte 1 |  |  |  |  |  |
| Byte2 |  |  | 0 |  |  |
| Byte 3 |  |  |  |  |  |
| Byte 4 |  |  | 0 |  |  |
| Byte 5 |  |  |  |  |  |
| Byte 6 |  |  | 0 |  |  |
| Byte 7 |  |  |  |  |  |

表 8 BMS 错误字报文格式

| 位信息 | 数据长度 | 数据定义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bit0 | 1 | 电池组SOC过高 |  |
| Bit1 | 1 | 电池组SOC过低 |  |
| Bit2 | 1 | 电池组充电电流过 大 |  |
| Bit3 | 1 | 电池组放电电流过 大 |  |

| Bit4 | 1 | 电池组过压 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bit5 | 1 | 电池组欠压 |  |
| Bit6 | 1 | 电池组过温 |  |
| Bit7 | 1 | 电池组欠温 |  |
| Bit8 | 1 | 电池组绝缘失效 |  |
| Bit9 | 1 | 主控和从控通信故障 |  |
| Bit10 | 1 | 备用 |  |
| Bit11 | 1 | 备用 |  |
| Bit12 | 1 | 备用 |  |
| Bit13 | 1 | 备用 |  |
| Bit14 | 1 | 备用 |  |
| Bit15 | 1 | 备用 |  |

## 10.2    PCS 向 BMS 发送报文数据

### 10.2.1  一般要求

PCS  向 BMS发送报文数据， 报文数据信息应包括PCS生命信号和故障状态信息。

### 10.2.2  PCS基本信息报文

报文周期宜采用 200ms，CANID为0x18A10000+PS*256+SA(PS 为 PCS 设备地址，默认 1 ，SA 为 BMS 设备地址，默认 1)，具体报文内容见表 7。

表 7 PCS基本信息报文格式

| 字偏移 Word | Bit15 | Bit14 | Bit13 | Bit12 | Bit11 | Bit10 | Bit9 | Bit8 | 备注 Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |  |
|  | PCS生命信号life sign (每个通信周期加 1 Every time cycle should add 1.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 严重故障要求BMS断接触器 |
|  | —— | —— | —— |  |  |  | 严重故障 | 故障 |  |

备注

| 序号 | 控制指令 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁充 | 系统不可充电，但可以放电 | 充电零功率 |
| 2 | 禁放 | 系统不可放电，但可以充电 | 放电零功率 |
| 3 | 待机 | 系统不可充放电，PCS交、直流侧接触器不改变 | 充放电均为零功率，PCS封脉冲 |
| 4 | 停机 | 系统不可充放电，PCS会断直流侧接触器 | 故障 |
| 5 | 正常 | 系统正常，此时 PCS 可执行任何指令 |  |
| 6 | 最大允许充电电流 | PCS充电电流不能超过该最大允许充电电流 |  |
| 7 | 最大允许放电电流 | PCS放电电流不能超过该最大允许充电电流 |  |
| 8 | 干接点（BMS） | PCS识别到常闭为正常信号，常开为故障信号 | PCS故障停机 |
| 9 | 干接点（PCS） | BMS识别到常闭为正常信号，常开为故障信号 | 预留 |
| 10 | 严重故障 （PCS） | BMS收到该故障位为1时表示严重故障，0为正常，严重故障BMS跳机 | 预留 |

# 附 录 A

(资料性附录)

通讯报文示例

A.1  概述

PCS每隔200ms向BMS发送一次数据，BMS每隔200ms向PCS发送一次数据，一次性返回所有ID的信息。 A.2  报文示例

A.2.1  BMS向PCS发送报文数据示例

a)     电池组基本信息报文

报文 CAN ID ：0x18E10101

报文内容：

88 13 B8 0B 20 03 B6 03               //电池总电压 500.0V，电池总电流 300.0A ，  SOC = 80.0% ，  SOH

= 95.0%。

b)     电池组限制信息报文

报文 CAN ID ：0x18E20101

报文内容：

64 00 F4 01 40 1F 58 1B                //充电限制电流 10.0A，放电限制电流50.0A，最大允许充电功率 800.0kW，

最大允许放电功率700.0kW。

c)     电池组状态信息报文

报文 CAN ID ：0x18E30101

报文内容：

40 1F 58 1B 20 00 20 03        //充电可用电量 800.0kWh，放电可用电量 700.0kWh，BMS 状态：禁充，

SOP = 80.0kWh。

d)     电池单体信息报文

报文 CAN ID ：0x18E40101

报文内容：

B8 0B F0 0A F4 01 C8 00             //单体最高电压 3.000V，单体最低电压 2.800V，单体最高温度

50.0℃，单体最低温度 20.0℃。

e)     电池告警信息报文

报文 CAN ID：0x18E50101

报文内容：

01  01  00  00  00  00  00  00           // SOC过高，电池绝缘失效故障