## 版本管理
Revision Management 版本管理
Revision 版本 | Date 日期 | Author 作者 | Reviewed by 审核 | Approved by 批准 | Changes Comments 修改说明
V1.0 | 2025-06-10 | 吴晨晖 |  |  | 建立初版

## BMS汇总信息（只读）
BMS汇总信息（起始地址0x0000，只读） | [12 empty] | 备注
寄存器地址 | 寄存器长度 | 变量说明 |  | 单位 | 比例系数 | 偏移量 | 备注 | 柜级 | 堆级 | 簇级 | 簇级二级 | LC处理备注（柜级、堆级需统计后显示）
0 | 1 | 累加内总压 |  | V | 0.1 |  |  | √ | √ | √ |  | 柜级、堆级、簇级LC转换为电池实时功率再显示；簇级额外显示电压、电流；
1 | 1 | 总电流 | ClusterCurrent | 单位: A; 比例系数: 0.1; 偏移量: -30000; 备注: Sys Current = （val-30000）*0.1
2 | 1 | SOC | ClusterSOC | % | 0.1 |  |  | √ | √ | √
3 | 1 | 安时SOC | ClusterSOC | 单位: %; 比例系数: 0.1 | 仅管理员界面显示
4 | 1 | SOH |  | 单位: %; 比例系数: 0.1; 簇级: √
5 | 1 | 允许充电电流/功率 |  | 单位: A/kw; 比例系数: 0.1 | 仅管理员界面显示
6 | 1 | 允许放电电流/功率 |  | 单位: A/kw; 比例系数: 0.1 | 仅管理员界面显示
7 | 1 | 系统状态 |  |  | 0 |  | 0:静置 1:充电 2:放电 bit2：1:允许充电标志,0:禁止充电 bit3：1:允许放电标志,0:禁止放电 bit4：预留 bit5：预留 bit6：功率限制（1：当前簇请求限制功率为0，0：无限制） bit7:允许充放电电流/功率上报方式（0：按照请求电流上报，1：按照请求功率上报） bit8：1：无故障下电标志，0：故障下电标志 | √ | √ | √ |  | 柜级、堆级由LC计算总电流汇总后显示 | 按照功率限制为0, 就会出现系统功率限制为0. 等退出以后功率才被清除,退出一会功率是否需要重新计算分配,最低可充可放功率 * 运行簇
8 | 1 | 系统子状态 |  | 比例系数: 0; 备注: 直接显示原始值 | 仅管理员界面显示
9 | 1 | 继电器状态 |  | 比例系数: 1; 备注: bit7-预留 bit6-预留 bit5-预留 bit4-BMU继电器 bit3-预充继电器 bit2-风扇控制继电器 bit1-总正继电器 bit0-总负继电器 | 仅管理员界面显示
A | 1 | 电池类型 |  | 比例系数: 1; 备注: Type（0：未配置 1：EVE 100Ah（亿维100Ah） 2：EVE 20Ah_2P （亿维20Ah_2P）3：EVE 280Ah （亿维280Ah） 4：EVE 100Ah_2P（亿维100Ah_2P） 5：ZENERGY 314Ah（正力314Ah） 6：ZENERGY 104Ah_2P （正力104Ah_2P） 7：GP 20Ah_2P（鹏辉20Ah_2P） 8：ZENERGY 104Ah（正力104Ah） 9：REPT 50Ah（瑞浦50Ah） 10：ZENERGY 280Ah（正力280Ah） 11：REPT 100Ah（瑞浦100Ah） 12：REPT 280Ah（瑞浦280Ah） 13：GP 20Ah（鹏辉20Ah） 14：REPT 314Ah（瑞浦314Ah） 15：EVE 314Ah（亿维314Ah） 16：GP 280Ah（鹏辉280Ah） 17：BYD FD100Ah（弗迪100Ah） 18：GP 314Ah（鹏辉314Ah） 19：GP 100Ah_2P（鹏辉100Ah_2P）） | 仅管理员界面显示
B | 1 | Bat总压 |  | 单位: V; 比例系数: 0.1 | 仅管理员界面显示
C | 1 | Fuse总压 |  | 单位: V; 比例系数: 0.1 | 仅管理员界面显示
D | 1 | 外总压 |  | 单位: V; 比例系数: 0.1 | 仅管理员界面显示
E | 1 | 加热总压 |  | 单位: V; 比例系数: 0.1 | 仅管理员界面显示
F | 1 | 簇内PACK个数 | bar: 比例系数; 簇级
10 | 1 | 单Pack温度采集个数 | bar: 比例系数; 簇级
11 | 1 | 单Pack电压采集个数 | bar: 比例系数; 簇级
12 | 1 | 最高电芯电压 |  | 单位: V; 比例系数: 0.001; 簇级: √
13 | 1 | 最高电压电芯所在Pack号 | bar: 比例系数; 簇级
14 | 1 | 最高电压电芯位置 | bar: 比例系数; 簇级
15 | 1 | 最低电芯电压 |  | 单位: V; 比例系数: 0.001; 簇级: √
16 | 1 | 最低电压电芯所在Pack号 | bar: 比例系数; 簇级
17 | 1 | 最低电压电芯位置 | bar: 比例系数; 簇级
18 | 1 | 系统压差 |  | 单位: V; 比例系数: 0.001; 簇级: √
19 | 1 | 最高Pack电压 |  | 单位: V; 比例系数: 0.1; 簇级二级: √
1A | 1 | 最高电压Pack号 | bar: 簇级二级
1B | 1 | 最低Pack电压 |  | 单位: V; 比例系数: 0.1; 簇级二级: √
1C | 1 | 最低电压Pack号 | bar: 簇级二级
1D | 1 | 最高电芯温度 |  | ℃ | 0.1 | -40 | E=N*0.1-40 |  |  | √
1E | 1 | 最高温度电芯所在Pack号 | bar: 比例系数; 簇级
1F | 1 | 最高温度电芯位置 | bar: 比例系数; 簇级
20 | 1 | 预留
21 | 1 | 预留
22 | 1 | 预留
23 | 1 | 最低电芯温度 |  | ℃ | 0.1 | -40 | E=N*0.1-40 |  |  | √
24 | 1 | 最低温度电芯所在Pack号 | bar: 比例系数; 簇级
25 | 1 | 最低温度电芯位置 | bar: 比例系数; 簇级
26 | 1 | 预留
27 | 1 | 预留
28 | 1 | 预留
29 | 1 | 电芯温差 |  | 单位: ℃; 比例系数: 0.1; 备注: E=N*0.1; 簇级: √
2A | 1 | 预留
2B | 1 | P+连接器温度 |  | 单位: ℃; 偏移量: -40; 簇级二级: √
2C | 1 | P-连接器温度 |  | 单位: ℃; 偏移量: -40; 簇级二级: √
2D | 1 | B+连接器温度 |  | 单位: ℃; 偏移量: -40; 簇级二级: √
2E | 1 | B-连接器温度 |  | 单位: ℃; 偏移量: -40; 簇级二级: √
2F | 1 | Pack正连接器最高温度 |  | 单位: ℃; 偏移量: -40; 簇级二级: √
30 | 1 | 最高温度正连接器所在Pack号 | bar: 簇级二级
31 | 1 | Pack负连接器最高温度 |  | 单位: ℃; 偏移量: -40; 簇级二级: √
32 | 1 | 最高温度负连接器所在Pack号 | bar: 簇级二级
33 | 1 | Pack正连接器最低温度 |  | 单位: ℃; 偏移量: -40; 簇级二级: √
34 | 1 | 最低温度正连接器所在Pack号 | bar: 簇级二级
35 | 1 | Pack负连接器最低温度 |  | 单位: ℃; 偏移量: -40; 簇级二级: √
36 | 1 | 最低温度负连接器所在Pack号 | bar: 簇级二级
37 | 1 | 预充电阻温度 |  | 单位: ℃; 偏移量: -40 | 仅管理员界面显示
38 | 1 | 累积充电电量（高双字节） |  | 单位: kWh; 柜级: √; 堆级: √; 簇级: √ | LC累加后在柜级、堆级显示
39 | 1 | 累积充电电量（低双字节） |  | 单位: kWh; 柜级: √; 堆级: √; 簇级: √
3A | 1 | 累积放电电量（高双字节） |  | 单位: kWh; 柜级: √; 堆级: √; 簇级: √
3B | 1 | 累积放电电量（低双字节） |  | 单位: kWh; 柜级: √; 堆级: √; 簇级: √
3C | 1 | 系统绝缘值 | [9 empty] | 仅管理员界面显示 | bar: 单位 to 比例系数
3D | 1 | 漏电位置电压 | [9 empty] | 仅管理员界面显示 | bar: 单位 to 比例系数
3E | 1 | N端对地绝缘值 | [9 empty] | 仅管理员界面显示 | bar: 单位 to 比例系数
3F | 1 | P端对地绝缘值 | [9 empty] | 仅管理员界面显示 | bar: 单位 to 比例系数
40 | 1 | 充电截止电压（3.6*个数） |  | 单位: V; 比例系数: 0.1 | 仅管理员界面显示
41 | 1 | 放电截止电压（2.6*个数） |  | 单位: V; 比例系数: 0.1 | 仅管理员界面显示
42 | 1 | 额定容量 |  | 单位: Ah; 比例系数: 0.01 | 仅管理员界面显示
43 | 1 | 实际容量 |  | 单位: Ah; 比例系数: 0.01 | 仅管理员界面显示
44 | 1 | 剩余容量 |  | 单位: Ah; 比例系数: 0.01; 簇级: √ | 乘额定电压和SOC，转换为剩余电量来显示；
45 | 1 | 循环次数
46 | 2 | 预留 |  | 单位: ℃; 偏移量: -40
48 | 1 | 当前簇功率 |  | 单位: kW; 比例系数: 0.01; 偏移量: -30000 | 计算公式, (N-30000)*0.01
49 | 1 | 额定电压 |  | 单位: V; 比例系数: 0.1
4A | 1 | 电芯平均温度 |  | 单位: ℃; 偏移量: -40
4B | 1 | 可放(剩余)能量 |  | 单位: kWh; 比例系数: 0.01
4C | 1 | 可充能量 |  | 单位: kWh; 比例系数: 0.01
4D | 1 | 最大允许放电功率 |  | 单位: kW; 比例系数: 0.01
4E | 1 | 最大允许充电功率 |  | 单位: kW; 比例系数: 0.01
4F | 1 | 系统故障等级 |  | 备注: 0：正常，1：告警，2：故障，3：严重故障
50 | 1 | 告警信息1 |  | 备注: bit0：充电过流告警 bit1：放电过流告警 bit2：充电过温告警 bit3：放电过温告警 bit4：充电低温告警 bit5：放电低温告警 bit6：压差过大告警 bit7：温差过大告警 bit8：单体过压告警 bit9：单体欠压告警 bit10：总压过压告警 bit11：总压欠压告警 bit12：预留 bit13：预留 bit14：预留 bit15：预留; 簇级: √
51 | 1 | 告警信息2 |  | 备注: bit0：预留 bit1：预充电阻温度过高告警 bit2：绝缘告警 bit3：预留 bit4：BMS接插件过温告警 bit5：BMU接插件过温告警 bit6：预留 bit7：总负继电器驱动失败告警 bit8：总正继电器驱动失败告警 bit9：预留 bit10：RTC时钟告警 bit11：BMU软件版本差异告警 bit12：BA通信失败丢失 bit13：TCP连接失败 bit14：W5500SPI通讯失败; 簇级: √ | 柜级、堆级显示有无故障标识；簇级显示具体故障；
52 | 14 | 预留
60 | 1 | 故障信息1 |  | 备注: bit0：充电过流故障 bit1：放电过流故障 bit2：充电过温故障 bit3：放电过温故障 bit4：充电低温故障 bit5：放电低温故障 bit6：压差过大故障 bit7：温差过大故障 bit8：单体过压故障 bit9：单体欠压故障 bit10：总压过压故障 bit11：总压欠压故障 bit12：预留 bit13：预留 bit14：预留 bit15：预留
61 | 1 | 故障信息2 |  | 备注: bit0：预留 bit1：预充电阻温度过高故障 bit2：绝缘故障 bit3：预留 bit4：BMS接插件过温故障 bit5：BMU接插件过温故障 bit6：BMU保险丝过温故障 bit7：总负继电器粘连故障 bit8：总正继电器粘连故障 bit9：预留 bit10：极限保护 bit11：BMS供电电压异常故障 bit12：保险丝熔断故障 bit13：BMU地址重复故障 bit14：BMS地址重复故障 bit15：内CAN通信失败故障
62 | 1 | 故障信息3 |  | 备注: bit0：PCS CAN通讯失败故障 bit1：保险丝总压采集异常故障 bit2：内总压采集异常故障 bit3：加热总压采集异常故障 bit4：外总压采集异常故障 bit5：电压采集故障 bit6：温度采集故障 bit7：电流采集故障 bit8：电流模块故障 bit9：EEPROM存储故障 bit10：预充失败故障 bit11：BMU电芯类型不匹配故障 bit12：BMU个数异常故障 bit13：BMS接插件温度采集断线故障 bit14：BMU接插件温度采集断线故障 bit15：BMU保险丝温度采集断线故障
63 | 1 | 故障信息4 |  | 备注: bit0：簇间压差过大故障 bit1：电芯异常故障 bit2：系统开机自检完成（1）/系统开机自检中（0） bit3：系统开机绝缘自检完成（1）/系统开机绝缘自检中（0）bit4：系统并机完成（1）/系统并机未完成（0） bit5：BA控制BMS下电故障 bit6：BA控制BMS紧急下电故障 bit7：断路器脱扣故障 bit8~15：预留
64 | 12 | 预留 | [11 empty] | 电压异常
70 | 1 | BMU AFE通讯失败故障汇总 |  | 备注: bit0:1#BMU AFE故障 bit1:2#BMU AFE故障 ...... bit15:16#BMU AFE故障
71 | 1 | BMU热失控故障汇总 |  | 备注: bit0:1#BMU热失控故障 bit1:2#BMU热失控故障 ...... bit15:16#BMU热失控故障
72 | 1 | BMU通讯失败故障汇总 |  | 备注: bit0:1#BMU通讯状态（0通讯正常，1通讯丢失） bit1:2#BMU通讯状态 ...... bit15:16#BMU通讯状态
73 | 1 | BMU气溶胶喷发故障汇总 |  | 备注: bit0:1#BMU气溶胶喷发 bit1:2#BMU气溶胶喷发 ...... bit15:16#BMU气溶胶喷发

## BMU信息（只读）
BMU信息(1#起始地址0x1000，2#起始地址为0x1200，以此类推，最多16个BMU到0x2F00，只读)
数据起始地址 | 寄存器个数 | 变量说明 | 计算公式 | 备注
1#BMU数据
单体数据
1000 | 104 | 电芯1~104电压（V） | E=N*0.001
1068 | 56 | 预留
10A0 | 1 | 均衡状态（1~16） | bit0~bit15：电芯1~16的均衡状态：0未开启均衡，1已开启均衡
10A1 | 1 | 均衡状态（17~32）
10A2 | 1 | 均衡状态（33~48）
10A3 | 1 | 均衡状态（49~64）
10A4 | 1 | 均衡状态（65~80）
10A5 | 1 | 均衡状态（81~96）
10A6 | 1 | 均衡状态（97~112）
10A7 | 9 | 预留
10B0 | 40 | 电芯1~40温度（℃） | E=N*0.1-40
10D8 | 40 | 预留
汇总数据
1100 | 1 | 单包最高单体电压（V） | E=N*0.001
1101 | 1 | 单包最高单体电压位置
1102 | 1 | 单包最低单体电压（V） | E=N*0.001
1103 | 1 | 单包最低单体电压位置
1104 | 1 | 单包最大压差（V） | E=N*0.001
1105 | 1 | 单包最高单体温度（℃） | E=N*0.1-40
1106 | 1 | 单包最高单体温度位置
1107 | 1 | 单包最低单体温度（℃） | E=N*0.1-40
1108 | 1 | 单包最低单体温度位置
1109 | 1 | 单包电芯温差（℃）
110A | 1 | 预留 | E=N*0.1-40
110B | 1 | 预留
110C | 1 | 预留 | E=N*0.1-40
110D | 1 | 预留
110E | 1 | 预留
110F | 1 | 电池包正接插件温度（℃） | E=N*1-40
1110 | 1 | 电池包负接插件温度（℃） | E=N*1-40
1111 | 1 | 单包总压（V） | E=N*0.1
1112 | 1 | 单包供电电压（V） | E=N*0.1
1113 | 1 | 预留
1114 | 1 | 电芯类型
1115 | 1 | 预留 | bit0~bit15：电芯1~16的异常状态：0电芯无异常，1电芯异常
1116 | 1 | 预留
1117 | 1 | 预留
1118 | 1 | 预留
1119 | 1 | 预留
111A | 1 | BMU保险丝温度 | E=N*1-40
111B | 5 | 预留
1120 | 1 | PACK均衡状态 | 0：未开启均衡；1：充电均衡；2：放电均衡
1121 | 223 | 预留
2#BMU数据
111B

## 生产信息（只读）
生产信息（BMS生产信息起始地址0x3000,BMU生产信息起始地址0x3100，只读）
数据起始地址 | 寄存器个数 | 变量说明 | 计算公式 | 备注
BMS生产信息
3000 | 16 | 高压盒SN | 1个寄存器存放2字节16进制数据，转化为ASCII码显示
3010 | 16 | BMS SN
3020 | 8 | BMS 软件版本号
3028 | 8 | BMS 硬件版本号
3030 | 208 | 预留（可存放外设版本号）
BMU生产信息
3100 | 16 | 1#BMU SN | 1个寄存器存放2字节16进制数据，转化为ASCII码显示
3110 | 16 | 2#BMU SN
3120 | 16 | 3#BMU SN
3130 | 16 | 4#BMU SN
3140 | 16 | 5#BMU SN
3150 | 16 | 6#BMU SN
3160 | 16 | 7#BMU SN
3170 | 16 | 8#BMU SN
3180 | 16 | 9#BMU SN
3190 | 16 | 10#BMU SN
31A0 | 16 | 11#BMU SN
31B0 | 16 | 12#BMU SN
31C0 | 16 | 13#BMU SN
31D0 | 16 | 14#BMU SN
31E0 | 16 | 15#BMU SN
31F0 | 16 | 16#BMU SN
3200 | 256 | 预留
3300 | 8 | 1#BMU 软件版本号
3308 | 8 | 2#BMU 软件版本号
3310 | 8 | 3#BMU 软件版本号
3318 | 8 | 4#BMU 软件版本号
3320 | 8 | 5#BMU 软件版本号
3328 | 8 | 6#BMU 软件版本号
3330 | 8 | 7#BMU 软件版本号
3338 | 8 | 8#BMU 软件版本号
3340 | 8 | 9#BMU 软件版本号
3348 | 8 | 10#BMU 软件版本号
3350 | 8 | 11#BMU 软件版本号
3358 | 8 | 12#BMU 软件版本号
3360 | 8 | 13#BMU 软件版本号
3368 | 8 | 14#BMU 软件版本号
3370 | 8 | 15#BMU 软件版本号
3378 | 8 | 16#BMU 软件版本号
3380 | 128 | 预留
3400 | 8 | 1#BMU 硬件版本号
3408 | 8 | 2#BMU 硬件版本号
3410 | 8 | 3#BMU 硬件版本号
3418 | 8 | 4#BMU 硬件版本号
3420 | 8 | 5#BMU 硬件版本号
3428 | 8 | 6#BMU 硬件版本号
3430 | 8 | 7#BMU 硬件版本号
3438 | 8 | 8#BMU 硬件版本号
3440 | 8 | 9#BMU 硬件版本号
3448 | 8 | 10#BMU 硬件版本号
3450 | 8 | 11#BMU 硬件版本号
3458 | 8 | 12#BMU 硬件版本号
3460 | 8 | 13#BMU 硬件版本号
3468 | 8 | 14#BMU 硬件版本号
3470 | 8 | 15#BMU 硬件版本号
3478 | 8 | 16#BMU 硬件版本号
3480 | 128 | 预留
3500

## 控制（读写）
控制（BMS生产信息起始地址0x5000，读写）
数据起始地址 | 寄存器个数 | 变量说明 | 说明 | 备注
BMS生产信息
5000 | 1 | 高压盒下电 | 默认0，1：控制断开；0：BMS自行控制
5001 | 1 | 高压盒紧急下电 | 默认0，1：控制断开；0：BMS自行控制
5002 | 1 | BMS故障清除 | 默认0，1：清除一次当前故障；
5003 | 1 | BA当前状态 | bit0~1系统充放电状态：0x00,静置模式 0x01,充电模式 0x02,放电模式 bit8~9计划充放电状态：0x00,静置模式 0x01,充电模式 0x02,放电模式 bit10：低温离网黑启动模式：1：当前需要执行黑启动逻辑 0：当前无需执行黑启动逻辑
5004 | 1 | 堆SOC | bit15:0（无效），1（值有效） bit14~0：堆SOC，unit：0.1%（0~1000）
5005 | 1 | 指定该簇脱离并机 | 0: 无需脱离; 1: 该簇脱离;
5006 | 250 | 预留
5100 | 1 | MAC地址（1） | 默认使用全球唯一mac地址，只读
5101 | 1 | MAC地址（2）
5102 | 1 | MAC地址（3）
5103 | 1 | MAC地址（4）
5104 | 1 | MAC地址（5）
5105 | 1 | MAC地址（6）
5106 | 1 | ip地址（1） | 默认172 | 仅主机可设置，从机根据自动编址设置； 若需要修改则需要一条设置命令，设置所有和网络连接相关的寄存器
5107 | 1 | ip地址（2） | 默认168
5108 | 1 | ip地址（3） | 默认1
5109 | 1 | ip地址（4） | 默认101
510A | 1 | 子网掩码（1） | 默认255
510B | 1 | 子网掩码（2） | 默认255
510C | 1 | 子网掩码（3） | 默认255
510D | 1 | 子网掩码（4） | 默认255
510E | 1 | 网关（1） | 默认172
510F | 1 | 网关（2） | 默认168
5110 | 1 | 网关（3） | 默认1
5111 | 1 | 网关（4） | 默认1
5112 | 1 | MODBUS TCP设备地址 | 默认1,可设置1~247
5113 | 1 | 端口号 | 默认502

## 升级帧结构定义
帧结构定义
含义 | 帧头 |  | BMS地址 | 命令 | 数据长度 | 数据 | CRC16校验 | 帧尾
字节 | 0xAA | 0X55 | 1 byte | 1 byte | 2btye | m bytes (m=0~1452bytes) |  | 0x0D | 0x0A
| 2 bytes | [5 empty] | 2 bytes | 2 bytes
注：1.BMS地址； 1.帧头：占2个字节，由0xAA和0x55组成； 2.BMS地址：占1个字节，为被BMS IP地址的最后8位； 3.命令：占1个字节，说明帧的用途； 4.数据长度：占1个字节，描述要传输的数据字节量，值为0时表示没有数据内容； 5.数据：占0到1452个字节，数据的具体内容； 6.帧尾：占2个字节，由0x0D和0x0A组成； 7.帧尾后面添加CRC16校验，由2字节组成，检验仅对数据段进行校验,升级不进行校验 8.对于双字节数据，高字节在前，低字节在后； 9.数据如果没有指定说明，默认为十六进制（HEX）无符号格式。unsigned char 一字节； unsigned short 两字节、unsigned long 四字节； 10.0x50升级命令，文件格式固定为bin文件； BMS个数由配置中的电池堆个数*堆内簇数计算所得；

## 0x50升级命令
0x50 升级命令
注：升级命令数据长度为0到255个字节，数据的具体内容见数据描述；
命令 | 读写 | 上/下行 | 数据长度 | 数据描述
0x50 | 写 | 下行 | <=252 | Byte0、Byte1:升级包类型 0x0001 升级请求(需要等待应答，并校验Boot版本信息) 0x0002 升级准备 0x0003 起始包 0x0004 中间包 0x0005 结束包 0x0006 固件文件完整性校验包 Byte2: 升级包计数器高位； Byte3: 升级包计数器低位； Byte4~ Byte251：数据(固件数据或CRC-16/XMODEM校验码)； Byte0、Byte1:升级包类型 0x0007 BMU升级反馈 Byte2、Byte3：BMU升级状态（bit0 1：1#bmu升级成功 0：1#bmu升级失败 ...... bit15 1：16#bmu升级成功 0：:6#bmu升级失败）
|  | 上行 | 5 | 升级包类型为0x0001时，回复Boot版本信息，长度5字节(上位机读取bin文件时提取前5字节与BMS恢复的版本信息进行比对，一致才允许升级)
|  |  | 1 | 升级包类型为0x0002 ~ 0x0006 回复升级固件