## MPPT模块
03读固有属性区，对应功能码0x03
4000开始 | Addr | Register meaning |  | R/W | data range | unit | note | 协议版本 | 设置页 | 卡片页 | 设备信息
页面0 | 0 | 设备类型 | Device type | R |  |  | 0X0200 组串机 inverter 0X0300 单相储能机 hybird 0X0400 微逆机MI microinverter 0X0500 低压三相储能机 phase3 hybird 0X0600 高压三相储能机 0600 三相高压6-15kw 0601 三相高压20-50kw 0X800 PCS 0x0800 0x0803: MPPT 0x0804: STS |  |  |  | 1
| 1 | 通讯地址 |  | R | [1,247] |  |  | 0x700 |  |  | 1
| 2 | 通讯协议版本 | Communication protocol version | R | ‘0’~’9’; ‘A’~’Z’ |  | 固件所遵从的本协议的版本，如 0x 0102 代表 1.2 版 |  |  |  | 1
| 3 | SN byte 01-02 |  | R | ‘0’~’9’; ‘A’~’Z’ |  | The serial number is ten ASCII characters,Byte 01 is 0x41 (A),…..The tenth byte is 0x38 (8). |  |  |  | 1
| 4 | SN byte 03-04 |  | R | ‘0’~’9’; ‘A’~’Z’ | [5 empty] | 1
| 5 | SN byte 05-06 |  | R | ‘0’~’9’; ‘A’~’Z’ | [5 empty] | 1
| 6 | SN byte 07-08 |  | R | ‘0’~’9’; ‘A’~’Z’ | [5 empty] | 1
| 7 | SN byte 09-10 |  | R | ‘0’~’9’; ‘A’~’Z’ | [5 empty] | 1
| 8 | 功率等级 | Rated Power | R | 0x0000
| 9 | 保留字 |  | R | 0x0000
| 10 | 保留字 |  | R
| 11 | 保留字 |  | R | 0XFFFF
| 12 | 拉弧版本号 |  | R
| 13 | 辅助单片机版本号 |  | R
| 14 | 控制板固件版本-字段2 |  | R |  |  | 举例：0x1001 |  |  |  | 1
| 15 | 控制板固件版本-主版本 |  | R |  |  | 举例：0x7101 |  |  |  | 1
| 16 | 通讯板固件版本-字段1 |  | R
| 17 | 通讯板固件版本-字段2 |  | R
| 18 | 通讯板固件版本-主版本 |  | R
| 19 | 安规类型 |  | R
| 20 | 额定功率低字 |  | R |  | 0.1W
| 21 | 额定功率高字 |  | R |  | 0.1W
| 22 | MPPT 路数 |  | R | [1,8] |  | 0x0503: five-mppts three-phase |  |  |  | 1
| Addr | Register meaning |  | R/W | data range | unit | note | 协议版本 | 设置页 | 卡片页 | 核查信息
页面1 | 30 | 系统时间第 1，2 字节 |  | R/W | [0,255]/[1,12] | 年，月 | MI以 20 00 年为基值 |  | 1 |  | 1
| 31 | 系统时间第 3，4 字节 |  | R/W | [1,31]/[0,23] | 日，时 |  |  | 1 |  | 1
| 32 | 系统时间第 5，6字节 |  | R/W | [0,59]/[0,59] | 分，秒 |  |  | 1 |  | 1
| 33 | 通讯地址 | [6 empty] | 1 |  | 1
| 35 | 最大光伏功率 |  | R/W | [0,1100] | 0-110% |  | 1100 | 1 | 1 | 1
| 36 | 最大MPPT电流 |  | R/W | [0-500] | 0.1A |  | 400 | 1 | 1 | 1
| 39 | 开关机使能 |  | R/W | [0,1] |  | 0：关机，1：开机 3：重启 |  |  | 1 | 1
| 40 | 恢复出厂使能 |  | R/W | [0,1] |  | 0: disable 1: enable 3：Lockedinv |  | 1 |  | 1
| 41 | 自检时间 |  | R/W | [0,1000] | s |  |  |  |  | 1
| 42 | RISO 使能 |  | R/W | [0,1] |  | 0: disable 1: enable |  | 1 |  | 1
| 43 | Solar Arc Fault模式开启 |  | R/W | [0,2] |  | 0x00 关闭 Close，0x02 拉弧故障清零，逆变器收到02说明液晶下发清零标志了，然后自动变回01 |  | 1 |  | 1
| 44 | 光伏发电量修正系数 |  | R/W | [90,110] |  | 100代表100%，110代表110%
| 45 | TEST MODE |  | R/W |  |  | 测试模式
| 46 | MPPT功能 |  | R/W | BitMap |  | Bit0:全局寻优功能 Bit 1-15：Reserved
页面2 | 60 | ARC_facTory_B高位 |  | R/W | [0,65535] |  | 高位和地位组合
| 61 | 低位 |  | R/W | [0,65535]
| 62 | ARC_facTory_I高位 |  | R/W | [0,65535]
| 63 | 低位 |  | R/W | [0,65535]
| 64 | ARC_facTory_F高位 |  | R/W | [0,65535]
| 65 | 低位 |  | R/W | [0,65535]
| 66 | ARC_facTory_D高位 |  | R/W | [0,65535]
| 67 | 低位 |  | R/W | [0,65535]
| 68 | 拉弧次数滤波 |  | R/W | [0,65535]
| 69 | ARC_facTory_T低位 |  | R/W | [0,65535]
| 70 | ARC_facTory_C高位 |  | R/W | [0,65535]
| 71 | 低位 |  | R/W | [0,65535]
| 72 | ARC_facTory_Frz高位 |  | R/W | [0,65535]
| 73 | 低位 |  | R/W | [0,65535]
| 74 | 测试模式下步骤设置 |  | R/W |  |  | Test_State
| 75 | 进入厂内初测程序 |  | R/W |  |  | =12345 进入
| 76 | PV_V校正系数 |  | R/W | [-50,50] |  | -5%~+5%
| 77 | PV_I校正系数 |  | R/W | [-50,50] |  | -5%~+5%
页面3 （暂时不用） | 90 | Solar做Wind输入使能 |  | R/W | [0,1] |  | Bit0: Solar1
| 91 | Voltage 1 |  | R/W | [500,10000] | 0.1V
| 92 | Voltage 2 |  | R/W | [500,10000] | 0.1V
| 93 | Voltage 3 |  | R/W | [500,10000] | 0.1V
| 94 | Voltage 4 |  | R/W | [500,10000] | 0.1V
| 95 | Voltage 5 |  | R/W | [500,10000] | 0.1V
| 96 | Voltage 6 |  | R/W | [500,10000] | 0.1V
| 97 | Voltage 7 |  | R/W | [500,10000] | 0.1V
| 98 | Voltage 8 |  | R/W | [500,10000] | 0.1V
| 99 | Voltage 9 |  | R/W | [500,10000] | 0.1V
| 100 | Voltage 10 |  | R/W | [500,10000] | 0.1V
| 101 | Voltage 11 |  | R/W | [500,10000] | 0.1V
| 102 | Voltage 12 |  | R/W | [500,10000] | 0.1V
| 103 | Current 1 |  | R/W | [0-500] | 0.1A
| 104 | Current 2 |  | R/W | [0-500] | 0.1A
| 105 | Current 3 |  | R/W | [0-500] | 0.1A
| 106 | Current 4 |  | R/W | [0-500] | 0.1A
| 107 | Current 5 |  | R/W | [0-500] | 0.1A
| 108 | Current 6 |  | R/W | [0-500] | 0.1A
| 109 | Current 7 |  | R/W | [0-500] | 0.1A
| 110 | Current 8 |  | R/W | [0-500] | 0.1A
| 111 | Current 9 |  | R/W | [0-500] | 0.1A
| 112 | Current 10 |  | R/W | [0-500] | 0.1A
| 113 | Current 11 |  | R/W | [0-500] | 0.1A
| 114 | Current 12 |  | R/W | [0-500] | 0.1A
页面5 | 150 | 运行状态 |  | R | [0,5] | - | 0000 待机 standby 0001 自检 selfcheck 0002 正常 normal 0003 告警 alarm 0004 故障 fault |  |  | 1 | 1
| 151 | 输出电压 |  | R | [0,65535] | 0.1V |  |  |  | 1 | 1
| 152 | 输出电流 |  | R | [0,65535] | 0.1A |  |  |  | 1 | 1
| 153 | 输出功率 |  | R | [0,65535] | 10W |  |  |  | 1 | 1
| 154 | PV总功率 |  | R | [0,65535] | 10W |  |  |  | 1 | 1
| 155 | 直流电压1 |  | R | [0,65535] | 0.1V | PV1 |  |  |  | 1
| 156 | 直流电流1 |  | R | [0,65535] | 0.1A |  |  |  |  | 1
| 157 | 直流功率1 |  | R | [0,65535] | 1W |  |  |  |  | 1
| 158 | 直流电压2 |  | R | [0,65535] | 0.1V | PV2 |  |  |  | 1
| 159 | 直流电流2 |  | R | [0,65535] | 0.1A |  |  |  |  | 1
| 160 | 直流功率2 |  | R | [0,65535] | 1W |  |  |  |  | 1
| 161 | 直流电压3 |  | R | [0,65535] | 0.1V | PV3 |  |  |  | 1
| 162 | 直流电流3 |  | R | [0,65535] | 0.1A |  |  |  |  | 1
| 163 | 直流功率3 |  | R | [0,65535] | 1W |  |  |  |  | 1
| 164 | 直流电压4 |  | R | [0,65535] | 0.1V | PV4 |  |  |  | 1
| 165 | 直流电流4 |  | R | [0,65535] | 0.1A |  |  |  |  | 1
| 166 | 直流功率4 |  | R | [0,65535] | 1W |  |  |  |  | 1
| 167 | 直流电压5 |  | R | [0,65535] | 0.1V | PV5 |  |  |  | 1
| 168 | 直流电流5 |  | R | [0,65535] | 0.1A |  |  |  |  | 1
| 169 | 直流功率5 |  | R | [0,65535] | 1W |  |  |  |  | 1
| 170 | 直流电压6 |  | R | [0,65535] | 0.1V | PV6 |  |  |  | 1
| 171 | 直流电流6 |  | R | [0,65535] | 0.1A |  |  |  |  | 1
| 172 | 直流功率6 |  | R | [0,65535] | 1W |  |  |  |  | 1
| 173 | 直流电压7 |  | R | [0,65535] | 0.1V | PV7 |  |  |  | 1
| 174 | 直流电流7 |  | R | [0,65535] | 0.1A |  |  |  |  | 1
| 175 | 直流功率7 |  | R | [0,65535] | 1W |  |  |  |  | 1
| 176 | 直流电压8 |  | R | [0,65535] | 0.1V | PV8 |  |  |  | 1
| 177 | 直流电流8 |  | R | [0,65535] | 0.1A |  |  |  |  | 1
| 178 | 直流功率8 |  | R | [0,65535] | 1W |  |  |  |  | 1
| 179 | 继电器后电压 |  | R | [0,65535] | 0.1V |  |  |  |  | 1
页面6 | 180 | 当日PV发电量1 |  | R | [0,65535] | 0.1kWh |  |  |  |  | 电量信息
| 181 | 当日PV发电量2 |  | R | [0,65535] | 0.1kWh |  |  |  |  | 电量信息
| 182 | 当日PV发电量3 |  | R | [0,65535] | 0.1kWh |  |  |  |  | 电量信息
| 183 | 当日PV发电量4 |  | R | [0,65535] | 0.1kWh |  |  |  |  | 电量信息
| 184 | 当日PV发电量5 |  | R | [0,65535] | 0.1kWh |  |  |  |  | 电量信息
| 185 | 当日PV发电量6 |  | R | [0,65535] | 0.1kWh |  |  |  |  | 电量信息
| 186 | 当日PV发电量7 |  | R | [0,65535] | 0.1kWh |  |  |  |  | 电量信息
| 187 | 当日PV发电量8 |  | R | [0,65535] | 0.1kWh |  |  |  |  | 电量信息
| 188 | 当日总PV发电量 |  | R |  | 0.1kWh |  |  |  |  | 电量信息
| 189 | 历史PV发电量低字 |  | R |  | 0.1kWh |  |  |  |  | 电量信息
| 190 | 历史PV发电量高字 |  | R |  | 0.1kWh |  |  |  |  | 电量信息
| 191 | 散热片温度 |  | R | [0,3000] | 0.1℃ | 1000代表0℃，1250代表25℃ |  |  |  | 1
| 192 | 测试模式下步骤Test_State |  | R | [6 empty] | 1
| 193 | 告警信息第 1 字 |  | R | [0,65535] |  | Bit0: reserved |  |  |  | 1
| 194 | 告警信息第 2 字 |  | R | [0,65535] |  | Bit0 |  |  |  | 1
| 195 | 故障信息第 1字 |  | R | [0,65535] |  | 见故障信息编码表 |  |  |  | 1
| 196 | 故障信息第 2字 |  | R | [0,65535] | [5 empty] | 1
| 197 | 故障信息第 3 字 |  | R | [0,65535] | [5 empty] | 1
| 198 | 故障信息第 4 字 |  | R | [0,65535] | [5 empty] | 1
| 199 | 内部风扇返回AD值 |  | R | [6 empty] | 1
| 200 | 外部风扇返回AD值 |  | R | [6 empty] | 1
| 201 | 测试数据1 |  | R |  |  | 测试数据 |  |  |  | 1
| 202 | 测试数据2 |  | R | [6 empty] | 1
| 203 | 测试数据3 |  | R | [6 empty] | 1
| 204 | 测试数据4 |  | R | [6 empty] | 1
| 205 | 测试数据5 |  | R | [6 empty] | 1
| 206 | 测试数据6 |  | R | [6 empty] | 1
| 207 | 测试数据7 |  | R | [6 empty] | 1
| 208 | 测试数据8 |  | R | [6 empty] | 1
| 209 | 测试数据9 |  | R | [6 empty] | 1