## Modbus RTU
Modbus RTU Protocol
（版权所有，翻版必究）

## 协议说明
2.6 Modbus_RTU 协议之功能码
2.6 function code of Modbus_RTU protocol
下表仅列出了本协议应用到的功能码。
The following table lists only the function codes to which this protocol applies.
功能码 | 功能码类型 | 说明 | 备注
function code | Function code type | explain | remark
0x03 | 公共功能码 | 读寄存器 | 包含对单个寄存器和多个寄存器的读取
| Public function code | Read the register | Contains reads to a single register and multiple registers
0x10 | 公共功能码 | 写寄存器 | 包含对单个寄存器和多个寄存器的写入
| Public function code | write the register | Contains writes to a single register and multiple registers
2.6.1读寄存器(功能码：0x03)
2.6.1 read register (function code: 0x03)
| -1 | 请求 PDU Request the PDU
数据结构 | 数据长度 | 取值范围
data structure | data length | data range
功能码 | 1 字节 | 0x03
function code | 1 byte
起始寄存器地址 | 2 字节 | 0x0000~0xFFFF
Starting register address | 2 byte
寄存器数量 | 2 字节 | 0x0001~ 0x007D
Number of registers | 2 byte
（2） 正常响应 PDU Normal response PDU
数据结构 | 数据长度 | 取值范围
data structure | data length | data range
功能码 | 1 字节 | 0x03
function code | 1 byte
字节计数 | 1 字节 | N×2
byte count | 1 byte
寄存器值 | N×2 字节
Register values | N×2 byte
注：N=寄存器的数量 Note: N= number of registers
（3） 异常响应 PDU Abnormal response PDU
数据结构 | 数据长度 | 取值范围
data structure | data length | data range
差错码 | 1 字节 | 0x83
wrong code | 1 byte
异常码 | 1 字节 | 详见“异常码”
exception code | 1 byte | See "exception code" for details.
（4）示例 give a typical example
请求读出以地址为 107 开始的连续 3 个寄存器的值（只描述 PDU）：
Request to read out three consecutive register values starting at address 107 (describe PDU only) :
请求 |  | 正常响应 |  | 异常响应
request |  | normal response |  | exceptional response
字段名 | 字段值 | 字段名 | 字段值 | 字段名 | 字段值
field name | field value | field name | field value | field name | field value
功能码 | 0x03 | 功能码 | 0x03 | 差错码 | 0x83
function code |  | function code |  | wrong code
起始地址 Hi | 0x00 | 字节计数 | 0x06 | 异常码 | 0x04
Starting address Hi |  | byte count |  | exception code
起始地址 Lo | 0x6B | 寄存器[107]Hi | 0x02
Starting address Lo |  | Register [107] Hi
寄存器数量 Hi | 0x00 | 寄存器[107]Lo | 0x2B
Number of registers Hi |  | Register [107] Lo
寄存器数量 Lo | 0x03 | 寄存器[108]Hi | 0x00
Register number Lo |  | Register [108] Hi
|  | 寄存器[108]Lo | 0x00
Register [108] Lo
|  | 寄存器[109]Hi | 0x00
Register [109] Hi
|  | 寄存器[109]Lo | 0x64
Register [109] Lo
2.6.2 | 写寄存器(功能码：0x10)
2.6.2 write register (function code: 0x10)
（1）请求 PDU
Request the PDU
数据结构 | 数据长度 | 取值范围
data structure | data length | data range
功能码 | 1 字节 | 0x10
function code | 1 byte
起始寄存器地址 | 2 字节 | 0x0000~0xFFFF
Starting register address | 2 byte
寄存器数量 | 2 字节 | 0x0001~0x007B
Number of registers | 2 byte
字节计数 | 1 字节 | N×2
byte count | 1 byte
寄存器值 | N×2 字节
Register values | N×2 byte
注：N=寄存器数量
Note: N= number of registers
（2） 正常响应 PDU
Normal response PDU
数据结构 | 数据长度 | 取值范围
data structure | data length | data range
功能码 | 1 字节 | 0x10
function code | 1 byte
起始寄存器地址 | 2 字节 | 0x0000~0xFFFF
Starting register address | 2 byte
寄存器数量 | 2 字节 | 0x0001~0x007B
Number of registers | 2 byte
（3） 异常响应 PDU
Abnormal response PDU
数据结构 | 数据长度 | 取值范围
data structure | data length | data range
差错码 | 1 字节 | 0x90
wrong code | 1 byte
异常码 | 1 字节 | 详见“异常码”
exception code | 1 byte | See "exception code" for details.
-4 | 示例
give a typical example
请求写入 0x000A 和 0x0102 到以地址为 1 开始的两个寄存器中（只描述 PDU）：
Request to write 0x000A and 0x0102 to the two registers starting at address 1 (describing only PDU) :
请求 |  | 正常响应 |  | 异常响应
request |  | normal response |  | exceptional response
字段名 | 字段值 | 字段名 | 字段值 | 字段名 | 字段值
field name | field value | field name | field value | field name | field value
功能码 | 0x10 | 功能码 | 0x10 | 差错码 | 0x90
function code |  | function code |  | wrong code
起始地址 Hi | 0x00 | 起始地址 Hi | 0x00 | 异常码 | 0x04
Starting address Hi |  | Starting address Hi |  | exception code
起始地址 Lo | 0x01 | 起始地址 Lo | 0x01
Starting address Lo |  | Starting address Lo
寄存器数量 Hi | 0x00 | 寄存器数量 Hi | 0x00
Number of registers Hi |  | Number of registers Hi
寄存器数量 Lo | 0x02 | 寄存器数量 Lo | 0x02
Register number Lo |  | Register number Lo
字节计数 | 0x04
byte count
寄存器值 Hi | 0x00
Register value Hi
寄存器值 Lo | 0x0A
Register value Lo
寄存器值 Hi | 0x01
Register value Hi
寄存器值 Lo | 0x02
Register value Lo
[remark] | Baud rate: 9600bps RS232 or RS485
[remark] | Reserved words, reserved bytes, reserved bits, and unsupported registers are all filled with 0x00.
[remark] | this protocol is for Microinverter and string inverter

## 寄存器
固有属性区
| Addr | Register | Register | R/W | Data range | Unit | Description | 默认值
| 0 | 设备类型 | Device type | R |  |  | 0X0200 组串机 inverter 0X0300 单相储能机 hybird 0X0400 微逆机MI microinverter 0X0500 低压三相储能机 phase3 hybird 0X0600 高压三相储能机 0600 三相高压6-15kw 0601 三相高压20-50kw 0X800 PCS
| 1 | Modbus地址 | Modbus address | R | [1,247]
| 2 | 通讯协议版本 | Communication protocol version | R | ‘0’~’9’; ‘A’~’Z’ |  | 固件所遵从的本协议的版本，如 0x 0102 代表 1.2 版
| 3 | SN byte 01,02 |  | R |  |  | The serial number is ten ASCII characters, If "AH12345678", Byte 01 is 0x41 (A), The 02nd byte is 0x48 (H), …… The 09th byte is 0x37 (7), The tenth byte is 0x38 (8).
| 4 | SN byte 03,04 |  | R
| 5 | SN byte 05,06 |  | R
| 6 | SN byte 07,08 |  | R
| 7 | SN byte 09,10 |  | R
| 8 | 保留字 | undefined | R | 0x0000 |  | ·
| 9 | 保留字 | undefined | R | 0x0000
| 10 | 保留字 | undefined | R
| 11 | 控制板辅助单片机软件版本号 | Assistant program version | R | 0XFFFF |  | Bit0-7 启动程序 bootloader software
|  | 控制板启动程序版本号 | bootloader software version |  |  |  | Bit8-15 辅助程序 Assistant program
| 12 | 拉弧版本号 | AFCI Version | R
| 13 | 辅助单片机版本号 | Slave MCU Version | R
| 14 | 控制板固件版本-字段2 | Control panel firmware version-2 | R
| 15 | 控制板固件版本-主版本 | Control panel firmware master version | R
| 16 | 通讯板固件版本-字段1 | Comm panel firmware version-1 | R
| 17 | 通讯板固件版本-字段2 | Comm panel firmware version-2 | R
| 18 | 通讯板固件版本-主版本 | Comm panel firmware master version | R
| 19 | 安规类型 | Safety type | R
| 20 | 额定功率低字 | Rated power low word | R |  | 0.1W
| 21 | 额定功率高字 | Rated power high word | R |  | 0.1W
| Addr | Register | Register | R/W | Data range | Unit | Description
| 2000 | 远程模式使能 | Remote Control | R/W | BitMap | / | Bit 0：保存设置 ，0：不保存，1：保存 Bit 1：LC模式，0：关闭，1：打开 即以下模式 0：普通模式：不保存设置 1：普通模式：保存设置 2：LC模式，15s离线关机，不保存设置 3：LC模式，15s离线关机，保存设置 | 1
2001 | 2001 | 运行模式-手动切换 | On-Grid/Off-Grid Mode | R/W | {0,1} | / | 0：并网模式 On-Grid Mode 1：离网模式 Off-Grid Mode | 0
| 2002 | 并网模式-开关机设置 | INV ON/OFF for On-Grid Mode | R/W | {0,1,2} | / | 0：关机 Turn Off 1：开机 Turn On 2：重启 Restart | 1
| 2003 | 并网模式-电压类型 | Wiring_Mode for On-Grid Mode | R/W | {0,1} | / | 0：三相四线 3P3W 1：三相三线 3P4W | 0
| 2004 | 并网模式-逆变器控制模式 | Power Control Mode for On-Grid Mode | R/W | {0,1} | / | 0：电网侧控制 Grid Power Control Mode. Reg[2006] 1：电池侧控制 Bat Power Control Mode. Reg[2005] | 1
| 2005 | 电池侧控制模式 | Bat Power Control Mode for On-Grid Mode | R/W | {0,1,2,3} | / | 0：恒压模式 CV Mode Reg[2007] 1：恒流模式 CC Mode Reg[2008] 2：恒功率模式（DC） CP Mode Reg[2009] 3：恒SOC模式（Li电池模式下可选:2039号寄存器选锂电池）SOC Mode Reg[2010] | 0
| 2006 | 电网侧功率控制模式 | Grid Power Control Mode for On-Grid Mode | R/W | {0,1} | / | 0：恒功率模式（AC）总功率控制 Balanced Power Control 1：恒功率模式（AC）分相控制 Independent Power Control | 0
| 2007 | 恒压模式电压设置 | DC Voltage Target in CV mode | R/W | [0, 10000] | 0.1V | 2004号寄存器逆变器控制模式：电池侧控制 For Bat Power Control Mode | 7100
| 2008 | 恒流模式电流设置 | DC Current Target in CC mode | R/W | [-1860, 1860] | 0.1A |  | 0
| 2009 | 恒功率模式电池功率设置 | DC Power Target in CP mode | R/W | [-1200, +1200] | 0.1% |  | 0
| 2010 | 恒SOC电池SOC设置 | SOC Target in SOC mode | R/W | [0, 1000] | 0.1% |  | 500
| 2011 | 恒功率模式交流总有功功率设置 | Total Grid Power Target | R/W | [-1200, +1200] | 0.1% | 2004号寄存器逆变器控制模式：电网侧控制 For Grid Power Control Mode | 0
| 2012 | 恒功率模式交流A相有功功率 | Grid Power Target For Phase A | R/W | [-1200, +1200] | 0.1% |  | 0
| 2013 | 恒功率模式交流B相有功功率 | Grid Power Target For Phase B | R/W | [-1200, +1200] | 0.1% |  | 0
| 2014 | 恒功率模式交流C相有功功率 | Grid Power Target For Phase C | R/W | [-1200, +1200] | 0.1% |  | 0
2015
| 2016 | 离网模式-开关机设置 | INV ON/OFF for Off-Grid Mode | R/W | {0,1,2} | / | 0：关机 Turn Off 1：开机 Turn On 2：重启 Restart | 1
| 2017 | 离网模式-电压类型 | Wiring_Mode for Off-Grid Mode | R/W | {0,1} |  | 0：三相四线 3P3W 1：三相三线 3P4W | 0
| 2018 | 离网模式-控制模式 | Output Voltage Control Mode for Off-Grid Mode | R/W | {0,1} |  | 0：三相平衡电压控制 Balanced Votlage Control Mode 1：三相独立电压控制 Independent Votlage Control Mode | 0
| 2019 | 三相平衡电压设置 | Output Votlage | R/W | [0, 3000] | 0.1V | 三相平衡电压控制 For Balanced Votlage Control Mode Reg[2018]=0 | 2300
| 2020 | 三相平衡频率设置 | Output Frequency | R/W | {5000,6000} | 0.01Hz |  | 5000
| 2021 | A相电压设置 | Output Votlage A | R/W | [0, 3000] | 0.1V | 三相独立电压控制 For Independent Votlage Control Mode Reg[2018]=1 | 2300
| 2022 | B相电压设置 | Output Votlage B | R/W | [0, 3000] | 0.1V |  | 2300
| 2023 | C相电压设置 | Output Votlage A | R/W | [0, 3000] | 0.1V |  | 0
| 2024 | A相相位 | Output Phase C | R/W | [0, 360] | Deg
| 2025 | B相相位 | Output Phase B | R/W | [0, 360] | Deg |  | 120
| 2026 | C相相位 | Output Phase C | R/W | [0, 360] | Deg |  | 240
| 2027 | 光伏模式 | PV Mode[Reserved] | R/W | {0,1,2,3} | / | 0：MPPT模式 MPPT Mode 1：恒压模式 CV Mode 2：恒电流模式 CC Mode 3：恒功率模式 CP Mode | 0
| 2028 | 电池充电模式 | PV2Bat Charge Mode[Reserved] | R/W | {0,1,2} | / |  | 1
2029
| 2030 | 并离网切换模式 | ON-Grid/Off-Grid Switch | R/W | {0,1} | / | 0：手动模式 Manual Mode 1：自动模式 Atuo Mode | 0
| 2031 | 电网故障模式 | Grid Fault Ride Through Mode | R/W | {0,1,2} | / | 0：孤岛保护 Island 1：低电压穿越 LVRT 2：并离网切换 Off-Grid | 0
| 2032 |  |  | R/W
| 2033 | 无功调节方式 | Reactive Power Control Mode For On-Grid Mode | R/W | {0,1,2} | / | 0：关闭 OFF 1：百分比方式 Constant Percentage 2：功率因数方式 PF Mode | 0
| 2034 | 恒功率模式交流总无功功率设置 | Total Constant Percentage/ PF Setting | R/W | [-1200, +1200] | 0.1% | 百分比模式下：1000为100% 800 = 80.0% Reg[2033]=1, 1000 indicats 100%Qn, 800 indicats 80%Qn 功率因数模式下：1000为PF1, 800为PF0.8 Reg[2033]=2, 1000 indicats PF=1, 800 indicats PF=0.8 | 0
| 2035 | 恒功率模式交流A相无功功率 | Phase A Reactive Power Setting | R/W | [-1200, +1200] | 0.1% |  | 0
| 2036 | 恒功率模式交流B相无功功率 | Phase B Reactive Power Setting | R/W | [-1200, +1200] | 0.1% |  | 0
| 2037 | 恒功率模式交流C相无功功率 | Phase C Reactive Power Setting | R/W | [-1200, +1200] | 0.1% |  | 0
2038
| 2039 | 电池类型 | Battery Type | R/W |  |  | 0：电压模式 1：锂电池，SOC模式在锂电池模式下可以使能 Lithium Battery 2：无电池模式，MPPT+PCS No battery | 0
| 2040 | 电池放电电流上限 | Maximum Discharge Current | R/W | [0, 2000] | 0.1A | 锂电池模式下以通讯数据为准 | 1750
| 2041 | 电池充电电流上限 | Maximum Charge Current | R/W | [-1860, 0] | 0.1A | 放电为正，充电为负 Positive means discharging , Negtive means charging | -1750
| 2042 | 电池电压上限 | Maximum Voltage | R/W | [0, 10000] | 0.1V |  | 9400
| 2043 | 电池电压下限 | Minimum Voltage | R/W | [0, 10000] | 0.1V |  | 7100
| 2044 | 电池最大放电功率 | Maximum Discharge Power | R/W | [0, 1200] | 0.1% | 放电为正，充电为负 Positive means discharging , Negtive means charging | 1100
| 2045 | 电池最大充电功率 | Maximum Charge Power | R/W | [0, 1200] | 0.1% |  | -1100
| 2046 | SOC上限 | Maximum SOC | R/W | [0, 1000] | 0.1% | 锂电池模式有效 | 1000
| 2047 | SOC下限 | Minimum SOC | R/W | [0, 1000] | 0.1% | 锂电池模式有效 | 50
| 2048 | 逆变器输出总功率上限 | Maximum Total Grid Power | R/W | [-1200, +1200] | 0.1% | 卖电为正，购电为负 Positive means From PCS To Grid , Negtive means From Grid To PCS | 1100
| 2049 | 逆变器输出总功率下限 | Minimum Total Grid Power | R/W | [-1200, +1200] | 0.1% |  | -1100
| 2050 | 逆变器输出A相功率上限 | Maximum Grid Power-Phase A | R/W | [-1200, +1200] | 0.1% |  | 366
| 2051 | 逆变器输出A相功率下限 | Minimum Grid Power-Phase A | R/W | [-1200, +1200] | 0.1% |  | -366
| 2052 | 逆变器输出B相功率上限 | Maximum Grid Power-Phase B | R/W | [-1200, +1200] | 0.1% |  | 366
| 2053 | 逆变器输出B相功率下限 | Minimum Grid Power-Phase B | R/W | [-1200, +1200] | 0.1% |  | -366
| 2054 | 逆变器输出C相功率上限 | Maximum Grid Power-Phase C | R/W | [-1200, +1200] | 0.1% |  | 366
| 2055 | 逆变器输出C相功率下限 | Minimum Grid Power-Phase C | R/W | [-1200, +1200] | 0.1% |  | -366
| 2056 | PV电压指令 | PV Voltage Target in CV mode | R/W | [0, 10000] | 0.1V |  | 5000
| 2057 | PV功率上限 | PV Power Target in CP mode | R/W | [0, 1200] | 0.1% |  | 1000
| 2058 | PV电流上限 | PV Current Target in CC mode | R/W | [0, 2000] | 0.1A |  | 400
2059
基础功能 | 2060
2061
2062
2063
2064
0 | 2065 | Modbus地址 | Modbus Address | R/W | [0,31] | / |  | 1 | 换到REG[2300]并机设置区域
1 | 2066 | CAN地址 | CAN Address | R/W | [0,15] | / |  | 0
2 | 2067 | 并网模式-电池启动电压 | Start Voltage For On-Grid | R/W | [0, 10000] | 0.1V |  | 6000
3 | 2068 | 离网模式-电池启动电压 | Start Voltage For Off-Grid | R/W | [0, 10000] | 0.1V |  | 7000
4 | 2069
5 | 2070 | 并网模式-电池启动SOC | Start SOC For On-Grid | R/W | [0, 1000] | 0.1% |  | 0
6 | 2071 | 离网模式-电池启动SOC | Start SOC For Off-Grid | R/W | [0, 1000] | 0.1% |  | 50
7 | 2072 | 电网标准 | GRID STANDARD | R/W | [0,10] | / |  | 5
8 | 2073
9 | 2074
10 | 2075 | 额定电压 | Rated_Grid_Voltage | R/W | {0,1} |  | 0: 127V 1: 230V | 1
11 | 2076 | 启动时的功率0-100%上升时间 | WGra_Start | R/W | [100,60000] | 0.1s |  | 50
12 | 2077 | 运行时的功率0-100%上升时间 | WGra | R/W | [0,60000] | 0.1s |  | 50
13 | 2078 | 十分钟过压点 | V10min | R/W | [0,3000] | 0.1V |  | 2990
14 | 2079 | 参考电压 | Grid_Voltage_Ref | R/W | [1000,3000] | 0.1V | 用于曲线参考电压 | 2300
15 | 2080
16 | 2081 | 恢复出厂设置 | Factory Reset | R/W | 1,3 |  | 1：恢复所有数据 3：恢复设置项 | 0
17 | 2082
18 | 2083
19 | 2084 | Func3 | [5 empty] | 0
20 | 2085
21 | 2086 | 孤岛功能 | Anti-Islanding |  | {0,1} |  | 0: Disabled 1: Enabled | 1
22 | 2087 | RCD功能 | RCD |  | {0,1} |  | 0: Disabled 1: Enabled | 1
23 | 2088 | ISO功能 | RISO |  | {0,1} |  | 0: Disabled 1: Enabled | 1
24 | 2089 | 拉弧功能 | AFCI |  | {0,1} |  | 0: Disabled 1: Enabled | 0
25 | 2090 | 强制关机 | FACTORY_ON_OFF |  | {0,2} |  | 2：强制关机, Turn Off | 0
26 | 2091 | 重启 | Restart |  |  |  | 0: 重启 | 1
27 | 2092 | 发电量比例 | Production_Ratio |  |  |  |  | 100
28 | 2093 | 序列号类型 | SN_Std |  |  |  |  | 0
29 | 2094 | MPPT路数 | MPPT Number |  |  |  |  | 2
30 | 2095 | 自检时间 | SelfCheck Time |  | [1-1000] | 1s |  | 120
2096
2097
2098
2099
独立功能区
| 2100 | 防逆流功能开关 | Export Limit Function | R/W | BitMap |  | Bit1,Bit0：防逆流开关 ZeroExport Bit3,Bit2：软限制开关 Soft Limit Bit5,Bit4：硬限制开关 Hard Limit 01: 打开/Enabled 00: 关闭 Disabled | 0
| 2101 | 并网条件下防逆流模式 | ZeroExport Mode | R/W |  |  | 0: 无 None 1: CT防逆流 ZeroExport with CT 2：Meter防逆流-正泰 ZeroExport with Chnt Meter 3：Meter防逆流-东鸿 ZeroExport with Eastron Meter | 0
| 2102 | 防逆流控制控制模式 |  | R/W |  |  | 0：三相平衡 1：三相独立 | 0
| 2103 | 网侧功率上限 |  | R/W | [-1200, +1200] | 0.1% | 负载往电网方向为正 | 1100
| 2104 | 网侧功率下限 |  | R/W | [-1200, +1200] | 0.1% | 负载往电网方向为正 | -1100
| 2105 | 网侧A相功率上限 |  | R/W | [-400, +400] | 0.1%Pn | 负载往电网方向为正 | 366
| 2106 | 网侧A相功率下限 |  | R/W | [-400, +400] | 0.1%Pn | 负载往电网方向为正 | -366
| 2107 | 网侧B相功率上限 |  | R/W | [-400, +400] | 0.1%Pn | 负载往电网方向为正 | 366
| 2108 | 网侧B相功率下限 |  | R/W | [-400, +400] | 0.1%Pn | 负载往电网方向为正 | -366
| 2109 | 网侧C相功率上限 |  | R/W | [-400, +400] | 0.1%Pn | 负载往电网方向为正 | 366
| 2110 | 网侧C相功率下限 |  | R/W | [-400, +400] | 0.1%Pn | 负载往电网方向为正 | -366
| 2111 | CT原边电流 |  | R/W | [1, 5000] | A |  | 300
| 2112 | CT副边电流 |  | R/W | [1, 5000] | mA |  | 5000
| 2113 | 软限制功率设置 |  | R/W | [-1200, +1200] | 0.1% |  | 1100
| 2114 | 硬限制功率设置 |  | R/W | [-1200, +1200] | 0.1% |  | 1100
| 2115 | 硬限制保护延时 |  | R/W | [0, 1000] | 0.1s |  | 100
| 2116 | Meter离线时输出功率设置 |  | R/W | [-1200, +1200] | 0.1% |  | 0
| 2117 | Meter离线超时 |  | R/W | [0, 1000] | 0.1s |  | 30
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
I | 2130 | 频率有功使能 | Power Response to Frequency Enabled | R/W | BitMap | / | Bit1 Bit0：过频功能 0，失能，1使能，2滞回，3无效 Bit3 Bit2：0：使能，1使能，2滞回，3无效 | 1
| 2131 | 过频降载参考功率 | Droop Reference | R/W | 0,1.2 | / | 下垂率单位 1: PE%/Hz 按进入过频前的当前功率降 2: Pn%/Hz 按总功率降 | 2
| 2132 | 有功频率调整时间 | Acting Time for Power Response to Frequency | R/W | [3, 1000] | 0.1s | 0.3-100s | 1
| 2133 | 过频降载起始点 | Start Point for Power response to over frequency | R/W | [4500,6500] | 0.01Hz |  | 5100
| 2134 | 过频下垂率 | Droop rate for Power response to over frequency | R/W | [10,1000] | 0.1%P/Hz |  | 4000
| 2135 | 过频降载恢复点 | Recovery Point for Power response to over frequency | R/W | [4500,6500] | 0.01Hz | 0-2000s | 5050
| 2136 | 过频降载恢复斜率 | Recovering rate | R/W | [3,30000] | 0.1%Pn/Min |  | 200
| 2137 | 过频降载响应延时 | Delay Time before Start | R/W | [0, 20000] | 0.1s | 0-2000s | 0
| 2138 | 过频降载恢复延时 | Delay Time before Recovery | R/W | [0, 1000] | 0.1s |  | 0
| 2139 | 欠频加载起始点 | Start Point for Power response to under frequency | R/W | [4500,6500] | 0.01Hz |  | 4900
| 2140 | 欠频下垂率 | Droop rate for Power response to under frequency | R/W | [10,1000] | 0.1%P/Hz |  | 4000
| 2141 | 欠频加载恢复点 | Recovery Point for Power response to under frequency | R/W | [4500,6500] | 0.01Hz |  | 4950
| 2142 | 欠频加载恢复斜率 | Recovering rate | R/W | [3,30000] | 0.1%Pn/Min |  | 300
| 2143 | 欠频加载响应延时 | Delay Time before Start | R/W | [0, 20000] | 0.1s | 0-2000s | 0
| 2144 | 欠频加载恢复延时 | Delay Time before Recovery | R/W | [0, 1000] | 0.1s |  | 0
2145
2146
2147
2148
2149
| 2150 | 模式及点数 | Enabled |  |  |  | Bit 0-1: Enabled Bit12-15: 点数 Active Points number | 0x4000
II | 2151 | PU电压有功电压点1 | U1 | R/W | [0,15000] | 0.01% |  | 10000
| 2152 | PU电压有功功率点1 | P1 | R/W | [0, 11000] | 0.01% |  | 10000
| 2153 | PU电压有功电压点2 | U2 | R/W | [0,15000] | 0.01% |  | 10500
| 2154 | PU电压有功功率点2 | P2 | R/W | [0, 11000] | 0.01% |  | 10000
| 2155 | PU电压有功电压点3 | U3 | R/W | [0,15000] | 0.01% |  | 11000
| 2156 | PU电压有功功率点3 | P3 | R/W | [0, 11000] | 0.01% |  | 8000
| 2157 | PU电压有功电压点4 | U4 | R/W | [0,15000] | 0.01% |  | 12000
| 2158 | PU电压有功功率点4 | P4 | R/W | [0, 11000] | 0.01% |  | 2000
| 2159 | PU调整时间 | TmsRmp | R/W | [0, 1000] | 0.1s |  | 10
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
| 2170 | 模式及点数 | Enabled |  |  |  | Bit0-1: 使能 Enable Bit2-3: 预留 Bit4: Lockin-Lockout Bit5: Min_PF Bit6: Uref Bit8-11：预留 Bit12-15：点数 | 0X4000
IV | 2171 | QU切入点 | QU_Str | R/W | [0,13000] | 0.01% | LCD 0.1% step | 3000
| 2172 | QU切出点 | QU_Stop | R/W | [0,13000] | 0.01% | LCD 0.1% step | 2000
| 2173 | QU电压点1 | Volt1 | R/W | [0,13000] | 0.01% | LCD 0.1% step | 8000
| 2174 | QU无功点1 | Var1 | R/W | [-6000, 6000] | 0.01% | LCD 0.1% step | -2500
| 2175 | QU电压点2 | Volt2 | R/W | [0,13000] | 0.01% | LCD 0.1% step | 9000
| 2176 | QU无功点2 | Var2 | R/W | [-6000, 6000] | 0.01% | LCD 0.1% step | 0
| 2177 | QU电压点3 | Volt3 | R/W | [0,13000] | 0.01% | LCD 0.1% step | 11000
| 2178 | QU无功点3 | Var3 | R/W | [-6000, 6000] | 0.01% | LCD 0.1% step | 0
| 2179 | QU电压点4 | Volt4 | R/W | [0,13000] | 0.01% | LCD 0.1% step | 12000
| 2180 | QU无功点4 | Var4 | R/W | [-6000, 6000] | 0.01% | LCD 0.1% step | 2500
| 2181 | QU电压点5 | Volt4 | R/W | [0,13000] | 0.01% | LCD 0.1% step | 12000
| 2182 | QU无功点5 | Var4 | R/W | [-6000, 6000] | 0.01% | LCD 0.1% step | 2500
| 2183 | QU电压点6 | Volt4 | R/W | [0,13000] | 0.01% | LCD 0.1% step | 12000
| 2184 | QU无功点6 | Var4 | R/W | [-6000, 6000] | 0.01% | LCD 0.1% step | 2500
| 2185 | QU调整时间 | RmpPt | R/W | [0, 1000] | 0.1s |  | 20
| 2186 | QU模式电压基准调整时间 | RmpPt_Uref | R/W | [0-10000] | 0.1s |  | 20
| 2187 | 电压无功最小功率因数 | Q(U) minimal PF | R/W | [0,10000] | 0~1 |  | 10000
2188
2189
| 2190 | 模式及点数 | Enabled |  |  |  | Bit 0-1: 使能位 Enabled Bit12-15: 点数 Active Points number | 0X4000
V | 2191 | PF切入电压点 | V_lockin | R/W | 0-15000 | 0%-150% |  | 10500
| 2192 | PF切出电压点 | V_lockout | R/W | 0-15000 | 0%-150% |  | 2000
| 2193 | PF有功点1 | P1 | R/W | 0-11000 | 0%-100% |  | 2000
| 2194 | PF点1 | PF1 | R/W | [-1000, 1000] | -1~1 |  | 6000
| 2195 | PF有功点2 | P2 | R/W | 0-11000 | 0%-100% |  | 3000
| 2196 | PF点2 | PF2 | R/W | [-1000, 1000] | -1~1 |  | 6000
| 2197 | PF有功点3 | P3 | R/W | 0-11000 | 0%-100% |  | 4000
| 2198 | PF点3 | PF3 | R/W | [-1000, 1000] | -1~1 |  | 6000
| 2199 | PF有功点4 | P4 | R/W | 0-11000 | 0%-100% |  | 5000
| 2200 | PF点4 | PF4 | R/W | [-1000, 1000] | -1~1 |  | 6000
| 2201 | PF有功点5 | P5 | R/W | 0-11000 | 0%-100% |  | 6000
| 2202 | PF点5 | PF5 | R/W | [-1000, 1000] | -1~1 |  | 6000
| 2203 | PF有功点6 | P6 | R/W | 0-11000 | 0%-100% |  | 7000
| 2204 | PF点6 | PF6 | R/W | [-1000, 1000] | -1~1 |  | 6000
| 2205 | PF调整时间 | TmsRmp | R/W | 0-1000 | 0.1s |  | 20
2206
2207
2208
2209
| 2210 | 模式及点数 | Enabled |  |  |  | Bit 0-1: 使能位 Enabled Bit12-15: 点数 Active Points number | 0X4000
VI | 2211 | PQ切入点 | Xin | R/W | 暂无 | 暂无 |  | 10500
| 2212 | PQ切出点 | Xout | R/W | 暂无 | 暂无 |  | 10000
| 2213 | PQ有功点1 | P1 | R/W | 0-11000 | 0%-110% |  | 2000
| 2214 | PQ无功点1 | Q1 | R/W | -6000~6000 | -60%~+60% | int16_t | 0
| 2215 | PQ有功点2 | P2 | R/W | 0-11000 | 0%-110% |  | 5000
| 2216 | PQ无功点2 | Q2 | R/W | -6000~6000 | -60%~+60% | int16_t | 0
| 2217 | PQ有功点3 | P3 | R/W | 0-11000 | 0%-110% |  | 10000
| 2218 | PQ无功点3 | Q3 | R/W | -6000~6000 | -60%~+60% | int16_t | 0
| 2219 | PQ有功点4 | P4 | R/W | 0-11000 | 0%-110% |  | 10000
| 2220 | PQ无功点4 | Q4 | R/W | -6000~6000 | -60%~+60% | int16_t | 0
| 2221 | PQ有功点5 | P5 | R/W | 0-11000 | 0%-110% |  | 10000
| 2222 | PQ无功点5 | Q5 | R/W | -6000~6000 | -60%~+60% | int16_t | 0
| 2223 | PQ有功点6 | P6 | R/W | 0-11000 | 0%-110% |  | 10000
| 2224 | PQ无功点6 | Q6 | R/W | -6000~6000 | -60%~+60% |  | 0
2225
2226
2227
2228
2229
VII | 2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
| 2250 | 过压1阶 | Grid_Vol_UpLim_Value0 |  | [0,10000] | 0.1v | 1000:100.0v 2300:230.0v | 2750
| 2251 | 过压2阶 | Grid_Vol_UpLim_Value1 |  | [0,10000] | 0.1v | 1000:100.0v 2300:230.0v | 2860
| 2252 | 过压3阶 | Grid_Vol_UpLim_Value2 |  | [0,10000] | 0.1v | 1000:100.0v 2300:230.0v | 2970
| 2253 | 欠压1阶 | Grid_Vol_DnLim_Value0 |  | [0,10000] | 0.1v | 1000:100.0v 2300:230.0v | 1870
| 2254 | 欠压2阶 | Grid_Vol_DnLim_Value1 |  | [0,10000] | 0.1v | 1000:100.0v 2300:230.0v | 1760
| 2255 | 欠压3阶 | Grid_Vol_DnLim_Value2 |  | [0,10000] | 0.1v | 1000:100.0v 2300:230.0v | 1540
| 2256 | 过频1阶 | Grid_Fre_UpLim_Value0 |  | [0,10000] | 0.01Hz | 5000:50Hz 6000:60Hz | 5200
| 2257 | 过频2阶 | Grid_Fre_UpLim_Value1 |  | [0,10000] | 0.01Hz | 5000:50Hz 6000:60Hz | 5300
| 2258 | 过频3阶 | Grid_Fre_UpLim_Value2 |  | [0,10000] | 0.01Hz | 5000:50Hz 6000:60Hz | 5400
| 2259 | 欠频1阶 | Grid_Fre_DnLim_Value0 |  | [0,10000] | 0.01Hz | 5000:50Hz 6000:60Hz | 4750
| 2260 | 欠频2阶 | Grid_Fre_DnLim_Value1 |  | [0,10000] | 0.01Hz | 5000:50Hz 6000:60Hz | 4700
| 2261 | 欠频3阶 | Grid_Fre_DnLim_Value2 |  | [0,10000] | 0.01Hz | 5000:50Hz 6000:60Hz | 4600
| 2262 | 过压1阶时间 | Grid_Vol_UpLim_Time0 |  | [1, 6000] | 0.01S |  | 20
| 2263 | 过压2阶时间 | Grid_Vol_UpLim_Time1 |  | [1, 6000] | 0.01S |  | 101
| 2264 | 欠压1阶时间 | Grid_Vol_DnLim_Time0 |  | [1, 6000] | 0.01S |  | 20
| 2265 | 欠压2阶时间 | Grid_Vol_DnLim_Time1 |  | [1, 6000] | 0.01S |  | 10
| 2266 | 过频1阶时间 | Grid_Fre_UpLim_Time0 |  | [1, 6000] | 0.01S |  | 20
| 2267 | 过频2阶时间 | Grid_Fre_UpLim_Time1 |  | [1, 6000] | 0.01S |  | 10
| 2268 | 欠频1阶时间 | Grid_Fre_DnLim_Time0 |  | [1, 6000] | 0.01S |  | 20
| 2269 | 欠频2阶时间 | Grid_Fre_DnLim_Time1 |  | [1, 6000] | 0.01S |  | 10
| 2270 | 重连电压上限 | Grid_Vol_UpLim_Recov |  | [0,10000] | 0.1v | 1000:100.0v 2300:230.0v | 2750
| 2271 | 重连电压下限 | Grid_Vol_DnLim_Recov |  | [0,10000] | 0.1v | 1000:100.0v 2300:230.0v | 1870
| 2272 | 重连频率上限 | Grid_Fre_UpLim_Recov |  | [0,10000] | 0.01Hz | 5000:50Hz 6000:60Hz | 5200
| 2273 | 重连频率下限 | Grid_Fre_DnLim_Recov |  | [0,10000] | 0.01Hz | 5000:50Hz 6000:60Hz | 4750
| 2274 | 启动电压上限 | Grid_Vol_UpLim_Connet |  | [0,10000] | 0.1v | 1000:100.0v 2300:230.0v | 2750
| 2275 | 启动电压下限 | Grid_Vol_DnLim_Connet |  | [0,10000] | 0.1v | 1000:100.0v 2300:230.0v | 1870
| 2276 | 启动频率上限 | Grid_Fre_UpLim_Connet |  | [0,10000] | 0.01Hz | 5000:50Hz 6000:60Hz | 5200
| 2277 | 启动频率下限 | Grid_Fre_DnLim_Connet |  | [0,10000] | 0.01Hz | 5000:50Hz 6000:60Hz | 4750
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
| 2300 | Para_En |  |  |  |  | Bit 0-1：并联功能 Bit 2-3：主从机 Bit 4-5：ATS使能 | 1
| 2301 | CAN_ID（PCS并联口） |  |  | [0-19] |  |  | 1
| 2302 | Control_Test | [5 empty] | 6
| 2303 | 最小并机数量 | [5 empty] | 1
2304
2305
2306
2307
2308
| 2309 | CAN_ID（连接MPPT模块口） |  |  | [0-19]
| 2310 | Modbus_Address_485A
2311
| 2312 | Modbus_Address_485B
2313
| Addr | 寄存器 | Register | R/W | data Type | unit | note
| 3000 | 设备类型 | Inverter Type | R | U16 |  |  | 0X0600
| 3001 | 协议号 | Protocol Version | R | U16
| 3002 | 协议版本号 |  | R | U16 |  |  | 0X0104
| 3003 | SN序列号0 | SN0 | R | U16
| 3004 | SN序列号1 | SN1 | R | U16
| 3005 | SN序列号2 | SN2 | R | U16
| 3006 | SN序列号3 | SN3 | R | U16
| 3007 | SN序列号4 | SN4 | R | U16
| 3008 | SN序列号5 | SN5 | R | U16
| 3009 | SN序列号6 | SN6 | R | U16
| 3010 | SN序列号7 | SN7 | R | U16
| 3011 | SN序列号8 | SN8 | R | U16
| 3012 | SN序列号9 | SN9 | R | U16
| 3013 | 预留 |  | R | U16
| 3014 | 预留 |  | R | U16
| 3015 | 直流电压 | DC Voltage | R | S16 | 0.1V
| 3016 | 直流电流 | DC Current | R | S16 | 0.1A
| 3017 | 直流功率低16 | DC Power Low Word | R | S32 | 0.1KW
| 3018 | 直流功率高16 | DC Power High Word
| 3019 | 逆变A相电压 | Inverter Phase A Voltage | R | U16 | 0.1V
| 3020 | 逆变B相电压 | Inverter Phase B Voltage | R | U16 | 0.1V
| 3021 | 逆变C相电压 | Inverter Phase C Voltage | R | U16 | 0.1V
| 3022 | 电网A相电压 | Grid Phase A Voltage | R | U16 | 0.1V
| 3023 | 电网B相电压 | Grid Phase B Voltage | R | U16 | 0.1V
| 3024 | 电网C相电压 | Grid Phase C Voltage | R | U16 | 0.1V
| 3025 | A相相位 | Phase Angle of Grid Votlage A | R | U16 | Deg
| 3026 | B相相位 | Phase Angle of Grid Votlage B | R | U16 | Deg
| 3027 | C相相位 | Phase Angle of Grid Votlage C | R | U16 | Deg
| 3028 | 电网A相电流 | Grid Phase A Current | R | S16 | 0.1A
| 3029 | 电网B相电流 | Grid Phase B Current | R | S16 | 0.1A
| 3030 | 电网C相电流 | Grid Phase C Current | R | S16 | 0.1A
| 3031 | 电网频率 | Grid Frequency | R | U16 | 0.01Hz
| 3032 | 功率因数 | Grid Power Factor | R | U16 | 0.001
| 3033 | 有功总功率低16 | Total Inverter Active Power Low Word | R | S32 | 1W
| 3034 | 有功总功率高16 | Total Inverter Active Power High Word
| 3035 | 有功A相功率低16 | Inverter Active Power of Phase A Low Word | R | S32 | 1W
| 3036 | 有功A相功率高16 | Inverter Active Power of Phase A High Word
| 3037 | 有功B相功率低16 | Inverter Active Power of Phase B Low Word | R | S32 | 1W
| 3038 | 有功B相功率高16 | Inverter Active Power of Phase B High Word
| 3039 | 有功C相功率低16 | Inverter Active Power of Phase C Low Word | R | S32 | 1W
| 3040 | 有功C相功率高16 | Inverter Active Power of Phase C High Word
| 3041 | 无功总功率低16 | Total Inverter Reactive Power Low Word | R | S32 | 1 var
| 3042 | 无功总功率高16 | Total Inverter Reactive Power High Word
| 3043 | 无功A相功率低16 | Inverter Reactive Power of Phase A Low Word | R | S32 | 1 var
| 3044 | 无功A相功率高16 | Inverter Reactive Power of Phase A High Word
| 3045 | 无功B相功率低16 | Inverter Reactive Power of Phase B Low Word | R | S32 | 1 var
| 3046 | 无功B相功率高16 | Inverter Reactive Power of Phase B High Word
| 3047 | 无功C相功率低16 | Inverter Reactive Power of Phase C Low Word | R | S32 | 1 var
| 3048 | 无功C相功率高16 | Inverter Reactive Power of Phase C High Word
| 3049 | 电网侧总功率低16 | Grid Side Total Active Power Low Word | R | S32 | 1W
| 3050 | 电网侧总功率高16 | Grid Side Total Active Power High Word
| 3051 | 电网侧A相功率低16 | Grid Side Active Power of Phase A Low Word | R | S32 | 1W
| 3052 | 电网侧A相功率高16 | Grid Side Active Power of Phase A High Word
| 3053 | 电网侧B相功率低16 | Grid Side Active Power of Phase B Low Word | R | S32 | 1W
| 3054 | 电网侧B相功率高16 | Grid Side Active Power of Phase B High Word
| 3055 | 电网侧C相功率低16 | Grid Side Active Power of Phase C Low Word | R | S32 | 1W
| 3056 | 电网侧C相功率低16 | Grid Side Active Power of Phase C High Word
| 3057 | 告警运行状态1 | Warning 1 | R | U16
| 3058 | 告警运行状态2 | Warning 2 | R | U16
| 3059 | 告警运行状态3 | Warning 3 | R | U16
| 3060 | 告警运行状态4 | Warning 4 | R | U16
| 3061 | 故障状态1 | Fault 1 | R | U16 |  | 见故障表
| 3062 | 故障状态2 | Fault 2 | R | U16
| 3063 | 故障状态3 | Fault 3 | R | U16
| 3064 | 故障状态4 | Fault 4 | R | U16
| 3065 | 充电状态 | Battery State | R | U16 |  | 0：充电 1：放电 2：待机
| 3066 | 运行状态 | Operating State | R | U16 |  | 0：待机 1：自检 2：运行 3：告警 4：故障
| 3067 | 工作模式 | Operating Mode | R | U16 |  | 0：并网 1：离网
| 3068 | 继电器状态 | Realy status | R | U16 |  | Bit0：INV继电器 INV relay Bit1：预留 undefine Bit2：电网继电器 grid relay Bit3: 发电机继电器 gen relay Bit4: 电网供电继电器 grid give power to relay Bit5: 直流继电器 Bit6: 直流缓起继电器 Bit7: 干接点 Dry contact1 Bit8: 干接点 Dry contact2 Bit9: N继电器 Bit10: PE继电器
| 3069 | 并网倒计时 | SelfChecking CountDown | R | U16 | s
| 3070 | 日充电量 | Daily Charged Energy | R | U16 | 0.1kWh
| 3071 | 日放电量 | Daily Discharged Energy | R | U16 | 0.1kWh
| 3072 | 总充电量低16 | Cumulative Charged Energy Low Word | R | U32 | 0.1kWh
| 3073 | 总充电量高16 | Cumulative Charged Energy High Word | R
| 3074 | 总放电量低16 | Cumulative Discharged Energy Low Word | R | U16 | 0.1kWh
| 3075 | 总放电量高16 | Cumulative Discharged Energy High Word | R
| 3076 | 日买电量 | Daily Purchased Energy | R | U16 | 0.1kWh
| 3077 | 日卖电量 | Daily Selled Energy | R | U16 | 0.1kWh
| 3078 | 总买电量低16 | Cumulative Purchased Energy Low Word | R | U32 | 0.1kWh
| 3079 | 总买电量高16 | Cumulative Purchased Energy High Word | R
| 3080 | 总卖电量低16 | Cumulative Selled Energy Low Word | R | U32 | 0.1kWh
| 3081 | 总卖电量高16 | Cumulative Selled Energy High Word | R
| 3082 | 预留 |  | R
| 3083 | 预留 |  | R
| 3084 | 预留 |  | R
| 3085 | 预留 |  | R
| 3086 | 预留 |  | R
| 3087 | 预留 |  | R
| 3088 | 预留 |  | R
| 3089 | 预留 |  | R
| 3090 | 温度1 | Temperatue1 | R | U16 | 0.1℃
| 3091 | 温度2 | Temperatue2 | R | U16 | 0.1℃
| 3092 | 日充电时数 | Daily Charging Time | R | U16 | 10min
| 3093 | 日放电时数 | Daily Discharging Time | R | U16 | 10min
| 3094 | 总充电时数低16 | Cumulative Charging Time Low Word | R | U32 | 10min
| 3095 | 总充电时数高16 | Cumulative Charging Time High Word | R
| 3096 | 总放电时数低16 | Cumulative Discharging Time Low Word | R | U32 | 10min
| 3097 | 总放电时数高16 | Cumulative Discharging Time High Word | R
3098
3099
| 3100 | 当前防逆流模式 |  |  |  |  | Bit0: 开关: 0关闭，1打开 Bit8: 分相/合相 Bit9-12: 模式
| 3101 | 防逆流点有功总功率低16 | Total Inverter Active Power Low Word | R | S32 | 1W
| 3102 | 防逆流点有功总功率高16 | Total Inverter Active Power High Word
| 3103 | 防逆流点有功A相功率低16 | Inverter Active Power of Phase A Low Word | R | S32 | 1W
| 3104 | 防逆流点有功A相功率高16 | Inverter Active Power of Phase A High Word
| 3105 | 防逆流点有功B相功率低16 | Inverter Active Power of Phase B Low Word | R | S32 | 1W
| 3106 | 防逆流点有功B相功率高16 | Inverter Active Power of Phase B High Word
| 3107 | 防逆流点有功C相功率低16 | Inverter Active Power of Phase C Low Word | R | S32 | 1W
| 3108 | 防逆流点有功C相功率高16 | Inverter Active Power of Phase C High Word
| 3109 | 防逆流点无功总功率低16 | Total Inverter Reactive Power Low Word | R | S32 | 1W
| 3110 | 防逆流点无功总功率高16 | Total Inverter Reactive Power High Word
| 3111 | 防逆流点无功A相功率低16 | Inverter Reactive Power of Phase A Low Word | R | S32 | 1W
| 3112 | 防逆流点无功A相功率高16 | Inverter Reactive Power of Phase A High Word
| 3113 | 防逆流点无功B相功率低16 | Inverter Reactive Power of Phase B Low Word | R | S32 | 1W
| 3114 | 防逆流点无功B相功率高16 | Inverter Reactive Power of Phase B High Word
| 3115 | 防逆流点无功C相功率低16 | Inverter Reactive Power of Phase C Low Word | R | S32 | 1W
| 3116 | 防逆流点无功C相功率高16 | Inverter Reactive Power of Phase C High Word
| 3117 | 负载有功总功率低16 | Total Inverter Active Power Low Word | R | S32 | 1W
| 3118 | 负载有功总功率高16 | Total Inverter Active Power High Word
| 3119 | 负载有功A相功率低16 | Inverter Active Power of Phase A Low Word | R | S32 | 1W
| 3120 | 负载有功A相功率高16 | Inverter Active Power of Phase A High Word
| 3121 | 负载有功B相功率低16 | Inverter Active Power of Phase B Low Word | R | S32 | 1W
| 3122 | 负载有功B相功率高16 | Inverter Active Power of Phase B High Word
| 3123 | 负载有功C相功率低16 | Inverter Active Power of Phase C Low Word | R | S32 | 1W
| 3124 | 负载有功C相功率高16 | Inverter Active Power of Phase C High Word
| 3125 | 负载无功总功率低16 | Total Inverter Reactive Power Low Word | R | S32 | 1W
| 3126 | 负载无功总功率高16 | Total Inverter Reactive Power High Word
| 3127 | 负载无功A相功率低16 | Inverter Reactive Power of Phase A Low Word | R | S32 | 1W
| 3128 | 负载无功A相功率高16 | Inverter Reactive Power of Phase A High Word
| 3129 | 负载无功B相功率低16 | Inverter Reactive Power of Phase B Low Word | R | S32 | 1W
| 3130 | 负载无功B相功率高16 | Inverter Reactive Power of Phase B High Word
| 3131 | 负载无功C相功率低16 | Inverter Reactive Power of Phase C Low Word | R | S32 | 1W
| 3132 | 负载无功C相功率高16 | Inverter Reactive Power of Phase C High Word
| 3133 | 电表卖电量低16 |  |  |  | 0.01kWh
| 3134 | 电表卖电量高16 |  |  |  | 0.01kWh
| 3135 | 电表购电量低16 |  |  |  | 0.01kWh
| 3136 | 电表购电量高16 |  |  |  | 0.01kWh

## 故障代码表
故障代码表
错误代码 | 中文名称 | 英文名称
F01 | DC_Inversed_Failure | 光伏输入反接故障1
F02 | SlaveMCU_Fail | 辅助单片机故障2
F03 | STS_Disconnected, | STS断线
F04 | PARA_ID_DUP_WARNING | 并联ID冲突
F05 | EEPROM_Read_Failure | 读写存储器错误5
F06 | EEPROM_Write_Failure | 写存储器错误6
F07 | HV_SS_Failure | DCDC启动失败7
F08 | GFDI_Relay_Failure | GFDI（电池一端接地）接地接触器故障8
F09 | LC_Comm_Error | LC通讯故障
F10 | AuxPowerBoard_Failure | 辅助开关电源故障（辅助开关电源10
F11 | AC_MainContactor_Failure | 交流主接触器错误11
F12 | AC_SlaveContactor_Failure | 交流辅接触器错误12
F13 | Reseverd | 预留13
F14 | DC_OverCurr_Failure | 直流软件过流故障14
F15 | AC_OverCurr_Failure | 交流软件过流故障15
F16 | GFCI_Failure | GFCI(RCD)交流漏电流故障16
F17 | Tz_PV_OverCurr_Fault | 光伏硬件过流故障17
F18 | Tz_Ac_OverCurr_Fault | 交流硬件过流故障18
F19 | Tz_Integ_Fault | 硬件集成故障19
F20 | Tz_Dc_OverCurr_Fault | 直流硬件过流故障20
F21 | Tz_HV_OverCurr_Fault | 直流漏电流过流故障21
F22 | Tz_EmergStop_Fault | 急停故障22
F23 | Tz_GFCI_OC_Fault | 交流漏电流瞬间过流故障23
F24 | DC_Insulation_Fault | 直流绝缘阻抗故障24
F25 | DC_Feedback_Fault | 直流反灌故障25
F26 | BusUnbalance_Fault | 直流母线不平衡故障26
F27 | Tz_Balance_OverCurr_Fault | 平衡桥臂过流27
F28 | DCIOver_M1_Fault | 逆变128
F29 | AC_AirSwitch_Fault | 交流负荷开关故障29
F30 | AC_MainContactor_Fault | 交流主接触器故障30
F31 | AC_SlaveContactor_Fault | 交流辅接触器故障31
F32 | DCIOver_M2_Fault | 逆变232
F33 | AC_OverCurr_Fault | 交流电流过高（软件报出的交流电流过流故障，133
F34 | AC_Overload_Fault | 交流过载34
F35 | AC_NoUtility_Fault | 交流端无市电错误35
F36 | AC_GridPhaseSeque_Fault | 交流电网相序错误36
F37 | AC_Volt_Unbalance_Fault | 交流三相电压不平衡故障37
F38 | AC_Curr_Unbalance_Fault | 交流三相电流不平衡故障38
F39 | INT_AC_OverCurr_Fault | 交流过流故障（软件报出的过流故障，一个开关周期内报出)39
F40 | INT_DC_OverCurr_Fault | 直流过流故障40
F41 | AC_WU_OverVolt_Fault | 交流WU41
F42 | AC_WU_UnderVolt_Fault | 交流WU42
F43 | AC_VW_OverVolt_Fault | 交流VW43
F44 | AC_VW_UnderVolt_Fault | 交流VW44
F45 | AC_UV_OverVolt_Fault | 交流UV45
F46 | STS_Fault | STS模块报错
F47 | AC_OverFreq_Fault | 交流频率过高故障47
F48 | AC_UnderFreq_Fault | 交流频率过低故障48
F49 | AC_U_GridCurr_DcHigh_Fault | 相并网电流直流分量高49
F50 | Tz_BAT_OverCurr_Fault | 电池过流50
F51 | Battery_Temp_High_Fault | 电池温度过高51
F52 | BAT_OverVoltage_Fault | 电池电压过高52
F53 | BAT_SS_RELAY_FAULT | 电池辅助继电器故障53
F54 | BAT_RELAY_Fault | 电池主继电器故障54
F55 | DC_VoltHigh_Fault | 直流母线电压过高故障55
F56 | DC_VoltLow_Fault | 直流母线电压过低故障56
F57 | AC_BackFeed_Fault | 交流反灌故障57
F58 | Battery_comm_Lose | BMS通讯故障58
F59 | BAT_OverCurr_Fault | 电池过流故障59
F60 | GEN_Fault | 交流电网W电流过流故障60
F61 | INVERTER_MANUAL_OFF | 手动关闭逆变器61
F62 | DRMs0_Stop | 澳洲DRM62
F63 | PV_ARC_Fault | 拉弧故障63
F64 | Heatsink_LowTemp_Fault | 逆变器温度过高64