## STS模块
03读固有属性区，对应功能码0x03
5000开始 | Addr | Register meaning |  | R/W | data range | unit | note | 协议版本
| 5000 | 设备类型 | Device type | R |  |  | 0X0200 组串机 inverter 0X0300 单相储能机 hybird 0X0400 微逆机MI microinverter 0X0500 低压三相储能机 phase3 hybird 0X0600 稿压三相储能机 0600 三相稿压6-15kw 0601 三相稿压20-50kw 0X800 PCS 0x0800 0x0802:MPPT 0x0803:STS
| 5001 | 通讯地址 |  | R | [1,247]
| 5002 | 通讯协议版本 | Communication protocol version | R | ‘0’~’9’; ‘A’~’Z’ |  | 固件所遵从的本协议的版本，如 0x 0102 代表 1.2 版
| 5003 | SN byte 01-02 |  | R | ‘0’~’9’; ‘A’~’Z’ |  | The serial number is ten ASCII characters,Byte 01 is 0x41 (A),…..The tenth byte is 0x38 (8).
| 5004 | SN byte 03-04 |  | R | ‘0’~’9’; ‘A’~’Z’
| 5005 | SN byte 05-06 |  | R | ‘0’~’9’; ‘A’~’Z’
| 5006 | SN byte 07-08 |  | R | ‘0’~’9’; ‘A’~’Z’
| 5007 | SN byte 09-10 |  | R | ‘0’~’9’; ‘A’~’Z’
| 5008 | 保留字
| 5009 | 保留字 |  | R | 0x0000
| 5010 | 保留字 |  | R
| 5011 | 控制板启动程序 |  | R | 0XFFFF
| 5012 | 保留字 |  | R
| 5013 | 保留字 |  | R
| 5014 | 控制板固件版本-字段2 |  | R |  |  | 举例：0x7501
| 5015 | 控制板固件版本-主版本 |  | R |  |  | 举例：0x1001
5016
5017
5018
5019
| 5020 | 额定功率高字 |  | R |  | 0.1W
| 5021 | 额定功率低字 |  | R |  | 0.1W
5022
5023
5024
5025
5026
5027
5028
5029
可读写可变属性区，对应功能码是0x10。
| Addr | Register meaning |  | R/W | data range | unit | note
| 5080 | 测试模式下步骤设置 |  | R/W |  |  | Test_State
| 5081 | 进入厂内初测程序 |  | R/W |  |  | =12345 进入
| 5082 | 电网电压比例校正系数 |  | R/W | [-50,50] |  | -5%~+5%
| 5083 | 发电机电压比例校正系数 |  | R/W | [-50,50] |  | -5%~+5%
| 5084 | 逆变电压比例校正系数 |  | R/W | [-50,50] |  | -5%~+5%
| 5085 | 电网电流比例校正系数 |  | R/W | [-50,50] |  | -5%~+5%
| 5086 | 发电机电流比例校正系数 |  | R/W | [-50,50] |  | -5%~+5%
| 5087 | 发电量比例校正系数 |  | R/W | [-50,50] |  | -5%~+5%
5088
5089
5090
5091
5092
| 5093 | 风扇测试
1.2. 03只读实时属性区，对应功能码是0x03。
| 5100 | 运行状态 |  | R | [0,5] | - | 0000 待机 standby 0001 自检 selfcheck 0002 正常 normal 0003 告警 alarm 0004 故障 fault
| 5101 | 电网电压A |  | R | [0,65535] | 0.1V
| 5102 | 电网电压B |  | R | [0,65535] | 0.1V
| 5103 | 电网电压C |  | R | [0,65535] | 0.1V
| 5104 | 电网电压AB |  | R | [0,65535] | 0.1V
| 5105 | 电网电压BC |  | R | [0,65535] | 0.1V
| 5106 | 电网电压CA |  | R | [0,65535] | 0.1V
| 5107 | 电网电流A |  | R | [0,65535] | 0.1A
| 5108 | 电网电流B |  | R | [0,65535] | 0.1A
| 5109 | 电网电流C |  | R | [0,65535] | 0.1A
| 5110 | 电网频率 |  | R | [0,65535] | 0.01Hz
| 5111 | 发电机电压A |  | R | [0,65535] | 0.1V
| 5112 | 发电机电压B |  | R | [0,65535] | 0.1V
| 5113 | 发电机电压C |  | R | [0,65535] | 0.1V
| 5114 | 发电机电压AB |  | R | [0,65535] | 0.1V
| 5115 | 发电机电压BC |  | R | [0,65535] | 0.1V
| 5116 | 发电机电压CA |  | R | [0,65535] | 0.1V
| 5117 | 发电机电流A |  | R | [0,65535] | 0.1A
| 5118 | 发电机电流B |  | R | [0,65535] | 0.1A
| 5119 | 发电机电流C |  | R | [0,65535] | 0.1A
| 5120 | 发电机频率 |  | R | [0,65535] | 0.01Hz
| 5121 | 逆变电压A |  | R | [0,65535] | 0.1V
| 5122 | 逆变电压B |  | R | [0,65535] | 0.1V
| 5123 | 逆变电压C |  | R | [0,65535] | 0.1V
| 5124 | 逆变电压AB |  | R | [0,65535] | 0.1V
| 5125 | 逆变电压BC |  | R | [0,65535] | 0.1V
| 5126 | 逆变电压CA |  | R | [0,65535] | 0.1V
| 5127 | 逆变频率 |  | R | [0,65535] | 0.01Hz
| 5128 | 电网总功率低 |  | R | [0,65535] | 1W
| 5129 | 电网总功率高 |  | R | [0,65535] | 1W
| 5130 | 电网A相功率低 |  | R | [0,65535] | 1W
| 5131 | 电网A相功率高 |  | R | [0,65535] | 1W
| 5132 | 电网B相功率低 |  | R | [0,65535] | 1W
| 5133 | 电网B相功率高 |  | R | [0,65535] | 1W
| 5134 | 电网C相功率低 |  | R | [0,65535] | 1W
| 5135 | 电网C相功率高 |  | R | [0,65535] | 1W
| 5136 | 电网总无功功率低 |  | R | [0,65535] | 1W
| 5137 | 电网总无功功率高 |  | R | [0,65535] | 1W
| 5138 | 电网A相无功功率低 |  | R | [0,65535] | 1W
| 5139 | 电网A相无功功率高 |  | R | [0,65535] | 1W
| 5140 | 电网B相无功功率低 |  | R | [0,65535] | 1W
| 5141 | 电网B相无功功率高 |  | R | [0,65535] | 1W
| 5142 | 电网C相无功功率低 |  | R | [0,65535] | 1W
| 5143 | 电网C相无功功率高 |  | R | [0,65535] | 1W
| 5144 | 电网端日卖电量低 |  | R | [0,65535] | 0.1kWh
| 5145 | 电网端日卖电量高 |  | R | [0,65535] | 0.1kWh
| 5146 | 电网端日购电量低 |  | R | [0,65535] | 0.1kWh
| 5147 | 电网端日购电量高 |  | R | [0,65535] | 0.1kWh
| 5148 | 电网端总卖电量低 |  | R | [0,65535] | 0.1kWh
| 5149 | 电网端总卖电量高 |  | R | [0,65535] | 0.1kWh
| 5150 | 电网端总购电量低 |  | R | [0,65535] | 0.1kWh
| 5151 | 电网端总购电量高 |  | R | [0,65535] | 0.1kWh
| 5152 | 发电机总功率低 |  | R | [0,65535] | 1W
| 5153 | 发电机总功率高 |  | R | [0,65535] | 1W
| 5154 | 发电机A相功率低 |  | R | [0,65535] | 1W
| 5155 | 发电机A相功率高 |  | R | [0,65535] | 1W
| 5156 | 发电机B相功率低 |  | R | [0,65535] | 1W
| 5157 | 发电机B相功率高 |  | R | [0,65535] | 1W
| 5158 | 发电机C相功率低 |  | R | [0,65535] | 1W
| 5159 | 发电机C相功率高 |  | R | [0,65535] | 1W
| 5160 | 发电机总无功功率低 |  | R | [0,65535] | 1W
| 5161 | 发电机总无功功率高 |  | R | [0,65535] | 1W
| 5162 | 发电机A相无功功率低 |  | R | [0,65535] | 1W
| 5163 | 发电机A相无功功率高 |  | R | [0,65535] | 1W
| 5164 | 发电机B相无功功率低 |  | R | [0,65535] | 1W
| 5165 | 发电机B相无功功率高 |  | R | [0,65535] | 1W
| 5166 | 发电机C相无功功率低 |  | R | [0,65535] | 1W
| 5167 | 发电机C相无功功率高 |  | R | [0,65535] | 1W
| 5168 | 发电机端日卖电量低 |  | R | [0,65535] | 0.1kWh
| 5169 | 发电机端日卖电量高 |  | R | [0,65535] | 0.1kWh
| 5170 | 发电机端日购电量低 |  | R | [0,65535] | 0.1kWh
| 5171 | 发电机端日购电量高 |  | R | [0,65535] | 0.1kWh
| 5172 | 发电机端总卖电量低 |  | R | [0,65535] | 0.1kWh
| 5173 | 发电机端总卖电量高 |  | R | [0,65535] | 0.1kWh
| 5174 | 发电机端总购电量低 |  | R | [0,65535] | 0.1kWh
| 5175 | 发电机端总购电量高 |  | R | [0,65535] | 0.1kWh
| 5176 | 温度1 |  | R | [0,65535] |  | 1000代表0℃，1250代表25℃
| 5177 | 温度2 |  | R | [0,65535] |  | 1000代表0℃，1250代表25℃
| 5178 | 温度3 |  | R | [0,65535] |  | 1000代表0℃，1250代表25℃
| 5179 | 断路器状态 |  | R | [0,65535] |  | Bit0-4：MCCB1-5
| 5180 | 告警信息第 1 字 |  | R | [0,65535] |  | Bit0: reserved
| 5181 | 告警信息第 2 字 |  | R | [0,65535] |  | Bit0
| 5182 | 故障信息第 1字 |  | R | [0,65535] |  | 见故障信息编码表
| 5183 | 故障信息第 2字 |  | R | [0,65535]
| 5184 | 故障信息第 3 字 |  | R | [0,65535]
| 5185 | 故障信息第 4 字 |  | R | [0,65535]
| 5186 | 内部风扇返回AD值 |  | R | [0,65535]
| 5187 | 外部风扇返回AD值 |  | R | [0,65535]
| 5188 | 测试模式下步骤Test_State |  | R | [0,65535] |  | 测试数据
| 5189 | 电网继电器状态高16位 |  | R | [0,65535] | U32 | Bit0-4：R相 Bit5-9：S相 Bit10-14：T相 Bit15-19：N相 Bit20-31：RSD
| 5190 | 电网继电器状态低16位 |  | R | [0,65535]
| 5191 | 发电机继电器状态高16位 |  | R | [0,65535] | U32
| 5192 | 发电机继电器状态低16位 |  | R | [0,65535]
| 5193 | 并联继电器状态高16位 |  | R | [0,65535] | U32
| 5194 | 并联继电器状态低16位 |  | R | [0,65535]
| 5195 | RSD1 |  | R | [0,65535]
| 5196 | RSD2 |  | R | [0,65535]
| 5197 | RSD3 |  | R | [0,65535]
| 5198 | RSD4 |  | R | [0,65535]
| 5199 | RSD5 |  | R | [0,65535]
| 5200 | 并联口电压A |  | R | [0,65535] | 0.1V
| 5201 | 并联口电压B |  | R | [0,65535] | 0.1V
| 5202 | 并联口电压C |  | R | [0,65535] | 0.1V
| 5203 | 并联口电压AB |  | R | [0,65535] | 0.1V
| 5204 | 并联口电压BC |  | R | [0,65535] | 0.1V
| 5205 | 并联口电压CA |  | R | [0,65535] | 0.1V
| 5206 | 并联口电流A |  | R | [0,65535] | 0.1A
| 5207 | 并联口电流B |  | R | [0,65535] | 0.1A
| 5208 | 并联口电流C |  | R | [0,65535] | 0.1A
| 5209 | 并联口频率 |  | R | [0,65535] | 0.01Hz
| 5210 | 并联口总功率低 |  | R | [0,65535] | 1W
| 5211 | 并联口总功率高 |  | R | [0,65535] | 1W
| 5212 | 并联口A相功率低 |  | R | [0,65535] | 1W
| 5213 | 并联口A相功率高 |  | R | [0,65535] | 1W
| 5214 | 并联口B相功率低 |  | R | [0,65535] | 1W
| 5215 | 并联口B相功率高 |  | R | [0,65535] | 1W
| 5216 | 并联口C相功率低 |  | R | [0,65535] | 1W
| 5217 | 并联口C相功率高 |  | R | [0,65535] | 1W
| 5218 | 并联口总无功功率低 |  | R | [0,65535] | 1W
| 5219 | 并联口总无功功率高 |  | R | [0,65535] | 1W
| 5220 | 并联口A相无功功率低 |  | R | [0,65535] | 1W
| 5221 | 并联口A相无功功率高 |  | R | [0,65535] | 1W
| 5222 | 并联口B相无功功率低 |  | R | [0,65535] | 1W
| 5223 | 并联口B相无功功率高 |  | R | [0,65535] | 1W
| 5224 | 并联口C相无功功率低 |  | R | [0,65535] | 1W
| 5225 | 并联口C相无功功率高 |  | R | [0,65535] | 1W
| 5226 | 并联口端日卖电量低 |  | R | [0,65535] | 0.1kWh
| 5227 | 并联口端日卖电量高 |  | R | [0,65535] | 0.1kWh
| 5228 | 并联口端日购电量低 |  | R | [0,65535] | 0.1kWh
| 5229 | 并联口端日购电量高 |  | R | [0,65535] | 0.1kWh
| 5230 | 并联口端总卖电量低 |  | R | [0,65535] | 0.1kWh
| 5231 | 并联口端总卖电量高 |  | R | [0,65535] | 0.1kWh
| 5232 | 并联口端总购电量低 |  | R | [0,65535] | 0.1kWh
| 5233 | 并联口端总购电量高 |  | R | [0,65535] | 0.1kWh

## Sheet1
故障代码表
错误代码 | 中文名称 | 英文名称
F01 | DC_Inversed_Failure | 光伏输入反接故障1
F02 | SlaveMCU_Fail | 辅助单片机故障2
F03 | STS_Disconnected, | STS断线
F04 | PARA_ID_DUP_WARNING | 并联ID冲突
F05 | EEPROM_Read_Failure | 读写存储器错误5
F06 | EEPROM_Write_Failure | 写存储器错误6
F07 | HV_SS_Failure | DCDC启动失败7
F08 | Start_Failure | 逆变器启动故障8
F09 | LC_Comm_Error | LC通讯故障
F10 | AuxPowerBoard_Failure | 辅助开关电源故障（辅助开关电源10
F11 | AC_MainContactor_Failure | 交流主接触器错误11
F12 | AC_SlaveContactor_Failure | 交流辅接触器错误12
F13 | Reseverd | 预留13
F14 | DC_OverCurr_Failure | 直流软件过流故障14
F15 | AC_OverCurr_Failure | 交流软件过流故障15
F16 | GFCI_Failure | GFCI(RCD)交流漏电流故障16
F17 | Tz_PV_OverCurr_Fault | 光伏硬件过流故障17
F18 | Tz_Ac_OverCurr_Fault | 交流硬件过流故障18
F19 | Tz_Integ_Fault | 硬件集成故障19
F20 | Tz_Dc_OverCurr_Fault | 直流硬件过流故障20
F21 | Tz_HV_OverCurr_Fault | 直流漏电流过流故障21
F22 | Tz_EmergStop_Fault | 急停故障22
F23 | Tz_GFCI_OC_Fault | 交流漏电流瞬间过流故障23
F24 | DC_Insulation_Fault | 直流绝缘阻抗故障24
F25 | DC_Feedback_Fault | 直流反灌故障25
F26 | BusUnbalance_Fault | 直流母线不平衡故障26
F27 | Tz_Balance_OverCurr_Fault | 平衡桥臂过流27
F28 | DCIOver_M1_Fault | 逆变128
F29 | AC_AirSwitch_Fault | 交流负荷开关故障29
F30 | AC_MainContactor_Fault | 交流主接触器故障30
F31 | AC_SlaveContactor_Fault | 交流辅接触器故障31
F32 | DCIOver_M2_Fault | 逆变232
F33 | AC_OverCurr_Fault | 交流电流过高（软件报出的交流电流过流故障，133
F34 | AC_Overload_Fault | 交流过载34
F35 | AC_NoUtility_Fault | 交流端无市电错误35
F36 | AC_GridPhaseSeque_Fault | 交流电网相序错误36
F37 | AC_Volt_Unbalance_Fault | 交流三相电压不平衡故障37
F38 | AC_Curr_Unbalance_Fault | 交流三相电流不平衡故障38
F39 | INT_AC_OverCurr_Fault | 交流过流故障（软件报出的过流故障，一个开关周期内报出)39
F40 | INT_DC_OverCurr_Fault | 直流过流故障40
F41 | AC_WU_OverVolt_Fault | 交流WU41
F42 | AC_WU_UnderVolt_Fault | 交流WU42
F43 | AC_VW_OverVolt_Fault | 交流VW43
F44 | Mst_Disconnect | 离网丢失主机通讯
F45 | AC_UV_OverVolt_Fault | 交流UV45
F46 | STS_Fault | STS模块报错
F47 | AC_OverFreq_Fault | 交流频率过高故障47
F48 | AC_UnderFreq_Fault | 交流频率过低故障48
F49 | AC_U_GridCurr_DcHigh_Fault | 相并网电流直流分量高49
F50 | Tz_BAT_OverCurr_Fault | 电池过流50
F51 | Battery_Temp_High_Fault | 电池温度过高51
F52 | BAT_OverVoltage_Fault | 电池电压过高52
F53 | BAT_SS_RELAY_FAULT | 电池辅助继电器故障53
F54 | BAT_RELAY_Fault | 电池主继电器故障54
F55 | DC_VoltHigh_Fault | 直流母线电压过高故障55
F56 | DC_VoltLow_Fault | 直流母线电压过低故障56
F57 | AC_BackFeed_Fault | 交流反灌故障57
F58 | Battery_comm_Lose | BMS通讯故障58
F59 | BAT_OverCurr_Fault | 电池过流故障59
F60 | GEN_Fault | 交流电网W电流过流故障60
F61 | INVERTER_MANUAL_OFF | 手动关闭逆变器61
F62 | DRMs0_Stop | 澳洲DRM62
F63 | PV_ARC_Fault | 拉弧故障63
F64 | Heatsink_LowTemp_Fault | 逆变器温度过高64