## 地址数据
章节 | 页码 | 表序号 | 源行号 | 地址/标识 | 地址十进制 | 名称 | 长度/字节 | 属性/读写 | 数据格式 | 单位 | 备注 | 原始列1 | 原始列2 | 原始列3 | 原始列4 | 原始列5 | 原始列6 | 原始列7 | 原始列8
10.1 Modbus 通讯地址表 | 16 | 3 | 2 | 0000H | 0 | 当前组合有功总电能 | 4 | R |  |  | UINT32 二次侧数据 单位0.01kWh (二次侧数据即电表实 | 0000H | 当前组合有功总电能 | 4 | R | UINT32 二次侧数据 单位0.01kWh (二次侧数据即电表实
10.1 Modbus 通讯地址表 | 16 | 3 | 3 | 0002H | 2 | 当前组合有功尖电能 | 4 | R |  |  |  | 0002H | 当前组合有功尖电能 | 4 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 16 | 3 | 4 | 0004H | 4 | 当前组合有功峰电能 | 4 | R |  |  |  | 0004H | 当前组合有功峰电能 | 4 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 16 | 3 | 5 | 0006H | 6 | 当前组合有功平电能 | 4 | R |  |  |  | 0006H | 当前组合有功平电能 | 4 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 1 | 0008H | 8 | 当前组合有功谷电能 | 4 | R |  |  | 测数据，电表若存在 变比，相关数据需乘 以对应变比值) 如电能数值为1234， PT 为10，CT 为20， 则 E=1234*0.01*10*20= 2468.00kWh | 0008H | 当前组合有功谷电能 | 4 | R | 测数据，电表若存在 变比，相关数据需乘 以对应变比值) 如电能数值为1234， PT 为10，CT 为20， 则 E=1234*0.01*10*20= 2468.00kWh
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 2 | 000AH | 10 | 当前正向总有功电能 | 4 | R |  |  |  | 000AH | 当前正向总有功电能 | 4 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 3 | 000CH | 12 | 当前正向有功尖电能 | 4 | R |  |  |  | 000CH | 当前正向有功尖电能 | 4 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 4 | 000EH | 14 | 当前正向有功峰电能 | 4 | R |  |  |  | 000EH | 当前正向有功峰电能 | 4 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 5 | 0010H | 16 | 当前正向有功平电能 | 4 | R |  |  |  | 0010H | 当前正向有功平电能 | 4 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 6 | 0012H | 18 | 当前正向有功谷电能 | 4 | R |  |  |  | 0012H | 当前正向有功谷电能 | 4 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 7 | 0014H | 20 | 当前反向总有功电能 | 4 | R |  |  |  | 0014H | 当前反向总有功电能 | 4 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 8 | 0016H | 22 | 当前反向有功尖电能 | 4 | R |  |  |  | 0016H | 当前反向有功尖电能 | 4 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 9 | 0018H | 24 | 当前反向有功峰电能 | 4 | R |  |  |  | 0018H | 当前反向有功峰电能 | 4 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 10 | 001AH | 26 | 当前反向有功平电能 | 4 | R |  |  |  | 001AH | 当前反向有功平电能 | 4 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 11 | 001CH | 28 | 当前反向有功谷电能 | 4 | R |  |  |  | 001CH | 当前反向有功谷电能 | 4 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 12 | 001EH | 30 | 当前组合无功总电能 | 4 | R |  |  | UINT32 二次侧数据 单位0.01kvarh | 001EH | 当前组合无功总电能 | 4 | R | UINT32 二次侧数据 单位0.01kvarh
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 13 | 0020H | 32 | 当前组合无功尖电能 | 4 | R |  |  |  | 0020H | 当前组合无功尖电能 | 4 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 14 | 0022H | 34 | 当前组合无功峰电能 | 4 | R |  |  |  | 0022H | 当前组合无功峰电能 | 4 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 15 | 0024H | 36 | 当前组合无功平电能 | 4 | R |  |  |  | 0024H | 当前组合无功平电能 | 4 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 16 | 0026H | 38 | 当前组合无功谷电能 | 4 | R |  |  |  | 0026H | 当前组合无功谷电能 | 4 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 17 | 0028H | 40 | 当前正向总无功电能 | 4 | R |  |  |  | 0028H | 当前正向总无功电能 | 4 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 18 | 002AH | 42 | 当前正向无功尖电能 | 4 | R |  |  |  | 002AH | 当前正向无功尖电能 | 4 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 19 | 002CH | 44 | 当前正向无功峰电能 | 4 | R |  |  |  | 002CH | 当前正向无功峰电能 | 4 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 20 | 002EH | 46 | 当前正向无功平电能 | 4 | R |  |  |  | 002EH | 当前正向无功平电能 | 4 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 21 | 0030H | 48 | 当前正向无功谷电能 | 4 | R |  |  |  | 0030H | 当前正向无功谷电能 | 4 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 22 | 0032H | 50 | 当前反向总无功电能 | 4 | R |  |  |  | 0032H | 当前反向总无功电能 | 4 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 23 | 0034H | 52 | 当前反向无功尖电能 | 4 | R |  |  |  | 0034H | 当前反向无功尖电能 | 4 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 24 | 0036H | 54 | 当前反向无功峰电能 | 4 | R |  |  |  | 0036H | 当前反向无功峰电能 | 4 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 25 | 0038H | 56 | 当前反向无功平电能 | 4 | R |  |  |  | 0038H | 当前反向无功平电能 | 4 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 26 | 003AH | 58 | 当前反向无功谷电能 | 4 | R |  |  |  | 003AH | 当前反向无功谷电能 | 4 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 27 | 003CH | 60 | 时间：秒、分 | 2 | R/W |  |  | 高低位分开解析 | 003CH | 时间：秒、分 | 2 | R/W | 高低位分开解析
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 28 | 003DH | 61 | 时间：时、日 | 2 | R/W |  |  |  | 003DH | 时间：时、日 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 29 | 003EH | 62 | 时间：月、年 | 2 | R/W |  |  |  | 003EH | 时间：月、年 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 30 | 003FH | 63 | 通信地址（高8 位） 波特率（低8 位） | 2 | R/W |  |  | 波特率： 0：1200 1：2400 2：4800 3：9600 4：19200 5：38400 | 003FH | 通信地址（高8 位） 波特率（低8 位） | 2 | R/W | 波特率： 0：1200 1：2400 2：4800 3：9600 4：19200 5：38400
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 31 | 0040H | 64 | 脉冲常数 | 2 | R |  |  | UINT16 | 0040H | 脉冲常数 | 2 | R | UINT16
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 32 | 0041H | 65 | 第1 时区时段表号 第1 时区起始日期：日 | 2 | R/W |  |  | 时段表号： 1：第一套时段表 2：第二套时段表 3：第三套时段表 4：第四套时段表 5：第五套时段表 | 0041H | 第1 时区时段表号 第1 时区起始日期：日 | 2 | R/W | 时段表号： 1：第一套时段表 2：第二套时段表 3：第三套时段表 4：第四套时段表 5：第五套时段表
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 33 | 0042H | 66 | 第1 时区起始日期：月 第2 时区时段表号 | 2 | R/W |  |  |  | 0042H | 第1 时区起始日期：月 第2 时区时段表号 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 34 | 0043H | 67 | 第2 时区起始日期：日 第2 时区起始日期：月 | 2 | R/W |  |  |  | 0043H | 第2 时区起始日期：日 第2 时区起始日期：月 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 1 | 0044H | 68 | 第3 时区时段表号 第3 时区起始日期：日 | 2 | R/W |  |  | 6：第六套时段表 7：第七套时段表 8：第八套时段表 | 0044H | 第3 时区时段表号 第3 时区起始日期：日 | 2 | R/W | 6：第六套时段表 7：第七套时段表 8：第八套时段表
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 2 | 0045H | 69 | 第3 时区起始日期：月 第4 时区时段表号 | 2 | R/W |  |  |  | 0045H | 第3 时区起始日期：月 第4 时区时段表号 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 3 | 0046H | 70 | 第4 时区起始日期：日 第4 时区起始日期：月 | 2 | R/W |  |  |  | 0046H | 第4 时区起始日期：日 第4 时区起始日期：月 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 4 | 0047H-0060H | 71-96 | 备用 | [5 empty] | 0047H-0060H | 备用
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 5 | 0061H | 97 | A 相电压 | 2 | R |  |  | UINT16，二次侧数据 单位：0.1V （若有变比，乘以PT） | 0061H | A 相电压 | 2 | R | UINT16，二次侧数据 单位：0.1V （若有变比，乘以PT）
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 6 | 0062H | 98 | B 相电压 | 2 | R |  |  |  | 0062H | B 相电压 | 2 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 7 | 0063H | 99 | C 相电压 | 2 | R |  |  |  | 0063H | C 相电压 | 2 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 8 | 0064H | 100 | A 相电流 | 2 | R |  |  | UINT16，二次侧数据 单位0.01A （若有变比，乘以CT） | 0064H | A 相电流 | 2 | R | UINT16，二次侧数据 单位0.01A （若有变比，乘以CT）
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 9 | 0065H | 101 | B 相电流 | 2 | R |  |  |  | 0065H | B 相电流 | 2 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 10 | 0066H | 102 | C 相电流 | 2 | R |  |  |  | 0066H | C 相电流 | 2 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 11 | 0067H-0076H | 103-118 | 保留 | [5 empty] | 0067H-0076H | 保留
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 12 | 0077H | 119 | 频率 | 2 | R |  |  | UINT16，单位：0.01Hz | 0077H | 频率 | 2 | R | UINT16，单位：0.01Hz
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 13 | 0078H | 120 | A-B 线电压 | 2 | R |  |  | UINT16，二次侧数据 分辨率：0.1V （若有变比，乘以PT） | 0078H | A-B 线电压 | 2 | R | UINT16，二次侧数据 分辨率：0.1V （若有变比，乘以PT）
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 14 | 0079H | 121 | C-B 线电压 | 2 | R |  |  |  | 0079H | C-B 线电压 | 2 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 15 | 007AH | 122 | A-C 线电压 | 2 | R |  |  |  | 007AH | A-C 线电压 | 2 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 16 | 007BH | 123 | 正向有功最大需量 | 2 | R |  |  | 最大需量，UINT16 二次侧数据 单位： 0.001kW，0.001kvar； 发生时间的排列顺 序：分时日月 | 007BH | 正向有功最大需量 | 2 | R | 最大需量，UINT16 二次侧数据 单位： 0.001kW，0.001kvar； 发生时间的排列顺 序：分时日月
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 17 | 007CH | 124 | 发生时间：分、时 | 2 | R |  |  |  | 007CH | 发生时间：分、时 | 2 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 18 | 007DH | 125 | 发生时间：日、月 | 2 | R |  |  |  | 007DH | 发生时间：日、月 | 2 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 19 | 007EH | 126 | 反向有功最大需量 | 2 | R |  |  |  | 007EH | 反向有功最大需量 | 2 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 20 | 007FH | 127 | 发生时间：分、时 | 2 | R |  |  |  | 007FH | 发生时间：分、时 | 2 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 21 | 0080H | 128 | 发生时间：日、月 | 2 | R |  |  |  | 0080H | 发生时间：日、月 | 2 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 22 | 0081H | 129 | 正向无功最大需量 | 2 | R |  |  |  | 0081H | 正向无功最大需量 | 2 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 23 | 0082H | 130 | 发生时间：分、时 | 2 | R |  |  |  | 0082H | 发生时间：分、时 | 2 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 24 | 0083H | 131 | 发生时间：日、月 | 2 | R |  |  |  | 0083H | 发生时间：日、月 | 2 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 25 | 0084H | 132 | 反向无功最大需量 | 2 | R |  |  |  | 0084H | 反向无功最大需量 | 2 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 26 | 0085H | 133 | 发生时间：分、时 | 2 | R |  |  |  | 0085H | 发生时间：分、时 | 2 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 27 | 0086H | 134 | 发生时间：日、月 | 2 | R |  |  |  | 0086H | 发生时间：日、月 | 2 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 28 | 0087H | 135 | A 相正向有功电能 | 4 | R |  |  | UINT32 二次侧数据 单位0.01kWh | 0087H | A 相正向有功电能 | 4 | R | UINT32 二次侧数据 单位0.01kWh
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 29 | 0089H | 137 | B 相正向有功电能 | 4 | R |  |  |  | 0089H | B 相正向有功电能 | 4 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 30 | 008BH | 139 | C 相正向有功电能 | 4 | R |  |  |  | 008BH | C 相正向有功电能 | 4 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 31 | 008DH | 141 | 电压变比PT | 2 | R/W |  |  | UINT16 | 008DH | 电压变比PT | 2 | R/W | UINT16
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 32 | 008EH | 142 | 电流变比CT | 2 | R/W |  |  |  | 008EH | 电流变比CT | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 33 | 008F-0091H | 143-145 | 保留 | [5 empty] | 008F-0091H | 保留
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 34 | 0092H | 146 | 零序电流 | 2 | R |  |  | UINT16，二次侧数据 单位0.01A | 0092H | 零序电流 | 2 | R | UINT16，二次侧数据 单位0.01A
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 35 | 0093H | 147 | 电压不平衡度 | 2 | R |  |  | UINT16 单位0.1% | 0093H | 电压不平衡度 | 2 | R | UINT16 单位0.1%
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 36 | 0094H | 148 | 电流不平衡度 | 2 | R |  |  |  | 0094H | 电流不平衡度 | 2 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 37 | 0095H | 149 | 校验位（高8 位） 停止位（低8 位） | 2 | R/W |  |  | 校验位： 0：无校验 1：奇校验 | 0095H | 校验位（高8 位） 停止位（低8 位） | 2 | R/W | 校验位： 0：无校验 1：奇校验
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 2 | 0096H-0098H | 150-152 | 保留 | [5 empty] | 0096H-0098H | 保留
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 3 | 0099H-009EH | 153-158 | DL/T645 地址 | 12 | R/W |  |  | BCD 码 | 0099H-009EH | DL/T645 地址 | 12 | R/W | BCD 码
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 4 | 009FH-00A5H | 159-165 | 保留 | [5 empty] | 009FH-00A5H | 保留
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 5 | 00A6H | 166 | 密码 | 2 | R/W |  |  | 1-9999 | 00A6H | 密码 | 2 | R/W | 1-9999
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 6 | 00A7H-00C9H | 167-201 | 保留 | [5 empty] | 00A7H-00C9H | 保留
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 7 | 00CAH | 202 | 背光时间 | 2 | R/W |  |  | 0-255 分钟， 0 常亮 | 00CAH | 背光时间 | 2 | R/W | 0-255 分钟， 0 常亮
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 8 | 00CBH-0120H | 203-288 | 保留 | [5 empty] | 00CBH-0120H | 保留
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 9 | 0121H | 289 | 日冻结时间 时 | 2 | R/W |  |  |  | 0121H | 日冻结时间 时 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 10 | 0122H | 290 | 月冻结 日时 | 2 | R/W |  |  | 高低位分开解析 | 0122H | 月冻结 日时 | 2 | R/W | 高低位分开解析
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 11 | 0123H-0124H | 291-292 | 保留 | [5 empty] | 0123H-0124H | 保留
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 12 | 0125H | 293 | 第1 时段费率号/第1 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  | 第一套时段表 费率号： 0：无费率 1：T1 2：T2 3：T3 4：T4 5：T5 6：T6 7：T7 8：T8 (默认T1-T8 默认由 高费率至低费率， 如:T1 尖、T2 峰、T3 平、T4 谷、T5 深谷) | 0125H | 第1 时段费率号/第1 时段起始:分 | 2 | R/W | 第一套时段表 费率号： 0：无费率 1：T1 2：T2 3：T3 4：T4 5：T5 6：T6 7：T7 8：T8 (默认T1-T8 默认由 高费率至低费率， 如:T1 尖、T2 峰、T3 平、T4 谷、T5 深谷)
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 13 | 0126H | 294 | 第1 时段起始:时/第2 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  | 0126H | 第1 时段起始:时/第2 时段费率号 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 14 | 0127H | 295 | 第2 时段起始:分/第2 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  | 0127H | 第2 时段起始:分/第2 时段起始:时 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 15 | 0128H | 296 | 第3 时段费率号/第3 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  |  | 0128H | 第3 时段费率号/第3 时段起始:分 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 16 | 0129H | 297 | 第3 时段起始:时/第4 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  | 0129H | 第3 时段起始:时/第4 时段费率号 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 17 | 012AH | 298 | 第4 时段起始:分/第4 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  | 012AH | 第4 时段起始:分/第4 时段起始:时 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 18 | 012BH | 299 | 第5 时段费率号/第5 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  |  | 012BH | 第5 时段费率号/第5 时段起始:分 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 19 | 012CH | 300 | 第5 时段起始:时/第6 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  | 012CH | 第5 时段起始:时/第6 时段费率号 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 20 | 012DH | 301 | 第6 时段起始:分/第6 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  | 012DH | 第6 时段起始:分/第6 时段起始:时 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 21 | 012EH | 302 | 第7 时段费率号/第7 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  |  | 012EH | 第7 时段费率号/第7 时段起始:分 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 22 | 012FH | 303 | 第7 时段起始:时/第8 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  | 012FH | 第7 时段起始:时/第8 时段费率号 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 23 | 0130H | 304 | 第8 时段起始:分/第8 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  | 0130H | 第8 时段起始:分/第8 时段起始:时 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 24 | 0131H | 305 | 第9 时段费率号/第9 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  |  | 0131H | 第9 时段费率号/第9 时段起始:分 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 25 | 0132H | 306 | 第9 时段起始:时/第10 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  | 0132H | 第9 时段起始:时/第10 时段费率号 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 26 | 0133H | 307 | 第10 时段起始:分/第10 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  | 0133H | 第10 时段起始:分/第10 时段起始:时 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 27 | 0134H | 308 | 第11 时段费率号/第11 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  |  | 0134H | 第11 时段费率号/第11 时段起始:分 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 28 | 0135H | 309 | 第11 时段起始:时/第12 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  | 0135H | 第11 时段起始:时/第12 时段费率号 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 29 | 0136H | 310 | 第12 时段起始:分/第12 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  | 0136H | 第12 时段起始:分/第12 时段起始:时 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 30 | 0137H | 311 | 第13 时段费率号/第13 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  |  | 0137H | 第13 时段费率号/第13 时段起始:分 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 31 | 0138H | 312 | 第13 时段起始:时/第14 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  | 0138H | 第13 时段起始:时/第14 时段费率号 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 32 | 0139H | 313 | 第14 时段起始:分/第14 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  | 0139H | 第14 时段起始:分/第14 时段起始:时 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 33 | 013AH | 314 | 第1 时段费率号/第1 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  | 第二套时段表 费率号： 0：无费率 1：T1 2：T2 3：T3 4：T4 5：T5 | 013AH | 第1 时段费率号/第1 时段起始:分 | 2 | R/W | 第二套时段表 费率号： 0：无费率 1：T1 2：T2 3：T3 4：T4 5：T5
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 34 | 013BH | 315 | 第1 时段起始:时/第2 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  | 013BH | 第1 时段起始:时/第2 时段费率号 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 35 | 013CH | 316 | 第2 时段起始:分/第2 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  | 013CH | 第2 时段起始:分/第2 时段起始:时 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 36 | 013DH | 317 | 第3 时段费率号/第3 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  |  | 013DH | 第3 时段费率号/第3 时段起始:分 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 37 | 013EH | 318 | 第3 时段起始:时/第4 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  | 013EH | 第3 时段起始:时/第4 时段费率号 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 38 | 013FH | 319 | 第4 时段起始:分/第4 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  | 013FH | 第4 时段起始:分/第4 时段起始:时 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 39 | 0140H | 320 | 第5 时段费率号/第5 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  |  | 0140H | 第5 时段费率号/第5 时段起始:分 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 40 | 0141H | 321 | 第5 时段起始:时/第6 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  | 0141H | 第5 时段起始:时/第6 时段费率号 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 1 | 0142H | 322 | 第6 时段起始:分/第6 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  | 6：T6 7：T7 8：T8 (默认T1-T8 默认由 高费率至低费率， 如:T1 尖、T2 峰、T3 平、T4 谷、T5 深谷) | 0142H | 第6 时段起始:分/第6 时段起始:时 | 2 | R/W | 6：T6 7：T7 8：T8 (默认T1-T8 默认由 高费率至低费率， 如:T1 尖、T2 峰、T3 平、T4 谷、T5 深谷)
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 2 | 0143H | 323 | 第7 时段费率号/第7 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  |  | 0143H | 第7 时段费率号/第7 时段起始:分 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 3 | 0144H | 324 | 第7 时段起始:时/第8 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  | 0144H | 第7 时段起始:时/第8 时段费率号 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 4 | 0145H | 325 | 第8 时段起始:分/第8 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  | 0145H | 第8 时段起始:分/第8 时段起始:时 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 5 | 0146H | 326 | 第9 时段费率号/第9 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  |  | 0146H | 第9 时段费率号/第9 时段起始:分 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 6 | 0147H | 327 | 第9 时段起始:时/第10 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  | 0147H | 第9 时段起始:时/第10 时段费率号 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 7 | 0148H | 328 | 第10 时段起始:分/第10 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  | 0148H | 第10 时段起始:分/第10 时段起始:时 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 8 | 0149H | 329 | 第11 时段费率号/第11 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  |  | 0149H | 第11 时段费率号/第11 时段起始:分 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 9 | 014AH | 330 | 第11 时段起始:时/第12 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  | 014AH | 第11 时段起始:时/第12 时段费率号 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 10 | 014BH | 331 | 第12 时段起始:分/第12 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  | 014BH | 第12 时段起始:分/第12 时段起始:时 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 11 | 014CH | 332 | 第13 时段费率号/第13 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  |  | 014CH | 第13 时段费率号/第13 时段起始:分 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 12 | 014DH | 333 | 第13 时段起始:时/第14 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  | 014DH | 第13 时段起始:时/第14 时段费率号 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 13 | 014EH | 334 | 第14 时段起始:分/第14 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  | 014EH | 第14 时段起始:分/第14 时段起始:时 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 14 | 014FH-0163H | 335-355 | 保留 | [5 empty] | 014FH-0163H | 保留
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 15 | 0164H | 356 | A 相有功功率 | 4 | R |  |  | INT32，二次侧数据 单位0.001kW (若有变比，乘以 PT*CT) | 0164H | A 相有功功率 | 4 | R | INT32，二次侧数据 单位0.001kW (若有变比，乘以 PT*CT)
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 16 | 0166H | 358 | B 相有功功率 | 4 | R |  |  |  | 0166H | B 相有功功率 | 4 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 17 | 0168H | 360 | C 相有功功率 | 4 | R |  |  |  | 0168H | C 相有功功率 | 4 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 18 | 016AH | 362 | 总有功功率 | 4 | R |  |  |  | 016AH | 总有功功率 | 4 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 19 | 016CH | 364 | A 相无功功率 | 4 | R |  |  | INT32，二次侧数据 单位0.001kvar (若有变比，乘以 PT*CT) | 016CH | A 相无功功率 | 4 | R | INT32，二次侧数据 单位0.001kvar (若有变比，乘以 PT*CT)
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 20 | 016EH | 366 | B 相无功功率 | 4 | R |  |  |  | 016EH | B 相无功功率 | 4 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 21 | 0170H | 368 | C 相无功功率 | 4 | R |  |  |  | 0170H | C 相无功功率 | 4 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 22 | 0172H | 370 | 总无功功率 | 4 | R |  |  |  | 0172H | 总无功功率 | 4 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 23 | 0174H | 372 | A 相视在功率 | 4 | R |  |  | INT32，二次侧数据 单位0.001kVA (若有变比，乘以 PT*CT) | 0174H | A 相视在功率 | 4 | R | INT32，二次侧数据 单位0.001kVA (若有变比，乘以 PT*CT)
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 24 | 0176H | 374 | B 相视在功率 | 4 | R |  |  |  | 0176H | B 相视在功率 | 4 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 25 | 0178H | 376 | C 相视在功率 | 4 | R |  |  |  | 0178H | C 相视在功率 | 4 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 26 | 017AH | 378 | 总视在功率 | 4 | R |  |  |  | 017AH | 总视在功率 | 4 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 27 | 017CH | 380 | A 相功率因数 | 2 | R |  |  | INT16 单位0.001 | 017CH | A 相功率因数 | 2 | R | INT16 单位0.001
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 28 | 017DH | 381 | B 相功率因数 | 2 | R |  |  |  | 017DH | B 相功率因数 | 2 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 29 | 017EH | 382 | C 相功率因数 | 2 | R |  |  |  | 017EH | C 相功率因数 | 2 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 30 | 017FH | 383 | 总功率因数 | 2 | R |  |  |  | 017FH | 总功率因数 | 2 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 31 | 0180H | 384 | 当日正向有功最大需量 | 2 | R |  |  | 日需量，UINT16 | 0180H | 当日正向有功最大需量 | 2 | R | 日需量，UINT16
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 32 | 0181H | 385 | 发生时间：分、时 | 2 | R |  |  |  | 0181H | 发生时间：分、时 | 2 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 33 | 0182H | 386 | 当日反向有功最大需量 | 2 | R |  |  |  | 0182H | 当日反向有功最大需量 | 2 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 34 | 0183H | 387 | 发生时间：分、时 | 2 | R |  |  |  | 0183H | 发生时间：分、时 | 2 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 35 | 0184H | 388 | 当日正向无功最大需量 | 2 | R |  |  |  | 0184H | 当日正向无功最大需量 | 2 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 36 | 0185H | 389 | 发生时间：分、时 | 2 | R |  |  |  | 0185H | 发生时间：分、时 | 2 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 37 | 0186H | 390 | 当日反向无功最大需量 | 2 | R |  |  |  | 0186H | 当日反向无功最大需量 | 2 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 38 | 0187H | 391 | 发生时间：分、时 | 2 | R |  |  |  | 0187H | 发生时间：分、时 | 2 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 39 | 0188H | 392 | 上1 日正向有功最大需量 | 2 | R |  |  |  | 0188H | 上1 日正向有功最大需量 | 2 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 40 | 0189H | 393 | 发生时间：分、时 | 2 | R |  |  |  | 0189H | 发生时间：分、时 | 2 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 41 | 018AH | 394 | 上1 日反向有功最大需量 | 2 | R |  |  |  | 018AH | 上1 日反向有功最大需量 | 2 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 42 | 018BH | 395 | 发生时间：分、时 | 2 | R |  |  |  | 018BH | 发生时间：分、时 | 2 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 43 | 018CH | 396 | 上1 日正向无功最大需量 | 2 | R |  |  |  | 018CH | 上1 日正向无功最大需量 | 2 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 1 | 018DH | 397 | 发生时间：分、时 | 2 | R |  |  | 二次侧数据 单位： 0.001kW/kvar； 发生时间的排列序： 分时 | 018DH | 发生时间：分、时 | 2 | R | 二次侧数据 单位： 0.001kW/kvar； 发生时间的排列序： 分时
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 2 | 018EH | 398 | 上1 日反向无功最大需量 | 2 | R |  |  |  | 018EH | 上1 日反向无功最大需量 | 2 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 3 | 018FH | 399 | 发生时间：分、时 | 2 | R |  |  |  | 018FH | 发生时间：分、时 | 2 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 4 | 0190H | 400 | 上2 日正向有功最大需量 | 2 | R |  |  |  | 0190H | 上2 日正向有功最大需量 | 2 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 5 | 0191H | 401 | 发生时间：分、时 | 2 | R |  |  |  | 0191H | 发生时间：分、时 | 2 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 6 | 0192H | 402 | 上2 日反向有功最大需量 | 2 | R |  |  |  | 0192H | 上2 日反向有功最大需量 | 2 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 7 | 0193H | 403 | 发生时间：分、时 | 2 | R |  |  |  | 0193H | 发生时间：分、时 | 2 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 8 | 0194H | 404 | 上2 日正向无功最大需量 | 2 | R |  |  |  | 0194H | 上2 日正向无功最大需量 | 2 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 9 | 0195H | 405 | 发生时间：分、时 | 2 | R |  |  |  | 0195H | 发生时间：分、时 | 2 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 10 | 0196H | 406 | 上2 日反向无功最大需量 | 2 | R |  |  |  | 0196H | 上2 日反向无功最大需量 | 2 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 11 | 0197H | 407 | 发生时间：分、时 | 2 | R |  |  |  | 0197H | 发生时间：分、时 | 2 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 12 | 0198H | 408 | 当前正向有功需量 | 2 | R |  |  |  | 0198H | 当前正向有功需量 | 2 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 13 | 0199H | 409 | 当前反向有功需量 | 2 | R |  |  |  | 0199H | 当前反向有功需量 | 2 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 14 | 019AH | 410 | 当前正向无功需量 | 2 | R |  |  |  | 019AH | 当前正向无功需量 | 2 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 15 | 019BH | 411 | 当前反向无功需量 | 2 | R |  |  |  | 019BH | 当前反向无功需量 | 2 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 16 | 019CH-019FH | 412-415 | 保留 | [5 empty] | 019CH-019FH | 保留
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 17 | 01A0H | 416 | A 相有功功率 | 4 | R |  |  | INT32，二次侧数据 单位0.0001kW (若有变比，乘以 PT*CT) | 01A0H | A 相有功功率 | 4 | R | INT32，二次侧数据 单位0.0001kW (若有变比，乘以 PT*CT)
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 18 | 01A2H | 418 | B 相有功功率 | 4 | R |  |  |  | 01A2H | B 相有功功率 | 4 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 19 | 01A4H | 420 | C 相有功功率 | 4 | R |  |  |  | 01A4H | C 相有功功率 | 4 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 20 | 01A6H | 422 | 总有功功率 | 4 | R |  |  |  | 01A6H | 总有功功率 | 4 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 21 | 01A8H | 424 | A 相无功功率 | 4 | R |  |  | INT32，二次侧数据 单位0.0001kvar (若有变比，乘以 PT*CT) | 01A8H | A 相无功功率 | 4 | R | INT32，二次侧数据 单位0.0001kvar (若有变比，乘以 PT*CT)
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 22 | 01AAH | 426 | B 相无功功率 | 4 | R |  |  |  | 01AAH | B 相无功功率 | 4 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 23 | 01ACH | 428 | C 相无功功率 | 4 | R |  |  |  | 01ACH | C 相无功功率 | 4 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 24 | 01AEH | 430 | 总无功功率 | 4 | R |  |  |  | 01AEH | 总无功功率 | 4 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 25 | 01B0H | 432 | A 相视在功率 | 4 | R |  |  | UINT32，二次侧数据 单位0.0001kVA (若有变比，乘以 PT*CT) | 01B0H | A 相视在功率 | 4 | R | UINT32，二次侧数据 单位0.0001kVA (若有变比，乘以 PT*CT)
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 26 | 01B2H | 434 | B 相视在功率 | 4 | R |  |  |  | 01B2H | B 相视在功率 | 4 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 27 | 01B4H | 436 | C 相视在功率 | 4 | R |  |  |  | 01B4H | C 相视在功率 | 4 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 28 | 01B6H | 438 | 总视在功率 | 4 | R |  |  |  | 01B6H | 总视在功率 | 4 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 29 | 01B8H-01FFH | 440-511 | 保留 | [5 empty] | 01B8H-01FFH | 保留
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 30 | 0200H | 512 | A 相电压极大值 | 2 | R |  |  | UINT16 二次侧数据 单位依次为： 电压0.1V 电流0.01A 有功功率0.001kW 无功功率0.001kvar 视在功率0.001kVA | 0200H | A 相电压极大值 | 2 | R | UINT16 二次侧数据 单位依次为： 电压0.1V 电流0.01A 有功功率0.001kW 无功功率0.001kvar 视在功率0.001kVA
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 31 | 0201H | 513 | 发生时间：月、日 | 2 | R |  |  |  | 0201H | 发生时间：月、日 | 2 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 32 | 0202H | 514 | 发生时间：时、分 | 2 | R |  |  |  | 0202H | 发生时间：时、分 | 2 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 33 | 0203H | 515 | B 相电压极大值及发生时间 | 6 | R |  |  |  | 0203H | B 相电压极大值及发生时间 | 6 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 34 | 0206H | 518 | C 相电压极大值及发生时间 | 6 | R |  |  |  | 0206H | C 相电压极大值及发生时间 | 6 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 35 | 0209H | 521 | A 相电流极大值及发生时间 | 6 | R |  |  |  | 0209H | A 相电流极大值及发生时间 | 6 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 36 | 020CH | 524 | B 相电流极大值及发生时间 | 6 | R |  |  |  | 020CH | B 相电流极大值及发生时间 | 6 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 37 | 020FH | 527 | C 相电流极大值及发生时间 | 6 | R |  |  |  | 020FH | C 相电流极大值及发生时间 | 6 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 38 | 0212H | 530 | A 相有功功率极大值 | 4 | R |  |  |  | 0212H | A 相有功功率极大值 | 4 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 39 | 0214H | 532 | 发生时间：月、日 | 2 | R |  |  |  | 0214H | 发生时间：月、日 | 2 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 40 | 0215H | 533 | 发生时间：时、分 | 2 | R |  |  |  | 0215H | 发生时间：时、分 | 2 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 41 | 0216H | 534 | B 相有功功率极大值及发生时间 | 8 | R |  |  |  | 0216H | B 相有功功率极大值及发生时间 | 8 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 42 | 021AH | 538 | C 相有功功率极大值及发生时间 | 8 | R |  |  |  | 021AH | C 相有功功率极大值及发生时间 | 8 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 43 | 021EH | 542 | 总有功功率极大值及发生时间 | 8 | R |  |  |  | 021EH | 总有功功率极大值及发生时间 | 8 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 1 | 0222H | 546 | A 相无功功率极大值及发生时间 | 8 | R |  |  |  | 0222H | A 相无功功率极大值及发生时间 | 8 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 2 | 0226H | 550 | B 相无功功率极大值及发生时间 | 8 | R |  |  |  | 0226H | B 相无功功率极大值及发生时间 | 8 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 3 | 022AH | 554 | C 相无功功率极大值及发生时间 | 8 | R |  |  |  | 022AH | C 相无功功率极大值及发生时间 | 8 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 4 | 022EH | 558 | 总无功功率极大值及发生时间 | 8 | R |  |  |  | 022EH | 总无功功率极大值及发生时间 | 8 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 5 | 0232H | 562 | A 相视在功率极大值及发生时间 | 8 | R |  |  |  | 0232H | A 相视在功率极大值及发生时间 | 8 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 6 | 0236H | 566 | B 相视在功率极大值及发生时间 | 8 | R |  |  |  | 0236H | B 相视在功率极大值及发生时间 | 8 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 7 | 023AH | 570 | C 相视在功率极大值及发生时间 | 8 | R |  |  |  | 023AH | C 相视在功率极大值及发生时间 | 8 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 8 | 023EH | 574 | 总视在功率极大值及发生时间 | 8 | R |  |  |  | 023EH | 总视在功率极大值及发生时间 | 8 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 9 | 0242H | 578 | A 相电压极小值及发生时间 | 6 | R |  |  |  | 0242H | A 相电压极小值及发生时间 | 6 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 10 | 0245H | 581 | B 相电压极小值及发生时间 | 6 | R |  |  |  | 0245H | B 相电压极小值及发生时间 | 6 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 11 | 0248H | 584 | C 相电压极小值及发生时间 | 6 | R |  |  |  | 0248H | C 相电压极小值及发生时间 | 6 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 12 | 024BH | 587 | A 相电流极小值及发生时间 | 6 | R |  |  |  | 024BH | A 相电流极小值及发生时间 | 6 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 13 | 024EH | 590 | B 相电流极小值及发生时间 | 6 | R |  |  |  | 024EH | B 相电流极小值及发生时间 | 6 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 14 | 0251H | 593 | C 相电流极小值及发生时间 | 6 | R |  |  |  | 0251H | C 相电流极小值及发生时间 | 6 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 15 | 0254H | 596 | A 相有功功率极小值及发生时间 | 8 | R |  |  |  | 0254H | A 相有功功率极小值及发生时间 | 8 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 16 | 0258H | 600 | B 相有功功率极小值及发生时间 | 8 | R |  |  |  | 0258H | B 相有功功率极小值及发生时间 | 8 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 17 | 025CH | 604 | C 相有功功率极小值及发生时间 | 8 | R |  |  |  | 025CH | C 相有功功率极小值及发生时间 | 8 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 18 | 0260H | 608 | 总有功功率极小值及发生时间 | 8 | R |  |  |  | 0260H | 总有功功率极小值及发生时间 | 8 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 19 | 0264H | 612 | A 相无功功率极小值及发生时间 | 8 | R |  |  |  | 0264H | A 相无功功率极小值及发生时间 | 8 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 20 | 0268H | 616 | B 相无功功率极小值及发生时间 | 8 | R |  |  |  | 0268H | B 相无功功率极小值及发生时间 | 8 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 21 | 026CH | 620 | C 相无功功率极小值及发生时间 | 8 | R |  |  |  | 026CH | C 相无功功率极小值及发生时间 | 8 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 22 | 0270H | 624 | 总无功功率极小值及发生时间 | 8 | R |  |  |  | 0270H | 总无功功率极小值及发生时间 | 8 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 23 | 0274H | 628 | A 相视在功率极小值及发生时间 | 8 | R |  |  |  | 0274H | A 相视在功率极小值及发生时间 | 8 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 24 | 0278H | 632 | B 相视在功率极小值及发生时间 | 8 | R |  |  |  | 0278H | B 相视在功率极小值及发生时间 | 8 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 25 | 027EH | 638 | C 相视在功率极小值及发生时间 | 8 | R |  |  |  | 027EH | C 相视在功率极小值及发生时间 | 8 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 26 | 0280H | 640 | 总视在功率极小值及发生时间 | 8 | R |  |  |  | 0280H | 总视在功率极小值及发生时间 | 8 | R
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 27 | 0285H-05DCH | 645-1500 | 保留 | [5 empty] | 0285H-05DCH | 保留
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 28 | 0700H | 1792 | 第1 时段费率号/第1 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  | 第三套时段表： 费率号： 0：无费率 1：T1 2：T2 3：T3 4：T4 5：T5 6：T6 7：T7 8：T8 (默认T1-T8 默认由 高费率至低费率， 如:T1 尖、T2 峰、T3 平、T4 谷、T5 深谷) | 0700H | 第1 时段费率号/第1 时段起始:分 | 2 | R/W | 第三套时段表： 费率号： 0：无费率 1：T1 2：T2 3：T3 4：T4 5：T5 6：T6 7：T7 8：T8 (默认T1-T8 默认由 高费率至低费率， 如:T1 尖、T2 峰、T3 平、T4 谷、T5 深谷)
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 29 | 0701H | 1793 | 第1 时段起始:时/第2 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  | 0701H | 第1 时段起始:时/第2 时段费率号 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 30 | 0702H | 1794 | 第2 时段起始:分/第2 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  | 0702H | 第2 时段起始:分/第2 时段起始:时 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 31 | 0703H | 1795 | 第3 时段费率号/第3 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  |  | 0703H | 第3 时段费率号/第3 时段起始:分 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 32 | 0704H | 1796 | 第3 时段起始:时/第4 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  | 0704H | 第3 时段起始:时/第4 时段费率号 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 33 | 0705H | 1797 | 第4 时段起始:分/第4 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  | 0705H | 第4 时段起始:分/第4 时段起始:时 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 34 | 0706H | 1798 | 第5 时段费率号/第5 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  |  | 0706H | 第5 时段费率号/第5 时段起始:分 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 35 | 0707H | 1799 | 第5 时段起始:时/第6 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  | 0707H | 第5 时段起始:时/第6 时段费率号 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 36 | 0708H | 1800 | 第6 时段起始:分/第6 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  | 0708H | 第6 时段起始:分/第6 时段起始:时 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 37 | 0709H | 1801 | 第7 时段费率号/第7 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  |  | 0709H | 第7 时段费率号/第7 时段起始:分 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 38 | 070AH | 1802 | 第7 时段起始:时/第8 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  | 070AH | 第7 时段起始:时/第8 时段费率号 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 39 | 070BH | 1803 | 第8 时段起始:分/第8 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  | 070BH | 第8 时段起始:分/第8 时段起始:时 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 40 | 070CH | 1804 | 第9 时段费率号/第9 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  |  | 070CH | 第9 时段费率号/第9 时段起始:分 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 41 | 070DH | 1805 | 第9 时段起始:时/第10 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  | 070DH | 第9 时段起始:时/第10 时段费率号 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 42 | 070EH | 1806 | 第10 时段起始:分/第10 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  | 070EH | 第10 时段起始:分/第10 时段起始:时 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 43 | 070FH | 1807 | 第11 时段费率号/第11 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  |  | 070FH | 第11 时段费率号/第11 时段起始:分 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 1 | 0710H | 1808 | 第11 时段起始:时/第12 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  | 0710H | 第11 时段起始:时/第12 时段费率号 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 2 | 0711H | 1809 | 第12 时段起始:分/第12 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  | 0711H | 第12 时段起始:分/第12 时段起始:时 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 3 | 0712H | 1810 | 第13 时段费率号/第13 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  |  | 0712H | 第13 时段费率号/第13 时段起始:分 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 4 | 0713H | 1811 | 第13 时段起始:时/第14 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  | 0713H | 第13 时段起始:时/第14 时段费率号 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 5 | 0714H | 1812 | 第14 时段起始:分/第14 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  | 0714H | 第14 时段起始:分/第14 时段起始:时 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 6 | 0715H | 1813 | 第1 时段费率号/第1 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  | 第四套时段表： 费率号： 0：无费率 1：T1 2：T2 3：T3 4：T4 5：T5 6：T6 7：T7 8：T8 (默认T1-T8 默认由 高费率至低费率， 如:T1 尖、T2 峰、T3 平、T4 谷、T5 深谷) | 0715H | 第1 时段费率号/第1 时段起始:分 | 2 | R/W | 第四套时段表： 费率号： 0：无费率 1：T1 2：T2 3：T3 4：T4 5：T5 6：T6 7：T7 8：T8 (默认T1-T8 默认由 高费率至低费率， 如:T1 尖、T2 峰、T3 平、T4 谷、T5 深谷)
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 7 | 0716H | 1814 | 第1 时段起始:时/第2 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  | 0716H | 第1 时段起始:时/第2 时段费率号 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 8 | 0717H | 1815 | 第2 时段起始:分/第2 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  | 0717H | 第2 时段起始:分/第2 时段起始:时 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 9 | 0718H | 1816 | 第3 时段费率号/第3 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  |  | 0718H | 第3 时段费率号/第3 时段起始:分 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 10 | 0719H | 1817 | 第3 时段起始:时/第4 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  | 0719H | 第3 时段起始:时/第4 时段费率号 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 11 | 071AH | 1818 | 第4 时段起始:分/第4 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  | 071AH | 第4 时段起始:分/第4 时段起始:时 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 12 | 071BH | 1819 | 第5 时段费率号/第5 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  |  | 071BH | 第5 时段费率号/第5 时段起始:分 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 13 | 071CH | 1820 | 第5 时段起始:时/第6 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  | 071CH | 第5 时段起始:时/第6 时段费率号 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 14 | 071DH | 1821 | 第6 时段起始:分/第6 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  | 071DH | 第6 时段起始:分/第6 时段起始:时 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 15 | 071EH | 1822 | 第7 时段费率号/第7 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  |  | 071EH | 第7 时段费率号/第7 时段起始:分 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 16 | 071FH | 1823 | 第7 时段起始:时/第8 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  | 071FH | 第7 时段起始:时/第8 时段费率号 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 17 | 0720H | 1824 | 第8 时段起始:分/第8 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  | 0720H | 第8 时段起始:分/第8 时段起始:时 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 18 | 0721H | 1825 | 第9 时段费率号/第9 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  |  | 0721H | 第9 时段费率号/第9 时段起始:分 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 19 | 0722H | 1826 | 第9 时段起始:时/第10 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  | 0722H | 第9 时段起始:时/第10 时段费率号 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 20 | 0723H | 1827 | 第10 时段起始:分/第10 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  | 0723H | 第10 时段起始:分/第10 时段起始:时 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 21 | 0724H | 1828 | 第11 时段费率号/第11 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  |  | 0724H | 第11 时段费率号/第11 时段起始:分 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 22 | 0725H | 1829 | 第11 时段起始:时/第12 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  | 0725H | 第11 时段起始:时/第12 时段费率号 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 23 | 0726H | 1830 | 第12 时段起始:分/第12 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  | 0726H | 第12 时段起始:分/第12 时段起始:时 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 24 | 0727H | 1831 | 第13 时段费率号/第13 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  |  | 0727H | 第13 时段费率号/第13 时段起始:分 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 25 | 0728H | 1832 | 第13 时段起始:时/第14 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  | 0728H | 第13 时段起始:时/第14 时段费率号 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 26 | 0729H | 1833 | 第14 时段起始:分/第14 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  | 0729H | 第14 时段起始:分/第14 时段起始:时 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 27 | 072A-073EH | 1834-1854 | 第5 套时段表 | 42 | R/W |  |  |  | 072A-073EH | 第5 套时段表 | 42 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 28 | 073F-0753H | 1855-1875 | 第6 套时段表 | 42 | R/W |  |  |  | 073F-0753H | 第6 套时段表 | 42 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 29 | 0754-0768H | 1876-1896 | 第7 套时段表 | 42 | R/W |  |  |  | 0754-0768H | 第7 套时段表 | 42 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 30 | 0769-077DH | 1897-1917 | 第8 套时段表 | 42 | R/W |  |  |  | 0769-077DH | 第8 套时段表 | 42 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 31 | 077EH-077FH | 1918-1919 | 保留 | [5 empty] | 077EH-077FH | 保留
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 32 | 0780H | 1920 | 第5 时区时段表号 第5 时区起始日期：日 | 2 | R/W |  |  | 时段表号： 1：第一套时段表 2：第二套时段表 3：第三套时段表 4：第四套时段表 5：第五套时段表 6：第六套时段表 7：第七套时段表 8：第八套时段表 | 0780H | 第5 时区时段表号 第5 时区起始日期：日 | 2 | R/W | 时段表号： 1：第一套时段表 2：第二套时段表 3：第三套时段表 4：第四套时段表 5：第五套时段表 6：第六套时段表 7：第七套时段表 8：第八套时段表
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 33 | 0781H | 1921 | 第5 时区起始日期：月 第6 时区时段表号 | 2 | R/W |  |  |  | 0781H | 第5 时区起始日期：月 第6 时区时段表号 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 34 | 0782H | 1922 | 第6 时区起始日期：日 第6 时区起始日期：月 | 2 | R/W |  |  |  | 0782H | 第6 时区起始日期：日 第6 时区起始日期：月 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 35 | 0783H | 1923 | 第7 时区时段表号 第7 时区起始日期：日 | 2 | R/W |  |  |  | 0783H | 第7 时区时段表号 第7 时区起始日期：日 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 36 | 0784H | 1924 | 第7 时区起始日期：月 第8 时区时段表号 | 2 | R/W |  |  |  | 0784H | 第7 时区起始日期：月 第8 时区时段表号 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 37 | 0785H | 1925 | 第8 时区起始日期：日 第8 时区起始日期：月 | 2 | R/W |  |  |  | 0785H | 第8 时区起始日期：日 第8 时区起始日期：月 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 24 | 1 | 1 | 0786H | 1926 | 第9 时区时段表号 第9 时区起始日期：日 | 2 | R/W |  |  |  | 0786H | 第9 时区时段表号 第9 时区起始日期：日 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 24 | 1 | 2 | 0787H | 1927 | 第9 时区起始日期：月 第10 时区时段表号 | 2 | R/W |  |  |  | 0787H | 第9 时区起始日期：月 第10 时区时段表号 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 24 | 1 | 3 | 0788H | 1928 | 第10 时区起始日期：日 第10 时区起始日期：月 | 2 | R/W |  |  |  | 0788H | 第10 时区起始日期：日 第10 时区起始日期：月 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 24 | 1 | 4 | 0789H | 1929 | 第11 时区时段表号 第11 时区起始日期：日 | 2 | R/W |  |  |  | 0789H | 第11 时区时段表号 第11 时区起始日期：日 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 24 | 1 | 5 | 078AH | 1930 | 第11 时区起始日期：月 第12 时区时段表号 | 2 | R/W |  |  |  | 078AH | 第11 时区起始日期：月 第12 时区时段表号 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 24 | 1 | 6 | 078BH | 1931 | 第12 时区起始日期：日 第12 时区起始日期：月 | 2 | R/W |  |  |  | 078BH | 第12 时区起始日期：日 第12 时区起始日期：月 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 24 | 1 | 7 | 078CH | 1932 | 第13 时区时段表号 第13 时区起始日期：日 | 2 | R/W |  |  |  | 078CH | 第13 时区时段表号 第13 时区起始日期：日 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 24 | 1 | 8 | 078DH | 1933 | 第13 时区起始日期：月 第14 时区时段表号 | 2 | R/W |  |  |  | 078DH | 第13 时区起始日期：月 第14 时区时段表号 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 24 | 1 | 9 | 078EH | 1934 | 第14 时区起始日期：日 第14 时区起始日期：月 | 2 | R/W |  |  |  | 078EH | 第14 时区起始日期：日 第14 时区起始日期：月 | 2 | R/W
10.1 Modbus 通讯地址表 | 24 | 1 | 10 | F000H-F006H | 61440-61446 | 序列号 | 14 | R |  |  | BCD 码 | F000H-F006H | 序列号 | 14 | R | BCD 码
10.2.1 浮点型电参量数据 | 24 | 2 | 1 | 5300H | 21248 | A 相电压 | 4 | R |  |  | Float 二次侧数据 单位V | 5300H | A 相电压 | 4 | R | Float 二次侧数据 单位V
10.2.1 浮点型电参量数据 | 24 | 2 | 2 | 5302H | 21250 | B 相电压 | 4 | R |  |  |  | 5302H | B 相电压 | 4 | R
10.2.1 浮点型电参量数据 | 24 | 2 | 3 | 5304H | 21252 | C 相电压 | 4 | R |  |  |  | 5304H | C 相电压 | 4 | R
10.2.1 浮点型电参量数据 | 24 | 2 | 4 | 5306H | 21254 | A-B 线电压 | 4 | R |  |  |  | 5306H | A-B 线电压 | 4 | R
10.2.1 浮点型电参量数据 | 24 | 2 | 5 | 5308H | 21256 | C-B 线电压 | 4 | R |  |  |  | 5308H | C-B 线电压 | 4 | R
10.2.1 浮点型电参量数据 | 24 | 2 | 6 | 530AH | 21258 | A-C 线电压 | 4 | R |  |  |  | 530AH | A-C 线电压 | 4 | R
10.2.1 浮点型电参量数据 | 24 | 2 | 7 | 530CH | 21260 | A 相电流 | 4 | R |  |  | Float 二次侧数据 单位A | 530CH | A 相电流 | 4 | R | Float 二次侧数据 单位A
10.2.1 浮点型电参量数据 | 24 | 2 | 8 | 530EH | 21262 | B 相电流 | 4 | R |  |  |  | 530EH | B 相电流 | 4 | R
10.2.1 浮点型电参量数据 | 24 | 2 | 9 | 5310H | 21264 | C 相电流 | 4 | R |  |  |  | 5310H | C 相电流 | 4 | R
10.2.1 浮点型电参量数据 | 24 | 2 | 10 | 5312H | 21266 | A 相有功功率 | 4 | R |  |  | Float 二次侧数据 单位W | 5312H | A 相有功功率 | 4 | R | Float 二次侧数据 单位W
10.2.1 浮点型电参量数据 | 24 | 2 | 11 | 5314H | 21268 | B 相有功功率 | 4 | R |  |  |  | 5314H | B 相有功功率 | 4 | R
10.2.1 浮点型电参量数据 | 24 | 2 | 12 | 5316H | 21270 | C 相有功功率 | 4 | R |  |  |  | 5316H | C 相有功功率 | 4 | R
10.2.1 浮点型电参量数据 | 24 | 2 | 13 | 5318H | 21272 | 总有功功率 | 4 | R |  |  |  | 5318H | 总有功功率 | 4 | R
10.2.1 浮点型电参量数据 | 24 | 2 | 14 | 531AH | 21274 | A 相无功功率 | 4 | R |  |  | Float 二次侧数据 单位var | 531AH | A 相无功功率 | 4 | R | Float 二次侧数据 单位var
10.2.1 浮点型电参量数据 | 24 | 2 | 15 | 531CH | 21276 | B 相无功功率 | 4 | R |  |  |  | 531CH | B 相无功功率 | 4 | R
10.2.1 浮点型电参量数据 | 24 | 2 | 16 | 531EH | 21278 | C 相无功功率 | 4 | R |  |  |  | 531EH | C 相无功功率 | 4 | R
10.2.1 浮点型电参量数据 | 24 | 2 | 17 | 5320H | 21280 | 总无功功率 | 4 | R |  |  |  | 5320H | 总无功功率 | 4 | R
10.2.1 浮点型电参量数据 | 24 | 2 | 18 | 5322H | 21282 | A 相视在功率 | 4 | R |  |  | Float 二次侧数据 单位VA | 5322H | A 相视在功率 | 4 | R | Float 二次侧数据 单位VA
10.2.1 浮点型电参量数据 | 24 | 2 | 19 | 5324H | 21284 | B 相视在功率 | 4 | R |  |  |  | 5324H | B 相视在功率 | 4 | R
10.2.1 浮点型电参量数据 | 24 | 2 | 20 | 5326H | 21286 | C 相视在功率 | 4 | R |  |  |  | 5326H | C 相视在功率 | 4 | R
10.2.1 浮点型电参量数据 | 24 | 2 | 21 | 5328H | 21288 | 总视在功率 | 4 | R |  |  |  | 5328H | 总视在功率 | 4 | R
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 1 | 532AH | 21290 | A 相功率因数 | 4 | R |  |  | Float | 532AH | A 相功率因数 | 4 | R | Float
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 2 | 532CH | 21292 | B 相功率因数 | 4 | R |  |  |  | 532CH | B 相功率因数 | 4 | R
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 3 | 532EH | 21294 | C 相功率因数 | 4 | R |  |  |  | 532EH | C 相功率因数 | 4 | R
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 4 | 5330H | 21296 | 总功率因数 | 4 | R |  |  |  | 5330H | 总功率因数 | 4 | R
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 5 | 5332H | 21298 | 频率 | 4 | R |  |  | Float 单位Hz | 5332H | 频率 | 4 | R | Float 单位Hz
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 6 | 5334H | 21300 | 零序电流 | 4 | R |  |  | Float 单位A | 5334H | 零序电流 | 4 | R | Float 单位A
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 8 | 0800H | 2048 | A 相电压 | 4 | R |  |  | Float 一次侧数据 单位V | 0800H | A 相电压 | 4 | R | Float 一次侧数据 单位V
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 9 | 0802H | 2050 | B 相电压 | 4 | R |  |  |  | 0802H | B 相电压 | 4 | R
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 10 | 0804H | 2052 | C 相电压 | 4 | R |  |  |  | 0804H | C 相电压 | 4 | R
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 11 | 0806H | 2054 | A-B 线电压 | 4 | R |  |  |  | 0806H | A-B 线电压 | 4 | R
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 12 | 0808H | 2056 | C-B 线电压 | 4 | R |  |  |  | 0808H | C-B 线电压 | 4 | R
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 13 | 080AH | 2058 | A-C 线电压 | 4 | R |  |  |  | 080AH | A-C 线电压 | 4 | R
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 14 | 080CH | 2060 | A 相电流 | 4 | R |  |  | Float 一次侧数据 单位A | 080CH | A 相电流 | 4 | R | Float 一次侧数据 单位A
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 15 | 080EH | 2062 | B 相电流 | 4 | R |  |  |  | 080EH | B 相电流 | 4 | R
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 16 | 0810H | 2064 | C 相电流 | 4 | R |  |  |  | 0810H | C 相电流 | 4 | R
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 17 | 0812H | 2066 | 零序电流 | 4 | R |  |  |  | 0812H | 零序电流 | 4 | R
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 18 | 0814H | 2068 | A 相有功功率 | 4 | R |  |  | Float 一次侧数据 单位kW | 0814H | A 相有功功率 | 4 | R | Float 一次侧数据 单位kW
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 19 | 0816H | 2070 | B 相有功功率 | 4 | R |  |  |  | 0816H | B 相有功功率 | 4 | R
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 20 | 0818H | 2072 | C 相有功功率 | 4 | R |  |  |  | 0818H | C 相有功功率 | 4 | R
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 21 | 081AH | 2074 | 总有功功率 | 4 | R |  |  |  | 081AH | 总有功功率 | 4 | R
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 22 | 081CH | 2076 | A 相无功功率 | 4 | R |  |  | Float 一次侧数据 单位kvar | 081CH | A 相无功功率 | 4 | R | Float 一次侧数据 单位kvar
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 23 | 081EH | 2078 | B 相无功功率 | 4 | R |  |  |  | 081EH | B 相无功功率 | 4 | R
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 24 | 0820H | 2080 | C 相无功功率 | 4 | R |  |  |  | 0820H | C 相无功功率 | 4 | R
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 25 | 0822H | 2082 | 总无功功率 | 4 | R |  |  |  | 0822H | 总无功功率 | 4 | R
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 26 | 0824H | 2084 | A 相视在功率 | 4 | R |  |  | Float 一次侧数据 单位kVA | 0824H | A 相视在功率 | 4 | R | Float 一次侧数据 单位kVA
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 27 | 0826H | 2086 | B 相视在功率 | 4 | R |  |  |  | 0826H | B 相视在功率 | 4 | R
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 28 | 0828H | 2088 | C 相视在功率 | 4 | R |  |  |  | 0828H | C 相视在功率 | 4 | R
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 29 | 082AH | 2090 | 总视在功率 | 4 | R |  |  |  | 082AH | 总视在功率 | 4 | R
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 30 | 082CH | 2092 | A 相功率因数 | 4 | R |  |  | Float | 082CH | A 相功率因数 | 4 | R | Float
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 31 | 082EH | 2094 | B 相功率因数 | 4 | R |  |  |  | 082EH | B 相功率因数 | 4 | R
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 32 | 0830H | 2096 | C 相功率因数 | 4 | R |  |  |  | 0830H | C 相功率因数 | 4 | R
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 33 | 0832H | 2098 | 总功率因数 | 4 | R |  |  |  | 0832H | 总功率因数 | 4 | R
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 34 | 0834H | 2100 | 频率 | 4 | R |  |  | Float 单位Hz | 0834H | 频率 | 4 | R | Float 单位Hz
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 35 | 0836H | 2102 | 电压不平衡度 | 4 | R |  |  | Float 单位0.1 | 0836H | 电压不平衡度 | 4 | R | Float 单位0.1
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 36 | 0838H | 2104 | 电流不平衡度 | 4 | R |  |  |  | 0838H | 电流不平衡度 | 4 | R
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 37 | 083AH | 2106 | 当前正向有功最大需量 | 4 | R |  |  | Float,一次测数据 单位kW | 083AH | 当前正向有功最大需量 | 4 | R | Float,一次测数据 单位kW
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 38 | 083CH | 2108 | 当前反向有功最大需量 | 4 | R |  |  |  | 083CH | 当前反向有功最大需量 | 4 | R
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 39 | 083EH | 2110 | 当前正向无功最大需量 | 4 | R |  |  | Float,一次测数据 单位kvar | 083EH | 当前正向无功最大需量 | 4 | R | Float,一次测数据 单位kvar
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 40 | 0840H | 2112 | 当前反向无功最大需量 | 4 | R |  |  |  | 0840H | 当前反向无功最大需量 | 4 | R
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 41 | 0842H | 2114 | 当前组合有功总电能 | 4 | R |  |  | UINT32 一次侧数据 单位0.1kWh | 0842H | 当前组合有功总电能 | 4 | R | UINT32 一次侧数据 单位0.1kWh
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 42 | 0844H | 2116 | 当前组合有功尖电能 | 4 | R |  |  |  | 0844H | 当前组合有功尖电能 | 4 | R
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 43 | 0846H | 2118 | 当前组合有功峰电能 | 4 | R |  |  |  | 0846H | 当前组合有功峰电能 | 4 | R
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 1 | 0848H | 2120 | 当前组合有功平电能 | 4 | R |  |  |  | 0848H | 当前组合有功平电能 | 4 | R
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 2 | 084AH | 2122 | 当前组合有功谷电能 | 4 | R |  |  |  | 084AH | 当前组合有功谷电能 | 4 | R
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 3 | 084CH | 2124 | 当前正向总有功电能 | 4 | R |  |  |  | 084CH | 当前正向总有功电能 | 4 | R
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 4 | 084EH | 2126 | 当前正向有功尖电能 | 4 | R |  |  |  | 084EH | 当前正向有功尖电能 | 4 | R
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 5 | 0850H | 2128 | 当前正向有功峰电能 | 4 | R |  |  |  | 0850H | 当前正向有功峰电能 | 4 | R
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 6 | 0852H | 2130 | 当前正向有功平电能 | 4 | R |  |  |  | 0852H | 当前正向有功平电能 | 4 | R
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 7 | 0854H | 2132 | 当前正向有功谷电能 | 4 | R |  |  |  | 0854H | 当前正向有功谷电能 | 4 | R
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 8 | 0856H | 2134 | 当前反向总有功电能 | 4 | R |  |  |  | 0856H | 当前反向总有功电能 | 4 | R
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 9 | 0858H | 2136 | 当前反向有功尖电能 | 4 | R |  |  |  | 0858H | 当前反向有功尖电能 | 4 | R
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 10 | 085AH | 2138 | 当前反向有功峰电能 | 4 | R |  |  |  | 085AH | 当前反向有功峰电能 | 4 | R
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 11 | 085CH | 2140 | 当前反向有功平电能 | 4 | R |  |  |  | 085CH | 当前反向有功平电能 | 4 | R
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 12 | 085EH | 2142 | 当前反向有功谷电能 | 4 | R |  |  |  | 085EH | 当前反向有功谷电能 | 4 | R
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 13 | 0860H | 2144 | 当前组合无功总电能 | 4 | R |  |  | UINT32 一次侧数据 单位0.1kvarh | 0860H | 当前组合无功总电能 | 4 | R | UINT32 一次侧数据 单位0.1kvarh
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 14 | 0862H | 2146 | 当前组合无功尖电能 | 4 | R |  |  |  | 0862H | 当前组合无功尖电能 | 4 | R
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 15 | 0864H | 2148 | 当前组合无功峰电能 | 4 | R |  |  |  | 0864H | 当前组合无功峰电能 | 4 | R
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 16 | 0866H | 2150 | 当前组合无功平电能 | 4 | R |  |  |  | 0866H | 当前组合无功平电能 | 4 | R
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 17 | 0868H | 2152 | 当前组合无功谷电能 | 4 | R |  |  |  | 0868H | 当前组合无功谷电能 | 4 | R
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 18 | 086AH | 2154 | 当前正向总无功电能 | 4 | R |  |  |  | 086AH | 当前正向总无功电能 | 4 | R
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 19 | 086CH | 2156 | 当前正向无功尖电能 | 4 | R |  |  |  | 086CH | 当前正向无功尖电能 | 4 | R
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 20 | 086EH | 2158 | 当前正向无功峰电能 | 4 | R |  |  |  | 086EH | 当前正向无功峰电能 | 4 | R
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 21 | 0870H | 2160 | 当前正向无功平电能 | 4 | R |  |  |  | 0870H | 当前正向无功平电能 | 4 | R
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 22 | 0872H | 2162 | 当前正向无功谷电能 | 4 | R |  |  |  | 0872H | 当前正向无功谷电能 | 4 | R
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 23 | 0874H | 2164 | 当前反向总无功电能 | 4 | R |  |  |  | 0874H | 当前反向总无功电能 | 4 | R
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 24 | 0876H | 2166 | 当前反向无功尖电能 | 4 | R |  |  |  | 0876H | 当前反向无功尖电能 | 4 | R
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 25 | 0878H | 2168 | 当前反向无功峰电能 | 4 | R |  |  |  | 0878H | 当前反向无功峰电能 | 4 | R
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 26 | 087AH | 2170 | 当前反向无功平电能 | 4 | R |  |  |  | 087AH | 当前反向无功平电能 | 4 | R
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 27 | 087CH | 2172 | 当前反向无功谷电能 | 4 | R |  |  |  | 087CH | 当前反向无功谷电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 26 | 2 | 1 | E200H | 57856 | 当前组合有功总电能 | 4 | R |  |  | UINT32 二次侧数据 单位：kWh 注意型号区分小数位 互感器接入：4 位小数 直接接入：2 位小数 | E200H | 当前组合有功总电能 | 4 | R | UINT32 二次侧数据 单位：kWh 注意型号区分小数位 互感器接入：4 位小数 直接接入：2 位小数
10.2.2 八费率电能数据 | 26 | 2 | 2 | E202H | 57858 | 当前组合有功费率1（尖）电能 | 4 | R |  |  |  | E202H | 当前组合有功费率1（尖）电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 26 | 2 | 3 | E204H | 57860 | 当前组合有功费率2（峰）电能 | 4 | R |  |  |  | E204H | 当前组合有功费率2（峰）电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 26 | 2 | 4 | E206H | 57862 | 当前组合有功费率3（平）电能 | 4 | R |  |  |  | E206H | 当前组合有功费率3（平）电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 26 | 2 | 5 | E208H | 57864 | 当前组合有功费率4（谷）电能 | 4 | R |  |  |  | E208H | 当前组合有功费率4（谷）电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 26 | 2 | 6 | E20AH | 57866 | 当前组合有功费率5（深谷）电能 | 4 | R |  |  |  | E20AH | 当前组合有功费率5（深谷）电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 26 | 2 | 7 | E20CH | 57868 | 当前组合有功费率6 电能 | 4 | R |  |  |  | E20CH | 当前组合有功费率6 电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 26 | 2 | 8 | E20EH | 57870 | 当前组合有功费率7 电能 | 4 | R |  |  |  | E20EH | 当前组合有功费率7 电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 26 | 2 | 9 | E210H | 57872 | 当前组合有功费率8 电能 | 4 | R |  |  |  | E210H | 当前组合有功费率8 电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 26 | 2 | 10 | E212H | 57874 | 当前正向总有功电能 | 4 | R |  |  |  | E212H | 当前正向总有功电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 26 | 2 | 11 | E214H | 57876 | 当前正向有功费率1（尖）电能 | 4 | R |  |  |  | E214H | 当前正向有功费率1（尖）电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 1 | E216H | 57878 | 当前正向有功费率2（峰）电能 | 4 | R |  |  |  | E216H | 当前正向有功费率2（峰）电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 2 | E218H | 57880 | 当前正向有功费率3（平）电能 | 4 | R |  |  |  | E218H | 当前正向有功费率3（平）电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 3 | E21AH | 57882 | 当前正向有功费率4（谷）电能 | 4 | R |  |  |  | E21AH | 当前正向有功费率4（谷）电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 4 | E21CH | 57884 | 当前正向有功费率5（深谷）电能 | 4 | R |  |  |  | E21CH | 当前正向有功费率5（深谷）电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 5 | E21EH | 57886 | 当前正向有功费率6 电能 | 4 | R |  |  |  | E21EH | 当前正向有功费率6 电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 6 | E220H | 57888 | 当前正向有功费率7 电能 | 4 | R |  |  |  | E220H | 当前正向有功费率7 电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 7 | E222H | 57890 | 当前正向有功费率8 电能 | 4 | R |  |  |  | E222H | 当前正向有功费率8 电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 8 | E224H | 57892 | 当前反向总有功电能 | 4 | R |  |  |  | E224H | 当前反向总有功电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 9 | E226H | 57894 | 当前反向有功费率1（尖）电能 | 4 | R |  |  |  | E226H | 当前反向有功费率1（尖）电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 10 | E228H | 57896 | 当前反向有功费率2（峰）电能 | 4 | R |  |  |  | E228H | 当前反向有功费率2（峰）电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 11 | E22AH | 57898 | 当前反向有功费率3（平）电能 | 4 | R |  |  |  | E22AH | 当前反向有功费率3（平）电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 12 | E22CH | 57900 | 当前反向有功费率4（谷）电能 | 4 | R |  |  |  | E22CH | 当前反向有功费率4（谷）电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 13 | E22EH | 57902 | 当前反向有功费率5（深谷）电能 | 4 | R |  |  |  | E22EH | 当前反向有功费率5（深谷）电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 14 | E230H | 57904 | 当前反向有功费率6 电能 | 4 | R |  |  |  | E230H | 当前反向有功费率6 电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 15 | E232H | 57906 | 当前反向有功费率7 电能 | 4 | R |  |  |  | E232H | 当前反向有功费率7 电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 16 | E234H | 57908 | 当前反向有功费率8 电能 | 4 | R |  |  |  | E234H | 当前反向有功费率8 电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 17 | E236H | 57910 | 当前组合无功总电能 | 4 | R |  |  | UINT32 二次侧数据 单位：kvarh 注意型号区分小数位 互感器接入：4 位小数 直接接入：2 位小数 | E236H | 当前组合无功总电能 | 4 | R | UINT32 二次侧数据 单位：kvarh 注意型号区分小数位 互感器接入：4 位小数 直接接入：2 位小数
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 18 | E238H | 57912 | 当前组合无功费率1（尖）电能 | 4 | R |  |  |  | E238H | 当前组合无功费率1（尖）电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 19 | E23AH | 57914 | 当前组合无功费率2（峰）电能 | 4 | R |  |  |  | E23AH | 当前组合无功费率2（峰）电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 20 | E23CH | 57916 | 当前组合无功费率3（平）电能 | 4 | R |  |  |  | E23CH | 当前组合无功费率3（平）电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 21 | E23EH | 57918 | 当前组合无功费率4（谷）电能 | 4 | R |  |  |  | E23EH | 当前组合无功费率4（谷）电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 22 | E240H | 57920 | 当前组合无功费率5（深谷）电能 | 4 | R |  |  |  | E240H | 当前组合无功费率5（深谷）电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 23 | E242H | 57922 | 当前组合无功费率6 电能 | 4 | R |  |  |  | E242H | 当前组合无功费率6 电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 24 | E244H | 57924 | 当前组合无功费率7 电能 | 4 | R |  |  |  | E244H | 当前组合无功费率7 电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 25 | E246H | 57926 | 当前组合无功费率8 电能 | 4 | R |  |  |  | E246H | 当前组合无功费率8 电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 26 | E248H | 57928 | 当前正向总无功电能 | 4 | R |  |  |  | E248H | 当前正向总无功电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 27 | E24AH | 57930 | 当前正向无功费率1（尖）电能 | 4 | R |  |  |  | E24AH | 当前正向无功费率1（尖）电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 28 | E24CH | 57932 | 当前正向无功费率2（峰）电能 | 4 | R |  |  |  | E24CH | 当前正向无功费率2（峰）电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 29 | E24EH | 57934 | 当前正向无功费率3（平）电能 | 4 | R |  |  |  | E24EH | 当前正向无功费率3（平）电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 30 | E250H | 57936 | 当前正向无功费率4（谷）电能 | 4 | R |  |  |  | E250H | 当前正向无功费率4（谷）电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 31 | E252H | 57938 | 当前正向无功费率5（深谷）电能 | 4 | R |  |  |  | E252H | 当前正向无功费率5（深谷）电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 32 | E254H | 57940 | 当前正向无功费率6 电能 | 4 | R |  |  |  | E254H | 当前正向无功费率6 电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 33 | E256H | 57942 | 当前正向无功费率7 电能 | 4 | R |  |  |  | E256H | 当前正向无功费率7 电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 34 | E258H | 57944 | 当前正向无功费率8 电能 | 4 | R |  |  |  | E258H | 当前正向无功费率8 电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 35 | E25AH | 57946 | 当前反向总无功电能 | 4 | R |  |  |  | E25AH | 当前反向总无功电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 36 | E25CH | 57948 | 当前反向无功费率1（尖）电能 | 4 | R |  |  |  | E25CH | 当前反向无功费率1（尖）电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 37 | E25EH | 57950 | 当前反向无功费率2（峰）电能 | 4 | R |  |  |  | E25EH | 当前反向无功费率2（峰）电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 38 | E260H | 57952 | 当前反向无功费率3（平）电能 | 4 | R |  |  |  | E260H | 当前反向无功费率3（平）电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 39 | E262H | 57954 | 当前反向无功费率4（谷）电能 | 4 | R |  |  |  | E262H | 当前反向无功费率4（谷）电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 40 | E264H | 57956 | 当前反向无功费率5（深谷）电能 | 4 | R |  |  |  | E264H | 当前反向无功费率5（深谷）电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 41 | E266H | 57958 | 当前反向无功费率6 电能 | 4 | R |  |  |  | E266H | 当前反向无功费率6 电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 42 | E268H | 57960 | 当前反向无功费率7 电能 | 4 | R |  |  |  | E268H | 当前反向无功费率7 电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 43 | E26AH | 57962 | 当前反向无功费率8 电能 | 4 | R |  |  |  | E26AH | 当前反向无功费率8 电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 1 | E26CH | 57964 | A 相正向有功电能 | 4 | R |  |  | UINT32 二次侧数据 互感器接入：4 位小数 直接接入：2 位小数 | E26CH | A 相正向有功电能 | 4 | R | UINT32 二次侧数据 互感器接入：4 位小数 直接接入：2 位小数
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 2 | E26EH | 57966 | B 相正向有功电能 | 4 | R |  |  |  | E26EH | B 相正向有功电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 3 | E270H | 57968 | C 相正向有功电能 | 4 | R |  |  |  | E270H | C 相正向有功电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 4 | E272H | 57970 | A 相反向有功电能 | 4 | R |  |  |  | E272H | A 相反向有功电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 5 | E274H | 57972 | B 相反向有功电能 | 4 | R |  |  |  | E274H | B 相反向有功电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 6 | E276H | 57974 | C 相反向有功电能 | 4 | R |  |  |  | E276H | C 相反向有功电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 8 | E300H | 58112 | 当前组合有功总电能 | 4 | R |  |  | UINT32 一次侧数据 单位：0.1kWh | E300H | 当前组合有功总电能 | 4 | R | UINT32 一次侧数据 单位：0.1kWh
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 9 | E302H | 58114 | 当前组合有功费率1（尖）电能 | 4 | R |  |  |  | E302H | 当前组合有功费率1（尖）电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 10 | E304H | 58116 | 当前组合有功费率2（峰）电能 | 4 | R |  |  |  | E304H | 当前组合有功费率2（峰）电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 11 | E306H | 58118 | 当前组合有功费率3（平）电能 | 4 | R |  |  |  | E306H | 当前组合有功费率3（平）电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 12 | E308H | 58120 | 当前组合有功费率4（谷）电能 | 4 | R |  |  |  | E308H | 当前组合有功费率4（谷）电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 13 | E30AH | 58122 | 当前组合有功费率5（深谷）电能 | 4 | R |  |  |  | E30AH | 当前组合有功费率5（深谷）电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 14 | E30CH | 58124 | 当前组合有功费率6 电能 | 4 | R |  |  |  | E30CH | 当前组合有功费率6 电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 15 | E30EH | 58126 | 当前组合有功费率7 电能 | 4 | R |  |  |  | E30EH | 当前组合有功费率7 电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 16 | E310H | 58128 | 当前组合有功费率8 电能 | 4 | R |  |  |  | E310H | 当前组合有功费率8 电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 17 | E312H | 58130 | 当前正向总有功电能 | 4 | R |  |  |  | E312H | 当前正向总有功电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 18 | E314H | 58132 | 当前正向有功费率1（尖）电能 | 4 | R |  |  |  | E314H | 当前正向有功费率1（尖）电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 19 | E316H | 58134 | 当前正向有功费率2（峰）电能 | 4 | R |  |  |  | E316H | 当前正向有功费率2（峰）电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 20 | E318H | 58136 | 当前正向有功费率3（平）电能 | 4 | R |  |  |  | E318H | 当前正向有功费率3（平）电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 21 | E31AH | 58138 | 当前正向有功费率4（谷）电能 | 4 | R |  |  |  | E31AH | 当前正向有功费率4（谷）电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 22 | E31CH | 58140 | 当前正向有功费率5（深谷）电能 | 4 | R |  |  |  | E31CH | 当前正向有功费率5（深谷）电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 23 | E31EH | 58142 | 当前正向有功费率6 电能 | 4 | R |  |  |  | E31EH | 当前正向有功费率6 电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 24 | E320H | 58144 | 当前正向有功费率7 电能 | 4 | R |  |  |  | E320H | 当前正向有功费率7 电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 25 | E322H | 58146 | 当前正向有功费率8 电能 | 4 | R |  |  |  | E322H | 当前正向有功费率8 电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 26 | E324H | 58148 | 当前反向总有功电能 | 4 | R |  |  |  | E324H | 当前反向总有功电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 27 | E326H | 58150 | 当前反向有功费率1（尖）电能 | 4 | R |  |  |  | E326H | 当前反向有功费率1（尖）电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 28 | E328H | 58152 | 当前反向有功费率2（峰）电能 | 4 | R |  |  |  | E328H | 当前反向有功费率2（峰）电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 29 | E32AH | 58154 | 当前反向有功费率3（平）电能 | 4 | R |  |  |  | E32AH | 当前反向有功费率3（平）电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 30 | E32CH | 58156 | 当前反向有功费率4（谷）电能 | 4 | R |  |  |  | E32CH | 当前反向有功费率4（谷）电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 31 | E32EH | 58158 | 当前反向有功费率5（深谷）电能 | 4 | R |  |  |  | E32EH | 当前反向有功费率5（深谷）电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 32 | E330H | 58160 | 当前反向有功费率6 电能 | 4 | R |  |  |  | E330H | 当前反向有功费率6 电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 33 | E332H | 58162 | 当前反向有功费率7 电能 | 4 | R |  |  |  | E332H | 当前反向有功费率7 电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 34 | E334H | 58164 | 当前反向有功费率8 电能 | 4 | R |  |  |  | E334H | 当前反向有功费率8 电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 35 | E336H | 58166 | 当前组合无功总电能 | 4 | R |  |  | UINT32 一次侧数据 单位：0.1kvarh | E336H | 当前组合无功总电能 | 4 | R | UINT32 一次侧数据 单位：0.1kvarh
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 36 | E338H | 58168 | 当前组合无功费率1（尖）电能 | 4 | R |  |  |  | E338H | 当前组合无功费率1（尖）电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 37 | E33AH | 58170 | 当前组合无功费率2（峰）电能 | 4 | R |  |  |  | E33AH | 当前组合无功费率2（峰）电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 38 | E33CH | 58172 | 当前组合无功费率3（平）电能 | 4 | R |  |  |  | E33CH | 当前组合无功费率3（平）电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 39 | E33EH | 58174 | 当前组合无功费率4（谷）电能 | 4 | R |  |  |  | E33EH | 当前组合无功费率4（谷）电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 40 | E340H | 58176 | 当前组合无功费率5（深谷）电能 | 4 | R |  |  |  | E340H | 当前组合无功费率5（深谷）电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 41 | E342H | 58178 | 当前组合无功费率6 电能 | 4 | R |  |  |  | E342H | 当前组合无功费率6 电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 42 | E344H | 58180 | 当前组合无功费率7 电能 | 4 | R |  |  |  | E344H | 当前组合无功费率7 电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 43 | E346H | 58182 | 当前组合无功费率8 电能 | 4 | R |  |  |  | E346H | 当前组合无功费率8 电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 29 | 1 | 1 | E348H | 58184 | 当前正向总无功电能 | 4 | R |  |  |  | E348H | 当前正向总无功电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 29 | 1 | 2 | E34AH | 58186 | 当前正向无功费率1（尖）电能 | 4 | R |  |  |  | E34AH | 当前正向无功费率1（尖）电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 29 | 1 | 3 | E34CH | 58188 | 当前正向无功费率2（峰）电能 | 4 | R |  |  |  | E34CH | 当前正向无功费率2（峰）电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 29 | 1 | 4 | E34EH | 58190 | 当前正向无功费率3（平）电能 | 4 | R |  |  |  | E34EH | 当前正向无功费率3（平）电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 29 | 1 | 5 | E350H | 58192 | 当前正向无功费率4（谷）电能 | 4 | R |  |  |  | E350H | 当前正向无功费率4（谷）电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 29 | 1 | 6 | E352H | 58194 | 当前正向无功费率5（深谷）电能 | 4 | R |  |  |  | E352H | 当前正向无功费率5（深谷）电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 29 | 1 | 7 | E354H | 58196 | 当前正向无功费率6 电能 | 4 | R |  |  |  | E354H | 当前正向无功费率6 电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 29 | 1 | 8 | E356H | 58198 | 当前正向无功费率7 电能 | 4 | R |  |  |  | E356H | 当前正向无功费率7 电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 29 | 1 | 9 | E358H | 58200 | 当前正向无功费率8 电能 | 4 | R |  |  |  | E358H | 当前正向无功费率8 电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 29 | 1 | 10 | E35AH | 58202 | 当前反向总无功电能 | 4 | R |  |  |  | E35AH | 当前反向总无功电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 29 | 1 | 11 | E35CH | 58204 | 当前反向无功费率1（尖）电能 | 4 | R |  |  |  | E35CH | 当前反向无功费率1（尖）电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 29 | 1 | 12 | E35EH | 58206 | 当前反向无功费率2（峰）电能 | 4 | R |  |  |  | E35EH | 当前反向无功费率2（峰）电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 29 | 1 | 13 | E360H | 58208 | 当前反向无功费率3（平）电能 | 4 | R |  |  |  | E360H | 当前反向无功费率3（平）电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 29 | 1 | 14 | E362H | 58210 | 当前反向无功费率4（谷）电能 | 4 | R |  |  |  | E362H | 当前反向无功费率4（谷）电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 29 | 1 | 15 | E364H | 58212 | 当前反向无功费率5（深谷）电能 | 4 | R |  |  |  | E364H | 当前反向无功费率5（深谷）电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 29 | 1 | 16 | E366H | 58214 | 当前反向无功费率6 电能 | 4 | R |  |  |  | E366H | 当前反向无功费率6 电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 29 | 1 | 17 | E368H | 58216 | 当前反向无功费率7 电能 | 4 | R |  |  |  | E368H | 当前反向无功费率7 电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 29 | 1 | 18 | E36AH | 58218 | 当前反向无功费率8 电能 | 4 | R |  |  |  | E36AH | 当前反向无功费率8 电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 29 | 1 | 19 | E36CH | 58220 | A 相正向有功电能 | 4 | R |  |  | UINT32 一次侧数据 单位：0.1kWh | E36CH | A 相正向有功电能 | 4 | R | UINT32 一次侧数据 单位：0.1kWh
10.2.2 八费率电能数据 | 29 | 1 | 20 | E36EH | 58222 | B 相正向有功电能 | 4 | R |  |  |  | E36EH | B 相正向有功电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 29 | 1 | 21 | E370H | 58224 | C 相正向有功电能 | 4 | R |  |  |  | E370H | C 相正向有功电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 29 | 1 | 22 | E372H | 58226 | A 相反向有功电能 | 4 | R |  |  |  | E372H | A 相反向有功电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 29 | 1 | 23 | E374H | 58228 | B 相反向有功电能 | 4 | R |  |  |  | E374H | B 相反向有功电能 | 4 | R
10.2.2 八费率电能数据 | 29 | 1 | 24 | E376H | 58230 | C 相反向有功电能 | 4 | R |  |  |  | E376H | C 相反向有功电能 | 4 | R
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 29 | 2 | 2 | 0121H | 289 | 日冻结时间 |  | R/W |  |  | 无效 （高字节） 抄表时（低字节） | 0121H | 日冻结时间 | R/W | 无效 （高字节） 抄表时（低字节）
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 29 | 2 | 3 | 0122H | 290 | 月冻结时间 |  | R/W |  |  | 抄表日（高字节） 抄表时（低字节） | 0122H | 月冻结时间 | R/W | 抄表日（高字节） 抄表时（低字节）
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 1 | 1 | 6000H | 24576 | 上1 日电能及需量块 | [5 empty] | 6000H | 上1 日电能及需量块
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 1 | 2 | 6022H | 24610 | 上2 日电能及需量块 | [5 empty] | 6022H | 上2 日电能及需量块
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 1 | 4 | 6BD2H | 27602 | 上90 日电能及需量块 | [5 empty] | 6BD2H | 上90 日电能及需量块
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 1 | 6 | 7000H | 28672 | 上1 月电能及需量块 | [5 empty] | 7000H | 上1 月电能及需量块
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 1 | 7 | 7022H | 28706 | 上2 月电能及需量块 | [5 empty] | 7022H | 上2 月电能及需量块
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 1 | 9 | 763EH | 30270 | 上48 月电能及需量块 | [5 empty] | 763EH | 上48 月电能及需量块
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 2 | 1 | 6000H | 24576 | 冻结时间：年-月 | [5 empty] | 6000H | 冻结时间：年-月
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 2 | 2 | 6001H | 24577 | 冻结时间：日-时 | [5 empty] | 6001H | 冻结时间：日-时
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 2 | 3 | 6002H | 24578 | 总有功电能 |  |  |  |  | UINT32 二次侧数据 单位：0.01kWh | 6002H | 总有功电能 | UINT32 二次侧数据 单位：0.01kWh
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 2 | 4 | 6004H | 24580 | 有功尖电能 | [5 empty] | 6004H | 有功尖电能
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 2 | 5 | 6006H | 24582 | 有功峰电能 | [5 empty] | 6006H | 有功峰电能
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 2 | 6 | 6008H | 24584 | 有功平电能 | [5 empty] | 6008H | 有功平电能
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 2 | 7 | 600AH | 24586 | 有功谷电能 | [5 empty] | 600AH | 有功谷电能
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 2 | 8 | 600CH | 24588 | 总无功电能 |  |  |  |  | UINT32 二次侧数据 单位：0.01kvarh | 600CH | 总无功电能 | UINT32 二次侧数据 单位：0.01kvarh
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 2 | 9 | 600EH | 24590 | 无功尖电能 | [5 empty] | 600EH | 无功尖电能
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 2 | 10 | 6010H | 24592 | 无功峰电能 | [5 empty] | 6010H | 无功峰电能
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 2 | 11 | 6012H | 24594 | 无功平电能 | [5 empty] | 6012H | 无功平电能
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 2 | 12 | 6014H | 24596 | 无功谷电能 | [5 empty] | 6014H | 无功谷电能
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 2 | 13 | 6016H | 24598 | A 相正向有功电能 |  |  |  |  | UINT32 二次侧数据 单位：0.01kWh | 6016H | A 相正向有功电能 | UINT32 二次侧数据 单位：0.01kWh
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 2 | 14 | 6018H | 24600 | B 相正向有功电能 | [5 empty] | 6018H | B 相正向有功电能
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 2 | 15 | 601AH | 24602 | C 相正向有功电能 | [5 empty] | 601AH | C 相正向有功电能
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 2 | 16 | 601CH | 24604 | 有功最大需量 |  |  |  |  | UIN16 二次侧数据 单位：0.001kW | 601CH | 有功最大需量 | UIN16 二次侧数据 单位：0.001kW
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 2 | 17 | 601DH | 24605 | 发生时间：分、时 | [5 empty] | 601DH | 发生时间：分、时
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 2 | 18 | 601EH | 24606 | 发生时间：日、月 | [5 empty] | 601EH | 发生时间：日、月
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 2 | 19 | 601FH | 24607 | 无功最大需量 |  |  |  |  | UINT16 二次侧数据 单位：0.001kvar | 601FH | 无功最大需量 | UINT16 二次侧数据 单位：0.001kvar
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 2 | 20 | 6020H | 24608 | 发生时间：分、时 | [5 empty] | 6020H | 发生时间：分、时
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 2 | 21 | 6021H | 24609 | 发生时间：日、月 | [5 empty] | 6021H | 发生时间：日、月
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 3 | 2 | 2000H | 8192 | 上1 日电能块 | [5 empty] | 2000H | 上1 日电能块
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 3 | 3 | 202CH | 8236 | 上2 日电能块 | [5 empty] | 202CH | 上2 日电能块
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 3 | 5 | 2F4CH | 12108 | 上90 日电能块 | [5 empty] | 2F4CH | 上90 日电能块
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 3 | 7 | 4000H | 16384 | 上1 月电能块 | [5 empty] | 4000H | 上1 月电能块
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 3 | 8 | 402CH | 16428 | 上2 月电能块 | [5 empty] | 402CH | 上2 月电能块
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 3 | 10 | 4814H | 18452 | 上48 月电能块 | [5 empty] | 4814H | 上48 月电能块
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 4 | 2 | 2000H | 8192 | 冻结时间：年-月 | [5 empty] | 2000H | 冻结时间：年-月
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 4 | 3 | 2001H | 8193 | 冻结时间：日-时 | [5 empty] | 2001H | 冻结时间：日-时
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 4 | 4 | 2002H | 8194 | 总有功电能 |  |  |  |  | UINT32 单位：kWh 二次侧数据 互感器接入：4 位小数 直接接入：2 位小数 | 2002H | 总有功电能 | UINT32 单位：kWh 二次侧数据 互感器接入：4 位小数 直接接入：2 位小数
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 4 | 5 | 2004H | 8196 | 有功费率1（尖）电能 | [5 empty] | 2004H | 有功费率1（尖）电能
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 4 | 6 | 2006H | 8198 | 有功费率2（峰）电能 | [5 empty] | 2006H | 有功费率2（峰）电能
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 4 | 7 | 2008H | 8200 | 有功费率3（平）电能 | [5 empty] | 2008H | 有功费率3（平）电能
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 4 | 8 | 200AH | 8202 | 有功费率4（谷）电能 | [5 empty] | 200AH | 有功费率4（谷）电能
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 4 | 9 | 200CH | 8204 | 有功费率5（深谷）电能 | [5 empty] | 200CH | 有功费率5（深谷）电能
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 4 | 10 | 200EH | 8206 | 有功费率6 电能 | [5 empty] | 200EH | 有功费率6 电能
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 4 | 11 | 2010H | 8208 | 有功费率7 电能 | [5 empty] | 2010H | 有功费率7 电能
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 4 | 12 | 2012H | 8210 | 有功费率8 电能 | [5 empty] | 2012H | 有功费率8 电能
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 4 | 13 | 2014H | 8212 | 总无功电能 |  |  |  |  | UINT32 单位：kvarh 二次侧数据 互感器接入：4 位小数 | 2014H | 总无功电能 | UINT32 单位：kvarh 二次侧数据 互感器接入：4 位小数
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 4 | 14 | 2016H | 8214 | 无功费率1（尖）电能 | [5 empty] | 2016H | 无功费率1（尖）电能
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 4 | 15 | 2018H | 8216 | 无功费率2（峰）电能 | [5 empty] | 2018H | 无功费率2（峰）电能
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 4 | 16 | 201AH | 8218 | 无功费率3（平）电能 | [5 empty] | 201AH | 无功费率3（平）电能
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 31 | 1 | 1 | 201CH | 8220 | 无功费率4（谷）电能 |  |  |  |  | 直接接入：2 位小数 | 201CH | 无功费率4（谷）电能 | 直接接入：2 位小数
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 31 | 1 | 2 | 201EH | 8222 | 无功费率5（深谷）电能 | [5 empty] | 201EH | 无功费率5（深谷）电能
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 31 | 1 | 3 | 2020H | 8224 | 无功费率6 电能 | [5 empty] | 2020H | 无功费率6 电能
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 31 | 1 | 4 | 2022H | 8226 | 无功费率7 电能 | [5 empty] | 2022H | 无功费率7 电能
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 31 | 1 | 5 | 2024H | 8228 | 无功费率8 电能 | [5 empty] | 2024H | 无功费率8 电能
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 31 | 1 | 6 | 2026H | 8230 | A 相正向有功电能 |  |  |  |  | UIN32，单位kWh 二次侧数据 互感器接入：4 位小数 直接接入：2 位小数 | 2026H | A 相正向有功电能 | UIN32，单位kWh 二次侧数据 互感器接入：4 位小数 直接接入：2 位小数
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 31 | 1 | 7 | 2028H | 8232 | B 相正向有功电能 | [5 empty] | 2028H | B 相正向有功电能
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 31 | 1 | 8 | 202AH | 8234 | C 相正向有功电能 | [5 empty] | 202AH | C 相正向有功电能
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 2 | 05DDH | 1501 | THDUa | 2 | R |  |  | 分相电压电流总畸变率 UINT16 单位0.01% | 05DDH | THDUa | 2 | R | 分相电压电流总畸变率 UINT16 单位0.01%
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 3 | 05DEH | 1502 | THDUb | 2 | R |  |  |  | 05DEH | THDUb | 2 | R
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 4 | 05DFH | 1503 | THDUc | 2 | R |  |  |  | 05DFH | THDUc | 2 | R
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 5 | 05E0H | 1504 | THDIa | 2 | R |  |  |  | 05E0H | THDIa | 2 | R
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 6 | 05E1H | 1505 | THDIb | 2 | R |  |  |  | 05E1H | THDIb | 2 | R
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 7 | 05E2H | 1506 | THDIc | 2 | R |  |  |  | 05E2H | THDIc | 2 | R
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 8 | 05E3H | 1507 | THUa | 2×30 |  |  |  | 电压分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% | 05E3H | THUa | 2×30 |  | 电压分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01%
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 9 | 0601H | 1537 | THUb | 2×30 |  |  |  |  | 0601H | THUb | 2×30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 10 | 061FH | 1567 | THUc | 2×30 |  |  |  |  | 061FH | THUc | 2×30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 11 | 063DH | 1597 | THIa | 2×30 |  |  |  | 电流分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% | 063DH | THIa | 2×30 |  | 电流分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01%
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 12 | 065BH | 1627 | THIb | 2×30 |  |  |  |  | 065BH | THIb | 2×30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 13 | 0679H | 1657 | THIc | 2×30 |  |  |  |  | 0679H | THIc | 2×30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 14 | 0697H | 1687 | A 相基波电压 | 2 |  |  |  | UINT16 单位0.1V | 0697H | A 相基波电压 | 2 |  | UINT16 单位0.1V
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 15 | 0698H | 1688 | B 相基波电压 | 2 |  |  |  |  | 0698H | B 相基波电压 | 2
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 16 | 0699H | 1689 | C 相基波电压 | 2 |  |  |  |  | 0699H | C 相基波电压 | 2
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 17 | 069AH | 1690 | A 相谐波电压 | 2 |  |  |  |  | 069AH | A 相谐波电压 | 2
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 18 | 069BH | 1691 | B 相谐波电压 | 2 |  |  |  |  | 069BH | B 相谐波电压 | 2
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 19 | 069CH | 1692 | C 相谐波电压 | 2 |  |  |  |  | 069CH | C 相谐波电压 | 2
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 20 | 069DH | 1693 | A 相基波电流 | 2 |  |  |  | UINT16 单位0.01A | 069DH | A 相基波电流 | 2 |  | UINT16 单位0.01A
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 21 | 069EH | 1694 | B 相基波电流 | 2 |  |  |  |  | 069EH | B 相基波电流 | 2
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 22 | 069FH | 1695 | C 相基波电流 | 2 |  |  |  |  | 069FH | C 相基波电流 | 2
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 23 | 06A0H | 1696 | A 相谐波电流 | 2 |  |  |  |  | 06A0H | A 相谐波电流 | 2
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 24 | 06A1H | 1697 | B 相谐波电流 | 2 |  |  |  |  | 06A1H | B 相谐波电流 | 2
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 25 | 06A2H | 1698 | C 相谐波电流 | 2 |  |  |  |  | 06A2H | C 相谐波电流 | 2
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 26 | 06A3H | 1699 | A 相基波有功功率 | 2 |  |  |  | INT16 单位0.001kW | 06A3H | A 相基波有功功率 | 2 |  | INT16 单位0.001kW
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 27 | 06A4H | 1700 | B 相基波有功功率 | 2 |  |  |  |  | 06A4H | B 相基波有功功率 | 2
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 28 | 06A5H | 1701 | C 相基波有功功率 | 2 |  |  |  |  | 06A5H | C 相基波有功功率 | 2
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 29 | 06A6H | 1702 | 总基波有功功率 | 2 |  |  |  |  | 06A6H | 总基波有功功率 | 2
10.4 分次谐波数据 | 32 | 1 | 1 | 06A7H | 1703 | A 相基波无功功率 | 2 |  |  |  | INT16 单位0.001kvar | 06A7H | A 相基波无功功率 | 2 |  | INT16 单位0.001kvar
10.4 分次谐波数据 | 32 | 1 | 2 | 06A8H | 1704 | B 相基波无功功率 | 2 |  |  |  |  | 06A8H | B 相基波无功功率 | 2
10.4 分次谐波数据 | 32 | 1 | 3 | 06A9H | 1705 | C 相基波无功功率 | 2 |  |  |  |  | 06A9H | C 相基波无功功率 | 2
10.4 分次谐波数据 | 32 | 1 | 4 | 06AAH | 1706 | 总基波无功功率 | 2 |  |  |  |  | 06AAH | 总基波无功功率 | 2
10.4 分次谐波数据 | 32 | 1 | 5 | 06ABH | 1707 | A 相谐波有功功率 | 2 |  |  |  | INT16 单位0.001kW | 06ABH | A 相谐波有功功率 | 2 |  | INT16 单位0.001kW
10.4 分次谐波数据 | 32 | 1 | 6 | 06ACH | 1708 | B 相谐波有功功率 | 2 |  |  |  |  | 06ACH | B 相谐波有功功率 | 2
10.4 分次谐波数据 | 32 | 1 | 7 | 06ADH | 1709 | C 相谐波有功功率 | 2 |  |  |  |  | 06ADH | C 相谐波有功功率 | 2
10.4 分次谐波数据 | 32 | 1 | 8 | 06AEH | 1710 | 总谐波有功功率 | 2 |  |  |  |  | 06AEH | 总谐波有功功率 | 2
10.4 分次谐波数据 | 32 | 1 | 9 | 06AFH | 1711 | A 相谐波无功功率 | 2 |  |  |  | INT16 单位0.001kvar | 06AFH | A 相谐波无功功率 | 2 |  | INT16 单位0.001kvar
10.4 分次谐波数据 | 32 | 1 | 10 | 06B0H | 1712 | B 相谐波无功功率 | 2 |  |  |  |  | 06B0H | B 相谐波无功功率 | 2
10.4 分次谐波数据 | 32 | 1 | 11 | 06B1H | 1713 | C 相谐波无功功率 | 2 |  |  |  |  | 06B1H | C 相谐波无功功率 | 2
10.4 分次谐波数据 | 32 | 1 | 12 | 06B2H | 1714 | 总谐波无功功率 | 2 |  |  |  |  | 06B2H | 总谐波无功功率 | 2
10.5 SOE 事件记录 | 32 | 2 | 2 | 3001H | 12289 | 上1 次事件记录 | [5 empty] | 3001H | 上1 次事件记录
10.5 SOE 事件记录 | 32 | 2 | 3 | 3002H | 12290 | 上2 次事件记录 | [5 empty] | 3002H | 上2 次事件记录
10.5 SOE 事件记录 | 32 | 2 | 5 | 3064H | 12388 | 上100 次事件记录 | [5 empty] | 3064H | 上100 次事件记录
10.5 SOE 事件记录 | 32 | 3 | 2 | 0000H | 0 | 事件发生：年-月 | [5 empty] | 0000H | 事件发生：年-月
10.5 SOE 事件记录 | 32 | 3 | 3 | 0001H | 1 | 事件发生：日-时 | [5 empty] | 0001H | 事件发生：日-时
10.5 SOE 事件记录 | 32 | 3 | 4 | 0002H | 2 | 事件发生：分-秒 | [5 empty] | 0002H | 事件发生：分-秒
10.5 SOE 事件记录 | 32 | 3 | 5 | 0003H | 3 | 事件编号 | [5 empty] | 0003H | 事件编号
10.5 SOE 事件记录 | 32 | 3 | 6 | 0004H | 4 | 事件详情 | [5 empty] | 0004H | 事件详情
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 32 | 5 | 2 | 00000000 |  | （当前）组合有功总电能 | 4 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00000000 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合有功总电能
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 32 | 5 | 3 | 00000100 |  | （当前）组合有功费率1 电能 | 4 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00000100 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合有功费率1 电能
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 32 | 5 | 4 | 00000200 |  | （当前）组合有功费率2 电能 | 4 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00000200 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合有功费率2 电能
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 32 | 5 | 5 | 00000300 |  | （当前）组合有功费率3 电能 | 4 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00000300 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合有功费率3 电能
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 32 | 5 | 6 | 00000400 |  | （当前）组合有功费率4 电能 | 4 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00000400 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合有功费率4 电能
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 32 | 5 | 7 | 00000500 |  | （当前）组合有功费率5 电能 | 4 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00000500 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合有功费率5 电能
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 1 | 00000600 |  | （当前）组合有功费率6 电能 | 4 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00000600 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合有功费率6 电能
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 2 | 00000700 |  | （当前）组合有功费率7 电能 | 4 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00000700 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合有功费率7 电能
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 3 | 00000800 |  | （当前）组合有功费率8 电能 | 4 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00000800 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合有功费率8 电能
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 4 | 0000FF00 |  | （当前）组合有功电能数据块 | 4×9 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0000FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）组合有功电能数据块
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 5 | 00010000 |  | （当前）正向有功总电能 | 4 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00010000 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）正向有功总电能
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 6 | 00010100 |  | （当前）正向有功费率1 电能 | 4 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00010100 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）正向有功费率1 电能
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 7 | 00010200 |  | （当前）正向有功费率2 电能 | 4 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00010200 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）正向有功费率2 电能
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 8 | 00010300 |  | （当前）正向有功费率3 电能 | 4 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00010300 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）正向有功费率3 电能
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 9 | 00010400 |  | （当前）正向有功费率4 电能 | 4 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00010400 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）正向有功费率4 电能
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 10 | 00010500 |  | （当前）正向有功费率5 电能 | 4 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00010500 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）正向有功费率5 电能
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 11 | 00010600 |  | （当前）正向有功费率6 电能 | 4 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00010600 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）正向有功费率6 电能
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 12 | 00010700 |  | （当前）正向有功费率7 电能 | 4 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00010700 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）正向有功费率7 电能
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 13 | 00010800 |  | （当前）正向有功费率8 电能 | 4 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00010800 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）正向有功费率8 电能
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 14 | 0001FF00 |  | （当前）正向有功电能数据块 | 4×9 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0001FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）正向有功电能数据块
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 15 | 00020000 |  | （当前）反向有功总电能 | 4 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00020000 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）反向有功总电能
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 16 | 00020100 |  | （当前）反向有功费率1 电能 | 4 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00020100 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）反向有功费率1 电能
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 17 | 00020200 |  | （当前）反向有功费率2 电能 | 4 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00020200 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）反向有功费率2 电能
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 18 | 00020300 |  | （当前）反向有功费率3 电能 | 4 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00020300 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）反向有功费率3 电能
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 19 | 00020400 |  | （当前）反向有功费率4 电能 | 4 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00020400 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）反向有功费率4 电能
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 20 | 00020500 |  | （当前）反向有功费率5 电能 | 4 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00020500 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）反向有功费率5 电能
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 21 | 00020600 |  | （当前）反向有功费率6 电能 | 4 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00020600 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）反向有功费率6 电能
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 22 | 00020700 |  | （当前）反向有功费率7 电能 | 4 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00020700 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）反向有功费率7 电能
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 23 | 00020800 |  | （当前）反向有功费率8 电能 | 4 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00020800 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）反向有功费率8 电能
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 24 | 0002FF00 |  | （当前）反向有功电能数据块 | 4×9 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0002FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）反向有功电能数据块
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 25 | 00030000 |  | （当前）组合无功1 总电能 | 4 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00030000 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功1 总电能
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 26 | 00030100 |  | （当前）组合无功1 费率1 电能 | 4 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00030100 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功1 费率1 电能
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 27 | 00030200 |  | （当前）组合无功1 费率2 电能 | 4 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00030200 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功1 费率2 电能
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 28 | 00030300 |  | （当前）组合无功1 费率3 电能 | 4 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00030300 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功1 费率3 电能
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 29 | 00030400 |  | （当前）组合无功1 费率4 电能 | 4 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00030400 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功1 费率4 电能
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 30 | 00030500 |  | （当前）组合无功1 费率5 电能 | 4 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00030500 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功1 费率5 电能
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 31 | 00030600 |  | （当前）组合无功1 费率6 电能 | 4 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00030600 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功1 费率6 电能
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 32 | 00030700 |  | （当前）组合无功1 费率7 电能 | 4 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00030700 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功1 费率7 电能
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 33 | 00030800 |  | （当前）组合无功1 费率8 电能 | 4 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00030800 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功1 费率8 电能
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 34 | 0003FF00 |  | （当前）组合无功1 电能数据块 | 4×9 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0003FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）组合无功1 电能数据块
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 35 | 00040000 |  | （当前）组合无功2 总电能 | 4 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00040000 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功2 总电能
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 36 | 00040100 |  | （当前）组合无功2 费率1 电能 | 4 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00040100 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功2 费率1 电能
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 37 | 00040200 |  | （当前）组合无功2 费率2 电能 | 4 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00040200 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功2 费率2 电能
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 38 | 00040300 |  | （当前）组合无功2 费率3 电能 | 4 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00040300 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功2 费率3 电能
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 39 | 00040400 |  | （当前）组合无功2 费率4 电能 | 4 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00040400 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功2 费率4 电能
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 40 | 00040500 |  | （当前）组合无功2 费率5 电能 | 4 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00040500 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功2 费率5 电能
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 41 | 00040600 |  | （当前）组合无功2 费率6 电能 | 4 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00040600 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功2 费率6 电能
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 42 | 00040700 |  | （当前）组合无功2 费率7 电能 | 4 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00040700 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功2 费率7 电能
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 43 | 00040800 |  | （当前）组合无功2 费率8 电能 | 4 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00040800 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功2 费率8 电能
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 1 | 0004FF00 |  | （当前）组合无功2 电能数据块 | 4×9 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0004FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）组合无功2 电能数据块
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 2 | 00150000 |  | （当前）A 相正向有功电能 | 4 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00150000 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）A 相正向有功电能
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 3 | 00290000 |  | （当前）B 相正向有功电能 | 4 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00290000 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）B 相正向有功电能
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 4 | 003D0000 |  | （当前）C 相正向有功电能 | 4 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 003D0000 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）C 相正向有功电能
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 5 | 00160000 |  | （当前）A 相反向有功电能 | 4 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00160000 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）A 相反向有功电能
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 6 | 002A0000 |  | （当前）B 相反向有功电能 | 4 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 002A0000 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）B 相反向有功电能
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 7 | 003E0000 |  | （当前）C 相反向有功电能 | 4 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 003E0000 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）C 相反向有功电能
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 8 | 0001FF01 |  | （上1 结算日）正向有功电能数据块 | 4×5 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0001FF01 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 结算日）正向有功电能数据块
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 9 | 0002FF01 |  | （上1 结算日）反向有功电能数据块 | 4×5 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0002FF01 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 结算日）反向有功电能数据块
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 10 | 0003FF01 |  | （上1 结算日）正向无功电能数据块 | 4×5 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0003FF01 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 结算日）正向无功电能数据块
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 11 | 0004FF01 |  | （上1 结算日）反向无功电能数据块 | 4×5 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0004FF01 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 结算日）反向无功电能数据块
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 13 | 0001FF0C |  | （上12 结算日）正向有功电能数据块 | 4×5 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0001FF0C | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上12 结算日）正向有功电能数据块
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 14 | 0002FF0C |  | （上12 结算日）反向有功电能数据块 | 4×5 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0002FF0C | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上12 结算日）反向有功电能数据块
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 15 | 0003FF0C |  | （上12 结算日）正向无功电能数据块 | 4×5 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0003FF0C | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上12 结算日）正向无功电能数据块
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 16 | 0004FF0C |  | （上12 结算日）反向无功电能数据块 | 4×5 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0004FF0C | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上12 结算日）反向无功电能数据块
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 17 | 05000001 |  | （上1 次）定时冻结时间 | 5 | R | YYMMDDhhmm |  |  | 05000001 | YYMMDDhhmm | 5 |  | R | （上1 次）定时冻结时间
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 18 | 05000101 |  | （上1 次）正向有功电能数据块 | 4×5 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 05000101 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 次）正向有功电能数据块
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 19 | 05000201 |  | （上1 次）反向有功电能数据块 | 4×5 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 05000201 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 次）反向有功电能数据块
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 20 | 05000301 |  | （上1 次）正向无功电能数据块 | 4×5 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 05000301 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 次）正向无功电能数据块
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 21 | 05000401 |  | （上1 次）反向无功电能数据块 | 4×5 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 05000401 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 次）反向无功电能数据块
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 23 | 0500001F |  | （上31 次）定时冻结时间 | 5 | R | YYMMDDhhmm |  |  | 0500001F | YYMMDDhhmm | 5 |  | R | （上31 次）定时冻结时间
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 24 | 0500011F |  | （上31 次）正向有功电能数据块 | 4×5 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0500011F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上31 次）正向有功电能数据块
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 25 | 0500021F |  | （上31 次）反向有功电能数据块 | 4×5 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0500021F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上31 次）反向有功电能数据块
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 26 | 0500031F |  | （上31 次）正向无功电能数据块 | 4×5 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0500031F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上31 次）正向无功电能数据块
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 27 | 0500041F |  | （上31 次）反向无功电能数据块 | 4×5 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0500041F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上31 次）反向无功电能数据块
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 28 | 01010000 |  | （当前）正向有功总最大需量及发生 时间 | 8 | R | XX.XXXX YYMMDDhhmm | kW 年月日 时分 |  | 01010000 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW 年月日 时分 | R | （当前）正向有功总最大需量及发生 时间
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 29 | 01020000 |  | （当前）反向有功总最大需量及发生 时间 | 8 | R | XX.XXXX YYMMDDhhmm | kW 年月日 时分 |  | 01020000 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW 年月日 时分 | R | （当前）反向有功总最大需量及发生 时间
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 30 | 01030000 |  | （当前）正向无功总最大需量及发生 时间 | 8 | R | XX.XXXX YYMMDDhhmm | kW 年月日 时分 |  | 01030000 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW 年月日 时分 | R | （当前）正向无功总最大需量及发生 时间
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 31 | 01040000 |  | （当前）反向无功总最大需量及发生 时间 | 8 | R | XX.XXXX YYMMDDhhmm | kW 年月日 时分 |  | 01040000 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW 年月日 时分 | R | （当前）反向无功总最大需量及发生 时间
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 32 | 02800004 |  | 当前有功需量 | 3 | R | XX.XXXX | kW |  | 02800004 | XX.XXXX | 3 | kW | R | 当前有功需量
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 33 | 02800005 |  | 当前无功需量 | 3 | R | XX.XXXX | kW |  | 02800005 | XX.XXXX | 3 | kW | R | 当前无功需量
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 34 | 02010100 |  | A 相电压 | 2 | R | XXX.X | V |  | 02010100 | XXX.X | 2 | V | R | A 相电压
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 35 | 02010200 |  | B 相电压 | 2 | R | XXX.X | V |  | 02010200 | XXX.X | 2 | V | R | B 相电压
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 1 | 02010300 |  | C 相电压 | 2 | R | XXX.X | V |  | 02010300 | XXX.X | 2 | V | R | C 相电压
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 2 | 0201FF00 |  | 电压数据块 | 2×3 | R | XXX.X | V |  | 0201FF00 | XXX.X | 2×3 | V | R | 电压数据块
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 3 | 02020100 |  | A 相电流 | 3 | R | XXX.XXX | A |  | 02020100 | XXX.XXX | 3 | A | R | A 相电流
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 4 | 02020200 |  | B 相电流 | 3 | R | XXX.XXX | A |  | 02020200 | XXX.XXX | 3 | A | R | B 相电流
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 5 | 02020300 |  | C 相电流 | 3 | R | XXX.XXX | A |  | 02020300 | XXX.XXX | 3 | A | R | C 相电流
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 6 | 0202FF00 |  | 电流数据块 | 2×3 | R | XXX.XXX | A |  | 0202FF00 | XXX.XXX | 2×3 | A | R | 电流数据块
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 7 | 02030000 |  | 总有功功率 | 3 | R | XX.XXXX | kW |  | 02030000 | XX.XXXX | 3 | kW | R | 总有功功率
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 8 | 02030100 |  | A 有功功率 | 3 | R | XX.XXXX | kW |  | 02030100 | XX.XXXX | 3 | kW | R | A 有功功率
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 9 | 02030200 |  | B 有功功率 | 3 | R | XX.XXXX | kW |  | 02030200 | XX.XXXX | 3 | kW | R | B 有功功率
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 10 | 02030300 |  | C 有功功率 | 3 | R | XX.XXXX | kW |  | 02030300 | XX.XXXX | 3 | kW | R | C 有功功率
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 11 | 0203FF00 |  | 有功功率数据块 | 4×3 | R | XX.XXXX | kW |  | 0203FF00 | XX.XXXX | 4×3 | kW | R | 有功功率数据块
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 12 | 02040000 |  | 总无功功率 | 3 | R | XX.XXXX | kvar |  | 02040000 | XX.XXXX | 3 | kvar | R | 总无功功率
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 13 | 02040100 |  | A 无功功率 | 3 | R | XX.XXXX | kvar |  | 02040100 | XX.XXXX | 3 | kvar | R | A 无功功率
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 14 | 02040200 |  | B 无功功率 | 3 | R | XX.XXXX | kvar |  | 02040200 | XX.XXXX | 3 | kvar | R | B 无功功率
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 15 | 02040300 |  | C 无功功率 | 3 | R | XX.XXXX | kvar |  | 02040300 | XX.XXXX | 3 | kvar | R | C 无功功率
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 16 | 0204FF00 |  | 无功功率数据块 | 4×3 | R | XX.XXXX | kW |  | 0204FF00 | XX.XXXX | 4×3 | kW | R | 无功功率数据块
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 17 | 02050000 |  | 总视在功率 | 3 | R | XX.XXXX | kVA |  | 02050000 | XX.XXXX | 3 | kVA | R | 总视在功率
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 18 | 02050100 |  | A 视在功率 | 3 | R | XX.XXXX | kVA |  | 02050100 | XX.XXXX | 3 | kVA | R | A 视在功率
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 19 | 02050200 |  | B 视在功率 | 3 | R | XX.XXXX | kVA |  | 02050200 | XX.XXXX | 3 | kVA | R | B 视在功率
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 20 | 02050300 |  | C 视在功率 | 3 | R | XX.XXXX | kVA |  | 02050300 | XX.XXXX | 3 | kVA | R | C 视在功率
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 21 | 0205FF00 |  | 视在功率数据块 | 4×3 | R | XX.XXXX | kW |  | 0205FF00 | XX.XXXX | 4×3 | kW | R | 视在功率数据块
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 22 | 02060000 |  | 总功率因数 | 2 | R | X.XXX |  |  | 02060000 | X.XXX | 2 |  | R | 总功率因数
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 23 | 02060100 |  | A 功率因数 | 2 | R | X.XXX |  |  | 02060100 | X.XXX | 2 |  | R | A 功率因数
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 24 | 02060200 |  | B 功率因数 | 2 | R | X.XXX |  |  | 02060200 | X.XXX | 2 |  | R | B 功率因数
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 25 | 02060300 |  | C 功率因数 | 2 | R | X.XXX |  |  | 02060300 | X.XXX | 2 |  | R | C 功率因数
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 26 | 0206FF00 |  | 功率因素数据块 | 4×2 | R | X.XXX |  |  | 0206FF00 | X.XXX | 4×2 |  | R | 功率因素数据块
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 27 | 02800001 |  | 零线电流 | 3 | R | XXX.XXX | A |  | 02800001 | XXX.XXX | 3 | A | R | 零线电流
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 28 | 02800002 |  | 电网频率 | 2 | R | XX.XX | Hz |  | 02800002 | XX.XX | 2 | Hz | R | 电网频率
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 29 | 04000101 |  | 日期 | 4 | R/W | YYMMDDWW |  |  | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | R/W | 日期
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 30 | 04000102 |  | 时间 | 3 | R/W | Hhmmss |  |  | 04000102 | Hhmmss | 3 |  | R/W | 时间
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 31 | 04000401 |  | 通讯地址 | 6 | R/W | XXXXXXXXXX XX |  |  | 04000401 | XXXXXXXXXX XX | 6 |  | R/W | 通讯地址
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 32 | 04000402 |  | 表号 | 6 | R/W | XXXXXXXXXX XX |  |  | 04000402 | XXXXXXXXXX XX | 6 |  | R/W | 表号
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 33 | 04010000 |  | 时区 | 3 | R/W | MMDDNN |  |  | 04010000 | MMDDNN | 3 |  | R/W | 时区
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 34 | 04010001 |  | 时段表1 | 3 | R/W | hhmmNN |  |  | 04010001 | hhmmNN | 3 |  | R/W | 时段表1
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 35 | 04010002 |  | 时段表2 | 3 | R/W | hhmmNN |  |  | 04010002 | hhmmNN | 3 |  | R/W | 时段表2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 36 | 04010003 |  | 时段表3 | 3 | R/W | hhmmNN |  |  | 04010003 | hhmmNN | 3 |  | R/W | 时段表3
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 37 | 04010004 |  | 时段表4 | 3 | R/W | hhmmNN |  |  | 04010004 | hhmmNN | 3 |  | R/W | 时段表4
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 1 | 9010 |  | （当前）正向有功总电能 | 4 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 9010 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）正向有功总电能
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 2 | 9020 |  | （当前）反向有功总电能 | 4 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 9020 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）反向有功总电能
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 3 | 9110 |  | （当前）正向无功总电能 | 4 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 9110 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）正向无功总电能
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 4 | 9120 |  | （当前）反向无功总电能 | 4 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 9120 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）反向无功总电能
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 5 | 901F |  | (当前)正向有功电能数据块 | 4×5 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 901F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (当前)正向有功电能数据块
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 6 | 902F |  | (当前)反向有功电能数据块 | 4×5 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 902F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (当前)反向有功电能数据块
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 7 | 911F |  | (当前)正向无功电能数据块 | 4×5 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 911F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (当前)正向无功电能数据块
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 8 | 912F |  | (当前)反向无功电能数据块 | 4×5 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 912F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (当前)反向无功电能数据块
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 9 | 941F |  | (上1 月)正向有功电能数据块 | 4×5 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 941F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上1 月)正向有功电能数据块
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 10 | 942F |  | (上1 月)反向有功电能数据块 | 4×5 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 942F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上1 月)反向有功电能数据块
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 11 | 951F |  | (上1 月)正向无功电能数据块 | 4×5 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 951F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上1 月)正向无功电能数据块
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 12 | 952F |  | (上1 月)反向无功电能数据块 | 4×5 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 952F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上1 月)反向无功电能数据块
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 13 | 981F |  | (上2 月)正向有功电能数据块 | 4×5 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 981F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上2 月)正向有功电能数据块
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 14 | 982F |  | (上2 月)反向有功电能数据块 | 4×5 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 982F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上2 月)反向有功电能数据块
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 15 | 991F |  | (上2 月)正向无功电能数据块 | 4×5 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 991F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上2 月)正向无功电能数据块
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 16 | 992F |  | (上2 月)反向无功电能数据块 | 4×5 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 992F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上2 月)反向无功电能数据块
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 17 | B611 |  | A 相电压 | 2 | R | XXX | V |  | B611 | XXX | 2 | V | R | A 相电压
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 18 | B612 |  | B 相电压 | 2 | R | XXX | V |  | B612 | XXX | 2 | V | R | B 相电压
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 19 | B613 |  | C 相电压 | 2 | R | XXX | V |  | B613 | XXX | 2 | V | R | C 相电压
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 20 | B621 |  | A 相电流 | 2 | R | XX.XX | A |  | B621 | XX.XX | 2 | A | R | A 相电流
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 21 | B622 |  | B 相电流 | 2 | R | XX.XX | A |  | B622 | XX.XX | 2 | A | R | B 相电流
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 22 | B623 |  | C 相电流 | 2 | R | XX.XX | A |  | B623 | XX.XX | 2 | A | R | C 相电流
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 23 | B630 |  | 总有功功率 | 3 | R | XX.XXXX | kW |  | B630 | XX.XXXX | 3 | kW | R | 总有功功率
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 24 | B631 |  | A 相有功功率 | 3 | R | XX.XXXX | kW |  | B631 | XX.XXXX | 3 | kW | R | A 相有功功率
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 25 | B632 |  | B 相有功功率 | 3 | R | XX.XXXX | kW |  | B632 | XX.XXXX | 3 | kW | R | B 相有功功率
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 26 | B633 |  | C 相有功功率 | 3 | R | XX.XXXX | kW |  | B633 | XX.XXXX | 3 | kW | R | C 相有功功率
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 27 | B640 |  | 总无功功率 | 2 | R | XX.XX | kvar |  | B640 | XX.XX | 2 | kvar | R | 总无功功率
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 28 | B641 |  | A 相无功功率 | 2 | R | XX.XX | kvar |  | B641 | XX.XX | 2 | kvar | R | A 相无功功率
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 29 | B642 |  | B 相无功功率 | 2 | R | XX.XX | kvar |  | B642 | XX.XX | 2 | kvar | R | B 相无功功率
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 30 | B643 |  | C 相无功功率 | 2 | R | XX.XX | kvar |  | B643 | XX.XX | 2 | kvar | R | C 相无功功率
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 31 | B650 |  | 总功率因数 | 2 | R | X.XXX |  |  | B650 | X.XXX | 2 |  | R | 总功率因数
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 32 | B651 |  | A 相功率因数 | 2 | R | X.XXX |  |  | B651 | X.XXX | 2 |  | R | A 相功率因数
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 33 | B652 |  | B 相功率因数 | 2 | R | X.XXX |  |  | B652 | X.XXX | 2 |  | R | B 相功率因数
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 34 | B653 |  | C 相功率因数 | 2 | R | X.XXX |  |  | B653 | X.XXX | 2 |  | R | C 相功率因数
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 35 | B61F |  | 电压数据块 | 2×3 | R | XXX.X | V |  | B61F | XXX.X | 2×3 | V | R | 电压数据块
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 36 | B62F |  | 电流数据块 | 2×3 | R | XX.XX | A |  | B62F | XX.XX | 2×3 | A | R | 电流数据块
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 37 | B63F |  | 有功功率数据块 | 3×4 | R | XX.XXXX | kW |  | B63F | XX.XXXX | 3×4 | kW | R | 有功功率数据块
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 38 | B64F |  | 无功功率数据块 | 2×4 | R | XX.XX | kvar |  | B64F | XX.XX | 2×4 | kvar | R | 无功功率数据块
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 39 | B65F |  | 功率因数数据块 | 2×4 | R | X.XXX |  |  | B65F | X.XXX | 2×4 |  | R | 功率因数数据块
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 40 | C010 |  | 日期 | 3 | R//W | YYMMDD | 年月 日 |  | C010 | YYMMDD | 3 | 年月 日 | R/ W | 日期
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 41 | C011 |  | 时间 | 3 | R//W | hhmmss | 时分 秒 |  | C011 | hhmmss | 3 | 时分 秒 | R/ W | 时间
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 37 | 1 | 1 | 8020 |  | 电网频率 | 2 | R | XX.XX | Hz |  | 8020 | XX.XX | 2 | Hz | R | 电网频率

## 地址数据_按寄存器拆分
章节 | 页码 | 表序号 | 源行号 | 地址/标识 | 地址十进制 | 名称 | 长度/字节 | 属性/读写 | 数据格式 | 单位 | 备注 | 原始列1 | 原始列2 | 原始列3 | 原始列4 | 原始列5 | 原始列6 | 原始列7 | 原始列8 | 原始地址十进制 | 原始长度/字节 | 拆分序号 | 占用寄存器数
10.1 Modbus 通讯地址表 | 16 | 3 | 2 | 0000H | 0 | 当前组合有功总电能 | 2 | R |  |  | UINT32 二次侧数据 单位0.01kWh (二次侧数据即电表实 | 0000H | 当前组合有功总电能 | 4 | R | UINT32 二次侧数据 单位0.01kWh (二次侧数据即电表实 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 16 | 3 | 2 | 0001H | 1 | 当前组合有功总电能 | 2 | R |  |  | UINT32 二次侧数据 单位0.01kWh (二次侧数据即电表实 | 0000H | 当前组合有功总电能 | 4 | R | UINT32 二次侧数据 单位0.01kWh (二次侧数据即电表实 |  |  |  | 0 | 4 | 1 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 16 | 3 | 3 | 0002H | 2 | 当前组合有功尖电能 | 2 | R |  |  |  | 0002H | 当前组合有功尖电能 | 4 | R |  |  |  |  | 2 | 4 | 0 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 16 | 3 | 3 | 0003H | 3 | 当前组合有功尖电能 | 2 | R |  |  |  | 0002H | 当前组合有功尖电能 | 4 | R |  |  |  |  | 2 | 4 | 1 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 16 | 3 | 4 | 0004H | 4 | 当前组合有功峰电能 | 2 | R |  |  |  | 0004H | 当前组合有功峰电能 | 4 | R |  |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 16 | 3 | 4 | 0005H | 5 | 当前组合有功峰电能 | 2 | R |  |  |  | 0004H | 当前组合有功峰电能 | 4 | R |  |  |  |  | 4 | 4 | 1 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 16 | 3 | 5 | 0006H | 6 | 当前组合有功平电能 | 2 | R |  |  |  | 0006H | 当前组合有功平电能 | 4 | R |  |  |  |  | 6 | 4 | 0 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 16 | 3 | 5 | 0007H | 7 | 当前组合有功平电能 | 2 | R |  |  |  | 0006H | 当前组合有功平电能 | 4 | R |  |  |  |  | 6 | 4 | 1 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 1 | 0008H | 8 | 当前组合有功谷电能 | 2 | R |  |  | 测数据，电表若存在 变比，相关数据需乘 以对应变比值) 如电能数值为1234， PT 为10，CT 为20， 则 E=1234*0.01*10*20= 2468.00kWh | 0008H | 当前组合有功谷电能 | 4 | R | 测数据，电表若存在 变比，相关数据需乘 以对应变比值) 如电能数值为1234， PT 为10，CT 为20， 则 E=1234*0.01*10*20= 2468.00kWh |  |  |  | 8 | 4 | 0 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 1 | 0009H | 9 | 当前组合有功谷电能 | 2 | R |  |  | 测数据，电表若存在 变比，相关数据需乘 以对应变比值) 如电能数值为1234， PT 为10，CT 为20， 则 E=1234*0.01*10*20= 2468.00kWh | 0008H | 当前组合有功谷电能 | 4 | R | 测数据，电表若存在 变比，相关数据需乘 以对应变比值) 如电能数值为1234， PT 为10，CT 为20， 则 E=1234*0.01*10*20= 2468.00kWh |  |  |  | 8 | 4 | 1 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 2 | 000AH | 10 | 当前正向总有功电能 | 2 | R |  |  |  | 000AH | 当前正向总有功电能 | 4 | R |  |  |  |  | 10 | 4 | 0 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 2 | 000BH | 11 | 当前正向总有功电能 | 2 | R |  |  |  | 000AH | 当前正向总有功电能 | 4 | R |  |  |  |  | 10 | 4 | 1 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 3 | 000CH | 12 | 当前正向有功尖电能 | 2 | R |  |  |  | 000CH | 当前正向有功尖电能 | 4 | R |  |  |  |  | 12 | 4 | 0 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 3 | 000DH | 13 | 当前正向有功尖电能 | 2 | R |  |  |  | 000CH | 当前正向有功尖电能 | 4 | R |  |  |  |  | 12 | 4 | 1 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 4 | 000EH | 14 | 当前正向有功峰电能 | 2 | R |  |  |  | 000EH | 当前正向有功峰电能 | 4 | R |  |  |  |  | 14 | 4 | 0 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 4 | 000FH | 15 | 当前正向有功峰电能 | 2 | R |  |  |  | 000EH | 当前正向有功峰电能 | 4 | R |  |  |  |  | 14 | 4 | 1 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 5 | 0010H | 16 | 当前正向有功平电能 | 2 | R |  |  |  | 0010H | 当前正向有功平电能 | 4 | R |  |  |  |  | 16 | 4 | 0 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 5 | 0011H | 17 | 当前正向有功平电能 | 2 | R |  |  |  | 0010H | 当前正向有功平电能 | 4 | R |  |  |  |  | 16 | 4 | 1 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 6 | 0012H | 18 | 当前正向有功谷电能 | 2 | R |  |  |  | 0012H | 当前正向有功谷电能 | 4 | R |  |  |  |  | 18 | 4 | 0 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 6 | 0013H | 19 | 当前正向有功谷电能 | 2 | R |  |  |  | 0012H | 当前正向有功谷电能 | 4 | R |  |  |  |  | 18 | 4 | 1 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 7 | 0014H | 20 | 当前反向总有功电能 | 2 | R |  |  |  | 0014H | 当前反向总有功电能 | 4 | R |  |  |  |  | 20 | 4 | 0 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 7 | 0015H | 21 | 当前反向总有功电能 | 2 | R |  |  |  | 0014H | 当前反向总有功电能 | 4 | R |  |  |  |  | 20 | 4 | 1 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 8 | 0016H | 22 | 当前反向有功尖电能 | 2 | R |  |  |  | 0016H | 当前反向有功尖电能 | 4 | R |  |  |  |  | 22 | 4 | 0 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 8 | 0017H | 23 | 当前反向有功尖电能 | 2 | R |  |  |  | 0016H | 当前反向有功尖电能 | 4 | R |  |  |  |  | 22 | 4 | 1 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 9 | 0018H | 24 | 当前反向有功峰电能 | 2 | R |  |  |  | 0018H | 当前反向有功峰电能 | 4 | R |  |  |  |  | 24 | 4 | 0 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 9 | 0019H | 25 | 当前反向有功峰电能 | 2 | R |  |  |  | 0018H | 当前反向有功峰电能 | 4 | R |  |  |  |  | 24 | 4 | 1 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 10 | 001AH | 26 | 当前反向有功平电能 | 2 | R |  |  |  | 001AH | 当前反向有功平电能 | 4 | R |  |  |  |  | 26 | 4 | 0 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 10 | 001BH | 27 | 当前反向有功平电能 | 2 | R |  |  |  | 001AH | 当前反向有功平电能 | 4 | R |  |  |  |  | 26 | 4 | 1 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 11 | 001CH | 28 | 当前反向有功谷电能 | 2 | R |  |  |  | 001CH | 当前反向有功谷电能 | 4 | R |  |  |  |  | 28 | 4 | 0 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 11 | 001DH | 29 | 当前反向有功谷电能 | 2 | R |  |  |  | 001CH | 当前反向有功谷电能 | 4 | R |  |  |  |  | 28 | 4 | 1 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 12 | 001EH | 30 | 当前组合无功总电能 | 2 | R |  |  | UINT32 二次侧数据 单位0.01kvarh | 001EH | 当前组合无功总电能 | 4 | R | UINT32 二次侧数据 单位0.01kvarh |  |  |  | 30 | 4 | 0 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 12 | 001FH | 31 | 当前组合无功总电能 | 2 | R |  |  | UINT32 二次侧数据 单位0.01kvarh | 001EH | 当前组合无功总电能 | 4 | R | UINT32 二次侧数据 单位0.01kvarh |  |  |  | 30 | 4 | 1 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 13 | 0020H | 32 | 当前组合无功尖电能 | 2 | R |  |  |  | 0020H | 当前组合无功尖电能 | 4 | R |  |  |  |  | 32 | 4 | 0 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 13 | 0021H | 33 | 当前组合无功尖电能 | 2 | R |  |  |  | 0020H | 当前组合无功尖电能 | 4 | R |  |  |  |  | 32 | 4 | 1 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 14 | 0022H | 34 | 当前组合无功峰电能 | 2 | R |  |  |  | 0022H | 当前组合无功峰电能 | 4 | R |  |  |  |  | 34 | 4 | 0 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 14 | 0023H | 35 | 当前组合无功峰电能 | 2 | R |  |  |  | 0022H | 当前组合无功峰电能 | 4 | R |  |  |  |  | 34 | 4 | 1 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 15 | 0024H | 36 | 当前组合无功平电能 | 2 | R |  |  |  | 0024H | 当前组合无功平电能 | 4 | R |  |  |  |  | 36 | 4 | 0 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 15 | 0025H | 37 | 当前组合无功平电能 | 2 | R |  |  |  | 0024H | 当前组合无功平电能 | 4 | R |  |  |  |  | 36 | 4 | 1 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 16 | 0026H | 38 | 当前组合无功谷电能 | 2 | R |  |  |  | 0026H | 当前组合无功谷电能 | 4 | R |  |  |  |  | 38 | 4 | 0 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 16 | 0027H | 39 | 当前组合无功谷电能 | 2 | R |  |  |  | 0026H | 当前组合无功谷电能 | 4 | R |  |  |  |  | 38 | 4 | 1 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 17 | 0028H | 40 | 当前正向总无功电能 | 2 | R |  |  |  | 0028H | 当前正向总无功电能 | 4 | R |  |  |  |  | 40 | 4 | 0 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 17 | 0029H | 41 | 当前正向总无功电能 | 2 | R |  |  |  | 0028H | 当前正向总无功电能 | 4 | R |  |  |  |  | 40 | 4 | 1 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 18 | 002AH | 42 | 当前正向无功尖电能 | 2 | R |  |  |  | 002AH | 当前正向无功尖电能 | 4 | R |  |  |  |  | 42 | 4 | 0 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 18 | 002BH | 43 | 当前正向无功尖电能 | 2 | R |  |  |  | 002AH | 当前正向无功尖电能 | 4 | R |  |  |  |  | 42 | 4 | 1 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 19 | 002CH | 44 | 当前正向无功峰电能 | 2 | R |  |  |  | 002CH | 当前正向无功峰电能 | 4 | R |  |  |  |  | 44 | 4 | 0 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 19 | 002DH | 45 | 当前正向无功峰电能 | 2 | R |  |  |  | 002CH | 当前正向无功峰电能 | 4 | R |  |  |  |  | 44 | 4 | 1 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 20 | 002EH | 46 | 当前正向无功平电能 | 2 | R |  |  |  | 002EH | 当前正向无功平电能 | 4 | R |  |  |  |  | 46 | 4 | 0 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 20 | 002FH | 47 | 当前正向无功平电能 | 2 | R |  |  |  | 002EH | 当前正向无功平电能 | 4 | R |  |  |  |  | 46 | 4 | 1 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 21 | 0030H | 48 | 当前正向无功谷电能 | 2 | R |  |  |  | 0030H | 当前正向无功谷电能 | 4 | R |  |  |  |  | 48 | 4 | 0 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 21 | 0031H | 49 | 当前正向无功谷电能 | 2 | R |  |  |  | 0030H | 当前正向无功谷电能 | 4 | R |  |  |  |  | 48 | 4 | 1 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 22 | 0032H | 50 | 当前反向总无功电能 | 2 | R |  |  |  | 0032H | 当前反向总无功电能 | 4 | R |  |  |  |  | 50 | 4 | 0 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 22 | 0033H | 51 | 当前反向总无功电能 | 2 | R |  |  |  | 0032H | 当前反向总无功电能 | 4 | R |  |  |  |  | 50 | 4 | 1 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 23 | 0034H | 52 | 当前反向无功尖电能 | 2 | R |  |  |  | 0034H | 当前反向无功尖电能 | 4 | R |  |  |  |  | 52 | 4 | 0 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 23 | 0035H | 53 | 当前反向无功尖电能 | 2 | R |  |  |  | 0034H | 当前反向无功尖电能 | 4 | R |  |  |  |  | 52 | 4 | 1 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 24 | 0036H | 54 | 当前反向无功峰电能 | 2 | R |  |  |  | 0036H | 当前反向无功峰电能 | 4 | R |  |  |  |  | 54 | 4 | 0 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 24 | 0037H | 55 | 当前反向无功峰电能 | 2 | R |  |  |  | 0036H | 当前反向无功峰电能 | 4 | R |  |  |  |  | 54 | 4 | 1 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 25 | 0038H | 56 | 当前反向无功平电能 | 2 | R |  |  |  | 0038H | 当前反向无功平电能 | 4 | R |  |  |  |  | 56 | 4 | 0 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 25 | 0039H | 57 | 当前反向无功平电能 | 2 | R |  |  |  | 0038H | 当前反向无功平电能 | 4 | R |  |  |  |  | 56 | 4 | 1 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 26 | 003AH | 58 | 当前反向无功谷电能 | 2 | R |  |  |  | 003AH | 当前反向无功谷电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58 | 4 | 0 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 26 | 003BH | 59 | 当前反向无功谷电能 | 2 | R |  |  |  | 003AH | 当前反向无功谷电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58 | 4 | 1 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 27 | 003CH | 60 | 时间：秒、分 | 2 | R/W |  |  | 高低位分开解析 | 003CH | 时间：秒、分 | 2 | R/W | 高低位分开解析 |  |  |  | 60 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 28 | 003DH | 61 | 时间：时、日 | 2 | R/W |  |  |  | 003DH | 时间：时、日 | 2 | R/W |  |  |  |  | 61 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 29 | 003EH | 62 | 时间：月、年 | 2 | R/W |  |  |  | 003EH | 时间：月、年 | 2 | R/W |  |  |  |  | 62 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 30 | 003FH | 63 | 通信地址（高8 位） 波特率（低8 位） | 2 | R/W |  |  | 波特率： 0：1200 1：2400 2：4800 3：9600 4：19200 5：38400 | 003FH | 通信地址（高8 位） 波特率（低8 位） | 2 | R/W | 波特率： 0：1200 1：2400 2：4800 3：9600 4：19200 5：38400 |  |  |  | 63 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 31 | 0040H | 64 | 脉冲常数 | 2 | R |  |  | UINT16 | 0040H | 脉冲常数 | 2 | R | UINT16 |  |  |  | 64 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 32 | 0041H | 65 | 第1 时区时段表号 第1 时区起始日期：日 | 2 | R/W |  |  | 时段表号： 1：第一套时段表 2：第二套时段表 3：第三套时段表 4：第四套时段表 5：第五套时段表 | 0041H | 第1 时区时段表号 第1 时区起始日期：日 | 2 | R/W | 时段表号： 1：第一套时段表 2：第二套时段表 3：第三套时段表 4：第四套时段表 5：第五套时段表 |  |  |  | 65 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 33 | 0042H | 66 | 第1 时区起始日期：月 第2 时区时段表号 | 2 | R/W |  |  |  | 0042H | 第1 时区起始日期：月 第2 时区时段表号 | 2 | R/W |  |  |  |  | 66 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 17 | 1 | 34 | 0043H | 67 | 第2 时区起始日期：日 第2 时区起始日期：月 | 2 | R/W |  |  |  | 0043H | 第2 时区起始日期：日 第2 时区起始日期：月 | 2 | R/W |  |  |  |  | 67 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 1 | 0044H | 68 | 第3 时区时段表号 第3 时区起始日期：日 | 2 | R/W |  |  | 6：第六套时段表 7：第七套时段表 8：第八套时段表 | 0044H | 第3 时区时段表号 第3 时区起始日期：日 | 2 | R/W | 6：第六套时段表 7：第七套时段表 8：第八套时段表 |  |  |  | 68 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 2 | 0045H | 69 | 第3 时区起始日期：月 第4 时区时段表号 | 2 | R/W |  |  |  | 0045H | 第3 时区起始日期：月 第4 时区时段表号 | 2 | R/W |  |  |  |  | 69 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 3 | 0046H | 70 | 第4 时区起始日期：日 第4 时区起始日期：月 | 2 | R/W |  |  |  | 0046H | 第4 时区起始日期：日 第4 时区起始日期：月 | 2 | R/W |  |  |  |  | 70 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 4 | 0047H-0060H | 71-96 | 备用 | [5 empty] | 0047H-0060H | 备用 | [8 empty] | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 5 | 0061H | 97 | A 相电压 | 2 | R |  |  | UINT16，二次侧数据 单位：0.1V （若有变比，乘以PT） | 0061H | A 相电压 | 2 | R | UINT16，二次侧数据 单位：0.1V （若有变比，乘以PT） |  |  |  | 97 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 6 | 0062H | 98 | B 相电压 | 2 | R |  |  |  | 0062H | B 相电压 | 2 | R |  |  |  |  | 98 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 7 | 0063H | 99 | C 相电压 | 2 | R |  |  |  | 0063H | C 相电压 | 2 | R |  |  |  |  | 99 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 8 | 0064H | 100 | A 相电流 | 2 | R |  |  | UINT16，二次侧数据 单位0.01A （若有变比，乘以CT） | 0064H | A 相电流 | 2 | R | UINT16，二次侧数据 单位0.01A （若有变比，乘以CT） |  |  |  | 100 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 9 | 0065H | 101 | B 相电流 | 2 | R |  |  |  | 0065H | B 相电流 | 2 | R |  |  |  |  | 101 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 10 | 0066H | 102 | C 相电流 | 2 | R |  |  |  | 0066H | C 相电流 | 2 | R |  |  |  |  | 102 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 11 | 0067H-0076H | 103-118 | 保留 | [5 empty] | 0067H-0076H | 保留 | [8 empty] | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 12 | 0077H | 119 | 频率 | 2 | R |  |  | UINT16，单位：0.01Hz | 0077H | 频率 | 2 | R | UINT16，单位：0.01Hz |  |  |  | 119 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 13 | 0078H | 120 | A-B 线电压 | 2 | R |  |  | UINT16，二次侧数据 分辨率：0.1V （若有变比，乘以PT） | 0078H | A-B 线电压 | 2 | R | UINT16，二次侧数据 分辨率：0.1V （若有变比，乘以PT） |  |  |  | 120 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 14 | 0079H | 121 | C-B 线电压 | 2 | R |  |  |  | 0079H | C-B 线电压 | 2 | R |  |  |  |  | 121 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 15 | 007AH | 122 | A-C 线电压 | 2 | R |  |  |  | 007AH | A-C 线电压 | 2 | R |  |  |  |  | 122 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 16 | 007BH | 123 | 正向有功最大需量 | 2 | R |  |  | 最大需量，UINT16 二次侧数据 单位： 0.001kW，0.001kvar； 发生时间的排列顺 序：分时日月 | 007BH | 正向有功最大需量 | 2 | R | 最大需量，UINT16 二次侧数据 单位： 0.001kW，0.001kvar； 发生时间的排列顺 序：分时日月 |  |  |  | 123 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 17 | 007CH | 124 | 发生时间：分、时 | 2 | R |  |  |  | 007CH | 发生时间：分、时 | 2 | R |  |  |  |  | 124 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 18 | 007DH | 125 | 发生时间：日、月 | 2 | R |  |  |  | 007DH | 发生时间：日、月 | 2 | R |  |  |  |  | 125 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 19 | 007EH | 126 | 反向有功最大需量 | 2 | R |  |  |  | 007EH | 反向有功最大需量 | 2 | R |  |  |  |  | 126 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 20 | 007FH | 127 | 发生时间：分、时 | 2 | R |  |  |  | 007FH | 发生时间：分、时 | 2 | R |  |  |  |  | 127 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 21 | 0080H | 128 | 发生时间：日、月 | 2 | R |  |  |  | 0080H | 发生时间：日、月 | 2 | R |  |  |  |  | 128 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 22 | 0081H | 129 | 正向无功最大需量 | 2 | R |  |  |  | 0081H | 正向无功最大需量 | 2 | R |  |  |  |  | 129 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 23 | 0082H | 130 | 发生时间：分、时 | 2 | R |  |  |  | 0082H | 发生时间：分、时 | 2 | R |  |  |  |  | 130 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 24 | 0083H | 131 | 发生时间：日、月 | 2 | R |  |  |  | 0083H | 发生时间：日、月 | 2 | R |  |  |  |  | 131 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 25 | 0084H | 132 | 反向无功最大需量 | 2 | R |  |  |  | 0084H | 反向无功最大需量 | 2 | R |  |  |  |  | 132 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 26 | 0085H | 133 | 发生时间：分、时 | 2 | R |  |  |  | 0085H | 发生时间：分、时 | 2 | R |  |  |  |  | 133 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 27 | 0086H | 134 | 发生时间：日、月 | 2 | R |  |  |  | 0086H | 发生时间：日、月 | 2 | R |  |  |  |  | 134 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 28 | 0087H | 135 | A 相正向有功电能 | 2 | R |  |  | UINT32 二次侧数据 单位0.01kWh | 0087H | A 相正向有功电能 | 4 | R | UINT32 二次侧数据 单位0.01kWh |  |  |  | 135 | 4 | 0 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 28 | 0088H | 136 | A 相正向有功电能 | 2 | R |  |  | UINT32 二次侧数据 单位0.01kWh | 0087H | A 相正向有功电能 | 4 | R | UINT32 二次侧数据 单位0.01kWh |  |  |  | 135 | 4 | 1 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 29 | 0089H | 137 | B 相正向有功电能 | 2 | R |  |  |  | 0089H | B 相正向有功电能 | 4 | R |  |  |  |  | 137 | 4 | 0 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 29 | 008AH | 138 | B 相正向有功电能 | 2 | R |  |  |  | 0089H | B 相正向有功电能 | 4 | R |  |  |  |  | 137 | 4 | 1 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 30 | 008BH | 139 | C 相正向有功电能 | 2 | R |  |  |  | 008BH | C 相正向有功电能 | 4 | R |  |  |  |  | 139 | 4 | 0 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 30 | 008CH | 140 | C 相正向有功电能 | 2 | R |  |  |  | 008BH | C 相正向有功电能 | 4 | R |  |  |  |  | 139 | 4 | 1 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 31 | 008DH | 141 | 电压变比PT | 2 | R/W |  |  | UINT16 | 008DH | 电压变比PT | 2 | R/W | UINT16 |  |  |  | 141 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 32 | 008EH | 142 | 电流变比CT | 2 | R/W |  |  |  | 008EH | 电流变比CT | 2 | R/W |  |  |  |  | 142 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 33 | 008F-0091H | 143-145 | 保留 | [5 empty] | 008F-0091H | 保留 | [8 empty] | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 34 | 0092H | 146 | 零序电流 | 2 | R |  |  | UINT16，二次侧数据 单位0.01A | 0092H | 零序电流 | 2 | R | UINT16，二次侧数据 单位0.01A |  |  |  | 146 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 35 | 0093H | 147 | 电压不平衡度 | 2 | R |  |  | UINT16 单位0.1% | 0093H | 电压不平衡度 | 2 | R | UINT16 单位0.1% |  |  |  | 147 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 36 | 0094H | 148 | 电流不平衡度 | 2 | R |  |  |  | 0094H | 电流不平衡度 | 2 | R |  |  |  |  | 148 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 18 | 1 | 37 | 0095H | 149 | 校验位（高8 位） 停止位（低8 位） | 2 | R/W |  |  | 校验位： 0：无校验 1：奇校验 | 0095H | 校验位（高8 位） 停止位（低8 位） | 2 | R/W | 校验位： 0：无校验 1：奇校验 |  |  |  | 149 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 2 | 0096H-0098H | 150-152 | 保留 | [5 empty] | 0096H-0098H | 保留 | [8 empty] | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 3 | 0099H-009EH | 153-158 | DL/T645 地址 | 2 | R/W |  |  | BCD 码 | 0099H-009EH | DL/T645 地址 | 12 | R/W | BCD 码 |  |  |  |  | 12 | 0 | 6
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 3 | 0099H-009EH | 153-158 | DL/T645 地址 | 2 | R/W |  |  | BCD 码 | 0099H-009EH | DL/T645 地址 | 12 | R/W | BCD 码 |  |  |  |  | 12 | 1 | 6
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 3 | 0099H-009EH | 153-158 | DL/T645 地址 | 2 | R/W |  |  | BCD 码 | 0099H-009EH | DL/T645 地址 | 12 | R/W | BCD 码 |  |  |  |  | 12 | 2 | 6
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 3 | 0099H-009EH | 153-158 | DL/T645 地址 | 2 | R/W |  |  | BCD 码 | 0099H-009EH | DL/T645 地址 | 12 | R/W | BCD 码 |  |  |  |  | 12 | 3 | 6
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 3 | 0099H-009EH | 153-158 | DL/T645 地址 | 2 | R/W |  |  | BCD 码 | 0099H-009EH | DL/T645 地址 | 12 | R/W | BCD 码 |  |  |  |  | 12 | 4 | 6
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 3 | 0099H-009EH | 153-158 | DL/T645 地址 | 2 | R/W |  |  | BCD 码 | 0099H-009EH | DL/T645 地址 | 12 | R/W | BCD 码 |  |  |  |  | 12 | 5 | 6
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 4 | 009FH-00A5H | 159-165 | 保留 | [5 empty] | 009FH-00A5H | 保留 | [8 empty] | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 5 | 00A6H | 166 | 密码 | 2 | R/W |  |  | 1-9999 | 00A6H | 密码 | 2 | R/W | 1-9999 |  |  |  | 166 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 6 | 00A7H-00C9H | 167-201 | 保留 | [5 empty] | 00A7H-00C9H | 保留 | [8 empty] | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 7 | 00CAH | 202 | 背光时间 | 2 | R/W |  |  | 0-255 分钟， 0 常亮 | 00CAH | 背光时间 | 2 | R/W | 0-255 分钟， 0 常亮 |  |  |  | 202 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 8 | 00CBH-0120H | 203-288 | 保留 | [5 empty] | 00CBH-0120H | 保留 | [8 empty] | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 9 | 0121H | 289 | 日冻结时间 时 | 2 | R/W |  |  |  | 0121H | 日冻结时间 时 | 2 | R/W |  |  |  |  | 289 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 10 | 0122H | 290 | 月冻结 日时 | 2 | R/W |  |  | 高低位分开解析 | 0122H | 月冻结 日时 | 2 | R/W | 高低位分开解析 |  |  |  | 290 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 11 | 0123H-0124H | 291-292 | 保留 | [5 empty] | 0123H-0124H | 保留 | [8 empty] | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 12 | 0125H | 293 | 第1 时段费率号/第1 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  | 第一套时段表 费率号： 0：无费率 1：T1 2：T2 3：T3 4：T4 5：T5 6：T6 7：T7 8：T8 (默认T1-T8 默认由 高费率至低费率， 如:T1 尖、T2 峰、T3 平、T4 谷、T5 深谷) | 0125H | 第1 时段费率号/第1 时段起始:分 | 2 | R/W | 第一套时段表 费率号： 0：无费率 1：T1 2：T2 3：T3 4：T4 5：T5 6：T6 7：T7 8：T8 (默认T1-T8 默认由 高费率至低费率， 如:T1 尖、T2 峰、T3 平、T4 谷、T5 深谷) |  |  |  | 293 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 13 | 0126H | 294 | 第1 时段起始:时/第2 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  | 0126H | 第1 时段起始:时/第2 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  |  | 294 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 14 | 0127H | 295 | 第2 时段起始:分/第2 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  | 0127H | 第2 时段起始:分/第2 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  |  | 295 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 15 | 0128H | 296 | 第3 时段费率号/第3 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  |  | 0128H | 第3 时段费率号/第3 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  |  |  | 296 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 16 | 0129H | 297 | 第3 时段起始:时/第4 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  | 0129H | 第3 时段起始:时/第4 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  |  | 297 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 17 | 012AH | 298 | 第4 时段起始:分/第4 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  | 012AH | 第4 时段起始:分/第4 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  |  | 298 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 18 | 012BH | 299 | 第5 时段费率号/第5 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  |  | 012BH | 第5 时段费率号/第5 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  |  |  | 299 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 19 | 012CH | 300 | 第5 时段起始:时/第6 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  | 012CH | 第5 时段起始:时/第6 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  |  | 300 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 20 | 012DH | 301 | 第6 时段起始:分/第6 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  | 012DH | 第6 时段起始:分/第6 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  |  | 301 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 21 | 012EH | 302 | 第7 时段费率号/第7 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  |  | 012EH | 第7 时段费率号/第7 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  |  |  | 302 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 22 | 012FH | 303 | 第7 时段起始:时/第8 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  | 012FH | 第7 时段起始:时/第8 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  |  | 303 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 23 | 0130H | 304 | 第8 时段起始:分/第8 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  | 0130H | 第8 时段起始:分/第8 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  |  | 304 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 24 | 0131H | 305 | 第9 时段费率号/第9 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  |  | 0131H | 第9 时段费率号/第9 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  |  |  | 305 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 25 | 0132H | 306 | 第9 时段起始:时/第10 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  | 0132H | 第9 时段起始:时/第10 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  |  | 306 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 26 | 0133H | 307 | 第10 时段起始:分/第10 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  | 0133H | 第10 时段起始:分/第10 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  |  | 307 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 27 | 0134H | 308 | 第11 时段费率号/第11 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  |  | 0134H | 第11 时段费率号/第11 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  |  |  | 308 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 28 | 0135H | 309 | 第11 时段起始:时/第12 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  | 0135H | 第11 时段起始:时/第12 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  |  | 309 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 29 | 0136H | 310 | 第12 时段起始:分/第12 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  | 0136H | 第12 时段起始:分/第12 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  |  | 310 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 30 | 0137H | 311 | 第13 时段费率号/第13 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  |  | 0137H | 第13 时段费率号/第13 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  |  |  | 311 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 31 | 0138H | 312 | 第13 时段起始:时/第14 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  | 0138H | 第13 时段起始:时/第14 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  |  | 312 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 32 | 0139H | 313 | 第14 时段起始:分/第14 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  | 0139H | 第14 时段起始:分/第14 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  |  | 313 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 33 | 013AH | 314 | 第1 时段费率号/第1 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  | 第二套时段表 费率号： 0：无费率 1：T1 2：T2 3：T3 4：T4 5：T5 | 013AH | 第1 时段费率号/第1 时段起始:分 | 2 | R/W | 第二套时段表 费率号： 0：无费率 1：T1 2：T2 3：T3 4：T4 5：T5 |  |  |  | 314 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 34 | 013BH | 315 | 第1 时段起始:时/第2 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  | 013BH | 第1 时段起始:时/第2 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  |  | 315 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 35 | 013CH | 316 | 第2 时段起始:分/第2 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  | 013CH | 第2 时段起始:分/第2 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  |  | 316 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 36 | 013DH | 317 | 第3 时段费率号/第3 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  |  | 013DH | 第3 时段费率号/第3 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  |  |  | 317 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 37 | 013EH | 318 | 第3 时段起始:时/第4 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  | 013EH | 第3 时段起始:时/第4 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  |  | 318 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 38 | 013FH | 319 | 第4 时段起始:分/第4 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  | 013FH | 第4 时段起始:分/第4 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  |  | 319 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 39 | 0140H | 320 | 第5 时段费率号/第5 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  |  | 0140H | 第5 时段费率号/第5 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  |  |  | 320 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 19 | 1 | 40 | 0141H | 321 | 第5 时段起始:时/第6 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  | 0141H | 第5 时段起始:时/第6 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  |  | 321 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 1 | 0142H | 322 | 第6 时段起始:分/第6 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  | 6：T6 7：T7 8：T8 (默认T1-T8 默认由 高费率至低费率， 如:T1 尖、T2 峰、T3 平、T4 谷、T5 深谷) | 0142H | 第6 时段起始:分/第6 时段起始:时 | 2 | R/W | 6：T6 7：T7 8：T8 (默认T1-T8 默认由 高费率至低费率， 如:T1 尖、T2 峰、T3 平、T4 谷、T5 深谷) |  |  |  | 322 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 2 | 0143H | 323 | 第7 时段费率号/第7 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  |  | 0143H | 第7 时段费率号/第7 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  |  |  | 323 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 3 | 0144H | 324 | 第7 时段起始:时/第8 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  | 0144H | 第7 时段起始:时/第8 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  |  | 324 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 4 | 0145H | 325 | 第8 时段起始:分/第8 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  | 0145H | 第8 时段起始:分/第8 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  |  | 325 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 5 | 0146H | 326 | 第9 时段费率号/第9 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  |  | 0146H | 第9 时段费率号/第9 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  |  |  | 326 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 6 | 0147H | 327 | 第9 时段起始:时/第10 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  | 0147H | 第9 时段起始:时/第10 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  |  | 327 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 7 | 0148H | 328 | 第10 时段起始:分/第10 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  | 0148H | 第10 时段起始:分/第10 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  |  | 328 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 8 | 0149H | 329 | 第11 时段费率号/第11 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  |  | 0149H | 第11 时段费率号/第11 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  |  |  | 329 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 9 | 014AH | 330 | 第11 时段起始:时/第12 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  | 014AH | 第11 时段起始:时/第12 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  |  | 330 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 10 | 014BH | 331 | 第12 时段起始:分/第12 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  | 014BH | 第12 时段起始:分/第12 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  |  | 331 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 11 | 014CH | 332 | 第13 时段费率号/第13 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  |  | 014CH | 第13 时段费率号/第13 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  |  |  | 332 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 12 | 014DH | 333 | 第13 时段起始:时/第14 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  | 014DH | 第13 时段起始:时/第14 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  |  | 333 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 13 | 014EH | 334 | 第14 时段起始:分/第14 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  | 014EH | 第14 时段起始:分/第14 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  |  | 334 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 14 | 014FH-0163H | 335-355 | 保留 | [5 empty] | 014FH-0163H | 保留 | [8 empty] | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 15 | 0164H | 356 | A 相有功功率 | 2 | R |  |  | INT32，二次侧数据 单位0.001kW (若有变比，乘以 PT*CT) | 0164H | A 相有功功率 | 4 | R | INT32，二次侧数据 单位0.001kW (若有变比，乘以 PT*CT) |  |  |  | 356 | 4 | 0 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 15 | 0165H | 357 | A 相有功功率 | 2 | R |  |  | INT32，二次侧数据 单位0.001kW (若有变比，乘以 PT*CT) | 0164H | A 相有功功率 | 4 | R | INT32，二次侧数据 单位0.001kW (若有变比，乘以 PT*CT) |  |  |  | 356 | 4 | 1 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 16 | 0166H | 358 | B 相有功功率 | 2 | R |  |  |  | 0166H | B 相有功功率 | 4 | R |  |  |  |  | 358 | 4 | 0 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 16 | 0167H | 359 | B 相有功功率 | 2 | R |  |  |  | 0166H | B 相有功功率 | 4 | R |  |  |  |  | 358 | 4 | 1 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 17 | 0168H | 360 | C 相有功功率 | 2 | R |  |  |  | 0168H | C 相有功功率 | 4 | R |  |  |  |  | 360 | 4 | 0 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 17 | 0169H | 361 | C 相有功功率 | 2 | R |  |  |  | 0168H | C 相有功功率 | 4 | R |  |  |  |  | 360 | 4 | 1 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 18 | 016AH | 362 | 总有功功率 | 2 | R |  |  |  | 016AH | 总有功功率 | 4 | R |  |  |  |  | 362 | 4 | 0 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 18 | 016BH | 363 | 总有功功率 | 2 | R |  |  |  | 016AH | 总有功功率 | 4 | R |  |  |  |  | 362 | 4 | 1 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 19 | 016CH | 364 | A 相无功功率 | 2 | R |  |  | INT32，二次侧数据 单位0.001kvar (若有变比，乘以 PT*CT) | 016CH | A 相无功功率 | 4 | R | INT32，二次侧数据 单位0.001kvar (若有变比，乘以 PT*CT) |  |  |  | 364 | 4 | 0 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 19 | 016DH | 365 | A 相无功功率 | 2 | R |  |  | INT32，二次侧数据 单位0.001kvar (若有变比，乘以 PT*CT) | 016CH | A 相无功功率 | 4 | R | INT32，二次侧数据 单位0.001kvar (若有变比，乘以 PT*CT) |  |  |  | 364 | 4 | 1 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 20 | 016EH | 366 | B 相无功功率 | 2 | R |  |  |  | 016EH | B 相无功功率 | 4 | R |  |  |  |  | 366 | 4 | 0 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 20 | 016FH | 367 | B 相无功功率 | 2 | R |  |  |  | 016EH | B 相无功功率 | 4 | R |  |  |  |  | 366 | 4 | 1 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 21 | 0170H | 368 | C 相无功功率 | 2 | R |  |  |  | 0170H | C 相无功功率 | 4 | R |  |  |  |  | 368 | 4 | 0 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 21 | 0171H | 369 | C 相无功功率 | 2 | R |  |  |  | 0170H | C 相无功功率 | 4 | R |  |  |  |  | 368 | 4 | 1 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 22 | 0172H | 370 | 总无功功率 | 2 | R |  |  |  | 0172H | 总无功功率 | 4 | R |  |  |  |  | 370 | 4 | 0 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 22 | 0173H | 371 | 总无功功率 | 2 | R |  |  |  | 0172H | 总无功功率 | 4 | R |  |  |  |  | 370 | 4 | 1 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 23 | 0174H | 372 | A 相视在功率 | 2 | R |  |  | INT32，二次侧数据 单位0.001kVA (若有变比，乘以 PT*CT) | 0174H | A 相视在功率 | 4 | R | INT32，二次侧数据 单位0.001kVA (若有变比，乘以 PT*CT) |  |  |  | 372 | 4 | 0 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 23 | 0175H | 373 | A 相视在功率 | 2 | R |  |  | INT32，二次侧数据 单位0.001kVA (若有变比，乘以 PT*CT) | 0174H | A 相视在功率 | 4 | R | INT32，二次侧数据 单位0.001kVA (若有变比，乘以 PT*CT) |  |  |  | 372 | 4 | 1 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 24 | 0176H | 374 | B 相视在功率 | 2 | R |  |  |  | 0176H | B 相视在功率 | 4 | R |  |  |  |  | 374 | 4 | 0 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 24 | 0177H | 375 | B 相视在功率 | 2 | R |  |  |  | 0176H | B 相视在功率 | 4 | R |  |  |  |  | 374 | 4 | 1 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 25 | 0178H | 376 | C 相视在功率 | 2 | R |  |  |  | 0178H | C 相视在功率 | 4 | R |  |  |  |  | 376 | 4 | 0 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 25 | 0179H | 377 | C 相视在功率 | 2 | R |  |  |  | 0178H | C 相视在功率 | 4 | R |  |  |  |  | 376 | 4 | 1 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 26 | 017AH | 378 | 总视在功率 | 2 | R |  |  |  | 017AH | 总视在功率 | 4 | R |  |  |  |  | 378 | 4 | 0 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 26 | 017BH | 379 | 总视在功率 | 2 | R |  |  |  | 017AH | 总视在功率 | 4 | R |  |  |  |  | 378 | 4 | 1 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 27 | 017CH | 380 | A 相功率因数 | 2 | R |  |  | INT16 单位0.001 | 017CH | A 相功率因数 | 2 | R | INT16 单位0.001 |  |  |  | 380 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 28 | 017DH | 381 | B 相功率因数 | 2 | R |  |  |  | 017DH | B 相功率因数 | 2 | R |  |  |  |  | 381 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 29 | 017EH | 382 | C 相功率因数 | 2 | R |  |  |  | 017EH | C 相功率因数 | 2 | R |  |  |  |  | 382 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 30 | 017FH | 383 | 总功率因数 | 2 | R |  |  |  | 017FH | 总功率因数 | 2 | R |  |  |  |  | 383 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 31 | 0180H | 384 | 当日正向有功最大需量 | 2 | R |  |  | 日需量，UINT16 | 0180H | 当日正向有功最大需量 | 2 | R | 日需量，UINT16 |  |  |  | 384 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 32 | 0181H | 385 | 发生时间：分、时 | 2 | R |  |  |  | 0181H | 发生时间：分、时 | 2 | R |  |  |  |  | 385 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 33 | 0182H | 386 | 当日反向有功最大需量 | 2 | R |  |  |  | 0182H | 当日反向有功最大需量 | 2 | R |  |  |  |  | 386 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 34 | 0183H | 387 | 发生时间：分、时 | 2 | R |  |  |  | 0183H | 发生时间：分、时 | 2 | R |  |  |  |  | 387 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 35 | 0184H | 388 | 当日正向无功最大需量 | 2 | R |  |  |  | 0184H | 当日正向无功最大需量 | 2 | R |  |  |  |  | 388 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 36 | 0185H | 389 | 发生时间：分、时 | 2 | R |  |  |  | 0185H | 发生时间：分、时 | 2 | R |  |  |  |  | 389 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 37 | 0186H | 390 | 当日反向无功最大需量 | 2 | R |  |  |  | 0186H | 当日反向无功最大需量 | 2 | R |  |  |  |  | 390 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 38 | 0187H | 391 | 发生时间：分、时 | 2 | R |  |  |  | 0187H | 发生时间：分、时 | 2 | R |  |  |  |  | 391 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 39 | 0188H | 392 | 上1 日正向有功最大需量 | 2 | R |  |  |  | 0188H | 上1 日正向有功最大需量 | 2 | R |  |  |  |  | 392 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 40 | 0189H | 393 | 发生时间：分、时 | 2 | R |  |  |  | 0189H | 发生时间：分、时 | 2 | R |  |  |  |  | 393 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 41 | 018AH | 394 | 上1 日反向有功最大需量 | 2 | R |  |  |  | 018AH | 上1 日反向有功最大需量 | 2 | R |  |  |  |  | 394 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 42 | 018BH | 395 | 发生时间：分、时 | 2 | R |  |  |  | 018BH | 发生时间：分、时 | 2 | R |  |  |  |  | 395 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 20 | 1 | 43 | 018CH | 396 | 上1 日正向无功最大需量 | 2 | R |  |  |  | 018CH | 上1 日正向无功最大需量 | 2 | R |  |  |  |  | 396 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 1 | 018DH | 397 | 发生时间：分、时 | 2 | R |  |  | 二次侧数据 单位： 0.001kW/kvar； 发生时间的排列序： 分时 | 018DH | 发生时间：分、时 | 2 | R | 二次侧数据 单位： 0.001kW/kvar； 发生时间的排列序： 分时 |  |  |  | 397 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 2 | 018EH | 398 | 上1 日反向无功最大需量 | 2 | R |  |  |  | 018EH | 上1 日反向无功最大需量 | 2 | R |  |  |  |  | 398 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 3 | 018FH | 399 | 发生时间：分、时 | 2 | R |  |  |  | 018FH | 发生时间：分、时 | 2 | R |  |  |  |  | 399 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 4 | 0190H | 400 | 上2 日正向有功最大需量 | 2 | R |  |  |  | 0190H | 上2 日正向有功最大需量 | 2 | R |  |  |  |  | 400 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 5 | 0191H | 401 | 发生时间：分、时 | 2 | R |  |  |  | 0191H | 发生时间：分、时 | 2 | R |  |  |  |  | 401 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 6 | 0192H | 402 | 上2 日反向有功最大需量 | 2 | R |  |  |  | 0192H | 上2 日反向有功最大需量 | 2 | R |  |  |  |  | 402 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 7 | 0193H | 403 | 发生时间：分、时 | 2 | R |  |  |  | 0193H | 发生时间：分、时 | 2 | R |  |  |  |  | 403 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 8 | 0194H | 404 | 上2 日正向无功最大需量 | 2 | R |  |  |  | 0194H | 上2 日正向无功最大需量 | 2 | R |  |  |  |  | 404 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 9 | 0195H | 405 | 发生时间：分、时 | 2 | R |  |  |  | 0195H | 发生时间：分、时 | 2 | R |  |  |  |  | 405 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 10 | 0196H | 406 | 上2 日反向无功最大需量 | 2 | R |  |  |  | 0196H | 上2 日反向无功最大需量 | 2 | R |  |  |  |  | 406 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 11 | 0197H | 407 | 发生时间：分、时 | 2 | R |  |  |  | 0197H | 发生时间：分、时 | 2 | R |  |  |  |  | 407 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 12 | 0198H | 408 | 当前正向有功需量 | 2 | R |  |  |  | 0198H | 当前正向有功需量 | 2 | R |  |  |  |  | 408 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 13 | 0199H | 409 | 当前反向有功需量 | 2 | R |  |  |  | 0199H | 当前反向有功需量 | 2 | R |  |  |  |  | 409 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 14 | 019AH | 410 | 当前正向无功需量 | 2 | R |  |  |  | 019AH | 当前正向无功需量 | 2 | R |  |  |  |  | 410 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 15 | 019BH | 411 | 当前反向无功需量 | 2 | R |  |  |  | 019BH | 当前反向无功需量 | 2 | R |  |  |  |  | 411 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 16 | 019CH-019FH | 412-415 | 保留 | [5 empty] | 019CH-019FH | 保留 | [8 empty] | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 17 | 01A0H | 416 | A 相有功功率 | 2 | R |  |  | INT32，二次侧数据 单位0.0001kW (若有变比，乘以 PT*CT) | 01A0H | A 相有功功率 | 4 | R | INT32，二次侧数据 单位0.0001kW (若有变比，乘以 PT*CT) |  |  |  | 416 | 4 | 0 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 17 | 01A1H | 417 | A 相有功功率 | 2 | R |  |  | INT32，二次侧数据 单位0.0001kW (若有变比，乘以 PT*CT) | 01A0H | A 相有功功率 | 4 | R | INT32，二次侧数据 单位0.0001kW (若有变比，乘以 PT*CT) |  |  |  | 416 | 4 | 1 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 18 | 01A2H | 418 | B 相有功功率 | 2 | R |  |  |  | 01A2H | B 相有功功率 | 4 | R |  |  |  |  | 418 | 4 | 0 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 18 | 01A3H | 419 | B 相有功功率 | 2 | R |  |  |  | 01A2H | B 相有功功率 | 4 | R |  |  |  |  | 418 | 4 | 1 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 19 | 01A4H | 420 | C 相有功功率 | 2 | R |  |  |  | 01A4H | C 相有功功率 | 4 | R |  |  |  |  | 420 | 4 | 0 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 19 | 01A5H | 421 | C 相有功功率 | 2 | R |  |  |  | 01A4H | C 相有功功率 | 4 | R |  |  |  |  | 420 | 4 | 1 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 20 | 01A6H | 422 | 总有功功率 | 2 | R |  |  |  | 01A6H | 总有功功率 | 4 | R |  |  |  |  | 422 | 4 | 0 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 20 | 01A7H | 423 | 总有功功率 | 2 | R |  |  |  | 01A6H | 总有功功率 | 4 | R |  |  |  |  | 422 | 4 | 1 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 21 | 01A8H | 424 | A 相无功功率 | 2 | R |  |  | INT32，二次侧数据 单位0.0001kvar (若有变比，乘以 PT*CT) | 01A8H | A 相无功功率 | 4 | R | INT32，二次侧数据 单位0.0001kvar (若有变比，乘以 PT*CT) |  |  |  | 424 | 4 | 0 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 21 | 01A9H | 425 | A 相无功功率 | 2 | R |  |  | INT32，二次侧数据 单位0.0001kvar (若有变比，乘以 PT*CT) | 01A8H | A 相无功功率 | 4 | R | INT32，二次侧数据 单位0.0001kvar (若有变比，乘以 PT*CT) |  |  |  | 424 | 4 | 1 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 22 | 01AAH | 426 | B 相无功功率 | 2 | R |  |  |  | 01AAH | B 相无功功率 | 4 | R |  |  |  |  | 426 | 4 | 0 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 22 | 01ABH | 427 | B 相无功功率 | 2 | R |  |  |  | 01AAH | B 相无功功率 | 4 | R |  |  |  |  | 426 | 4 | 1 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 23 | 01ACH | 428 | C 相无功功率 | 2 | R |  |  |  | 01ACH | C 相无功功率 | 4 | R |  |  |  |  | 428 | 4 | 0 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 23 | 01ADH | 429 | C 相无功功率 | 2 | R |  |  |  | 01ACH | C 相无功功率 | 4 | R |  |  |  |  | 428 | 4 | 1 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 24 | 01AEH | 430 | 总无功功率 | 2 | R |  |  |  | 01AEH | 总无功功率 | 4 | R |  |  |  |  | 430 | 4 | 0 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 24 | 01AFH | 431 | 总无功功率 | 2 | R |  |  |  | 01AEH | 总无功功率 | 4 | R |  |  |  |  | 430 | 4 | 1 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 25 | 01B0H | 432 | A 相视在功率 | 2 | R |  |  | UINT32，二次侧数据 单位0.0001kVA (若有变比，乘以 PT*CT) | 01B0H | A 相视在功率 | 4 | R | UINT32，二次侧数据 单位0.0001kVA (若有变比，乘以 PT*CT) |  |  |  | 432 | 4 | 0 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 25 | 01B1H | 433 | A 相视在功率 | 2 | R |  |  | UINT32，二次侧数据 单位0.0001kVA (若有变比，乘以 PT*CT) | 01B0H | A 相视在功率 | 4 | R | UINT32，二次侧数据 单位0.0001kVA (若有变比，乘以 PT*CT) |  |  |  | 432 | 4 | 1 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 26 | 01B2H | 434 | B 相视在功率 | 2 | R |  |  |  | 01B2H | B 相视在功率 | 4 | R |  |  |  |  | 434 | 4 | 0 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 26 | 01B3H | 435 | B 相视在功率 | 2 | R |  |  |  | 01B2H | B 相视在功率 | 4 | R |  |  |  |  | 434 | 4 | 1 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 27 | 01B4H | 436 | C 相视在功率 | 2 | R |  |  |  | 01B4H | C 相视在功率 | 4 | R |  |  |  |  | 436 | 4 | 0 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 27 | 01B5H | 437 | C 相视在功率 | 2 | R |  |  |  | 01B4H | C 相视在功率 | 4 | R |  |  |  |  | 436 | 4 | 1 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 28 | 01B6H | 438 | 总视在功率 | 2 | R |  |  |  | 01B6H | 总视在功率 | 4 | R |  |  |  |  | 438 | 4 | 0 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 28 | 01B7H | 439 | 总视在功率 | 2 | R |  |  |  | 01B6H | 总视在功率 | 4 | R |  |  |  |  | 438 | 4 | 1 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 29 | 01B8H-01FFH | 440-511 | 保留 | [5 empty] | 01B8H-01FFH | 保留 | [8 empty] | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 30 | 0200H | 512 | A 相电压极大值 | 2 | R |  |  | UINT16 二次侧数据 单位依次为： 电压0.1V 电流0.01A 有功功率0.001kW 无功功率0.001kvar 视在功率0.001kVA | 0200H | A 相电压极大值 | 2 | R | UINT16 二次侧数据 单位依次为： 电压0.1V 电流0.01A 有功功率0.001kW 无功功率0.001kvar 视在功率0.001kVA |  |  |  | 512 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 31 | 0201H | 513 | 发生时间：月、日 | 2 | R |  |  |  | 0201H | 发生时间：月、日 | 2 | R |  |  |  |  | 513 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 32 | 0202H | 514 | 发生时间：时、分 | 2 | R |  |  |  | 0202H | 发生时间：时、分 | 2 | R |  |  |  |  | 514 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 33 | 0203H | 515 | B 相电压极大值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0203H | B 相电压极大值及发生时间 | 6 | R |  |  |  |  | 515 | 6 | 0 | 3
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 33 | 0204H | 516 | B 相电压极大值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0203H | B 相电压极大值及发生时间 | 6 | R |  |  |  |  | 515 | 6 | 1 | 3
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 33 | 0205H | 517 | B 相电压极大值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0203H | B 相电压极大值及发生时间 | 6 | R |  |  |  |  | 515 | 6 | 2 | 3
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 34 | 0206H | 518 | C 相电压极大值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0206H | C 相电压极大值及发生时间 | 6 | R |  |  |  |  | 518 | 6 | 0 | 3
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 34 | 0207H | 519 | C 相电压极大值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0206H | C 相电压极大值及发生时间 | 6 | R |  |  |  |  | 518 | 6 | 1 | 3
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 34 | 0208H | 520 | C 相电压极大值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0206H | C 相电压极大值及发生时间 | 6 | R |  |  |  |  | 518 | 6 | 2 | 3
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 35 | 0209H | 521 | A 相电流极大值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0209H | A 相电流极大值及发生时间 | 6 | R |  |  |  |  | 521 | 6 | 0 | 3
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 35 | 020AH | 522 | A 相电流极大值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0209H | A 相电流极大值及发生时间 | 6 | R |  |  |  |  | 521 | 6 | 1 | 3
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 35 | 020BH | 523 | A 相电流极大值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0209H | A 相电流极大值及发生时间 | 6 | R |  |  |  |  | 521 | 6 | 2 | 3
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 36 | 020CH | 524 | B 相电流极大值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 020CH | B 相电流极大值及发生时间 | 6 | R |  |  |  |  | 524 | 6 | 0 | 3
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 36 | 020DH | 525 | B 相电流极大值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 020CH | B 相电流极大值及发生时间 | 6 | R |  |  |  |  | 524 | 6 | 1 | 3
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 36 | 020EH | 526 | B 相电流极大值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 020CH | B 相电流极大值及发生时间 | 6 | R |  |  |  |  | 524 | 6 | 2 | 3
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 37 | 020FH | 527 | C 相电流极大值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 020FH | C 相电流极大值及发生时间 | 6 | R |  |  |  |  | 527 | 6 | 0 | 3
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 37 | 0210H | 528 | C 相电流极大值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 020FH | C 相电流极大值及发生时间 | 6 | R |  |  |  |  | 527 | 6 | 1 | 3
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 37 | 0211H | 529 | C 相电流极大值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 020FH | C 相电流极大值及发生时间 | 6 | R |  |  |  |  | 527 | 6 | 2 | 3
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 38 | 0212H | 530 | A 相有功功率极大值 | 2 | R |  |  |  | 0212H | A 相有功功率极大值 | 4 | R |  |  |  |  | 530 | 4 | 0 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 38 | 0213H | 531 | A 相有功功率极大值 | 2 | R |  |  |  | 0212H | A 相有功功率极大值 | 4 | R |  |  |  |  | 530 | 4 | 1 | 2
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 39 | 0214H | 532 | 发生时间：月、日 | 2 | R |  |  |  | 0214H | 发生时间：月、日 | 2 | R |  |  |  |  | 532 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 40 | 0215H | 533 | 发生时间：时、分 | 2 | R |  |  |  | 0215H | 发生时间：时、分 | 2 | R |  |  |  |  | 533 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 41 | 0216H | 534 | B 相有功功率极大值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0216H | B 相有功功率极大值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 534 | 8 | 0 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 41 | 0217H | 535 | B 相有功功率极大值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0216H | B 相有功功率极大值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 534 | 8 | 1 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 41 | 0218H | 536 | B 相有功功率极大值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0216H | B 相有功功率极大值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 534 | 8 | 2 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 41 | 0219H | 537 | B 相有功功率极大值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0216H | B 相有功功率极大值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 534 | 8 | 3 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 42 | 021AH | 538 | C 相有功功率极大值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 021AH | C 相有功功率极大值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 538 | 8 | 0 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 42 | 021BH | 539 | C 相有功功率极大值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 021AH | C 相有功功率极大值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 538 | 8 | 1 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 42 | 021CH | 540 | C 相有功功率极大值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 021AH | C 相有功功率极大值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 538 | 8 | 2 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 42 | 021DH | 541 | C 相有功功率极大值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 021AH | C 相有功功率极大值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 538 | 8 | 3 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 43 | 021EH | 542 | 总有功功率极大值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 021EH | 总有功功率极大值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 542 | 8 | 0 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 43 | 021FH | 543 | 总有功功率极大值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 021EH | 总有功功率极大值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 542 | 8 | 1 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 43 | 0220H | 544 | 总有功功率极大值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 021EH | 总有功功率极大值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 542 | 8 | 2 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 21 | 1 | 43 | 0221H | 545 | 总有功功率极大值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 021EH | 总有功功率极大值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 542 | 8 | 3 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 1 | 0222H | 546 | A 相无功功率极大值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0222H | A 相无功功率极大值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 546 | 8 | 0 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 1 | 0223H | 547 | A 相无功功率极大值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0222H | A 相无功功率极大值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 546 | 8 | 1 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 1 | 0224H | 548 | A 相无功功率极大值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0222H | A 相无功功率极大值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 546 | 8 | 2 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 1 | 0225H | 549 | A 相无功功率极大值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0222H | A 相无功功率极大值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 546 | 8 | 3 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 2 | 0226H | 550 | B 相无功功率极大值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0226H | B 相无功功率极大值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 550 | 8 | 0 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 2 | 0227H | 551 | B 相无功功率极大值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0226H | B 相无功功率极大值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 550 | 8 | 1 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 2 | 0228H | 552 | B 相无功功率极大值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0226H | B 相无功功率极大值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 550 | 8 | 2 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 2 | 0229H | 553 | B 相无功功率极大值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0226H | B 相无功功率极大值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 550 | 8 | 3 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 3 | 022AH | 554 | C 相无功功率极大值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 022AH | C 相无功功率极大值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 554 | 8 | 0 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 3 | 022BH | 555 | C 相无功功率极大值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 022AH | C 相无功功率极大值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 554 | 8 | 1 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 3 | 022CH | 556 | C 相无功功率极大值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 022AH | C 相无功功率极大值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 554 | 8 | 2 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 3 | 022DH | 557 | C 相无功功率极大值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 022AH | C 相无功功率极大值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 554 | 8 | 3 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 4 | 022EH | 558 | 总无功功率极大值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 022EH | 总无功功率极大值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 558 | 8 | 0 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 4 | 022FH | 559 | 总无功功率极大值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 022EH | 总无功功率极大值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 558 | 8 | 1 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 4 | 0230H | 560 | 总无功功率极大值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 022EH | 总无功功率极大值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 558 | 8 | 2 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 4 | 0231H | 561 | 总无功功率极大值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 022EH | 总无功功率极大值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 558 | 8 | 3 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 5 | 0232H | 562 | A 相视在功率极大值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0232H | A 相视在功率极大值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 562 | 8 | 0 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 5 | 0233H | 563 | A 相视在功率极大值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0232H | A 相视在功率极大值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 562 | 8 | 1 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 5 | 0234H | 564 | A 相视在功率极大值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0232H | A 相视在功率极大值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 562 | 8 | 2 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 5 | 0235H | 565 | A 相视在功率极大值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0232H | A 相视在功率极大值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 562 | 8 | 3 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 6 | 0236H | 566 | B 相视在功率极大值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0236H | B 相视在功率极大值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 566 | 8 | 0 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 6 | 0237H | 567 | B 相视在功率极大值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0236H | B 相视在功率极大值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 566 | 8 | 1 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 6 | 0238H | 568 | B 相视在功率极大值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0236H | B 相视在功率极大值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 566 | 8 | 2 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 6 | 0239H | 569 | B 相视在功率极大值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0236H | B 相视在功率极大值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 566 | 8 | 3 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 7 | 023AH | 570 | C 相视在功率极大值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 023AH | C 相视在功率极大值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 570 | 8 | 0 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 7 | 023BH | 571 | C 相视在功率极大值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 023AH | C 相视在功率极大值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 570 | 8 | 1 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 7 | 023CH | 572 | C 相视在功率极大值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 023AH | C 相视在功率极大值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 570 | 8 | 2 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 7 | 023DH | 573 | C 相视在功率极大值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 023AH | C 相视在功率极大值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 570 | 8 | 3 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 8 | 023EH | 574 | 总视在功率极大值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 023EH | 总视在功率极大值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 574 | 8 | 0 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 8 | 023FH | 575 | 总视在功率极大值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 023EH | 总视在功率极大值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 574 | 8 | 1 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 8 | 0240H | 576 | 总视在功率极大值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 023EH | 总视在功率极大值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 574 | 8 | 2 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 8 | 0241H | 577 | 总视在功率极大值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 023EH | 总视在功率极大值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 574 | 8 | 3 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 9 | 0242H | 578 | A 相电压极小值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0242H | A 相电压极小值及发生时间 | 6 | R |  |  |  |  | 578 | 6 | 0 | 3
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 9 | 0243H | 579 | A 相电压极小值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0242H | A 相电压极小值及发生时间 | 6 | R |  |  |  |  | 578 | 6 | 1 | 3
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 9 | 0244H | 580 | A 相电压极小值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0242H | A 相电压极小值及发生时间 | 6 | R |  |  |  |  | 578 | 6 | 2 | 3
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 10 | 0245H | 581 | B 相电压极小值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0245H | B 相电压极小值及发生时间 | 6 | R |  |  |  |  | 581 | 6 | 0 | 3
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 10 | 0246H | 582 | B 相电压极小值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0245H | B 相电压极小值及发生时间 | 6 | R |  |  |  |  | 581 | 6 | 1 | 3
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 10 | 0247H | 583 | B 相电压极小值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0245H | B 相电压极小值及发生时间 | 6 | R |  |  |  |  | 581 | 6 | 2 | 3
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 11 | 0248H | 584 | C 相电压极小值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0248H | C 相电压极小值及发生时间 | 6 | R |  |  |  |  | 584 | 6 | 0 | 3
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 11 | 0249H | 585 | C 相电压极小值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0248H | C 相电压极小值及发生时间 | 6 | R |  |  |  |  | 584 | 6 | 1 | 3
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 11 | 024AH | 586 | C 相电压极小值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0248H | C 相电压极小值及发生时间 | 6 | R |  |  |  |  | 584 | 6 | 2 | 3
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 12 | 024BH | 587 | A 相电流极小值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 024BH | A 相电流极小值及发生时间 | 6 | R |  |  |  |  | 587 | 6 | 0 | 3
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 12 | 024CH | 588 | A 相电流极小值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 024BH | A 相电流极小值及发生时间 | 6 | R |  |  |  |  | 587 | 6 | 1 | 3
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 12 | 024DH | 589 | A 相电流极小值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 024BH | A 相电流极小值及发生时间 | 6 | R |  |  |  |  | 587 | 6 | 2 | 3
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 13 | 024EH | 590 | B 相电流极小值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 024EH | B 相电流极小值及发生时间 | 6 | R |  |  |  |  | 590 | 6 | 0 | 3
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 13 | 024FH | 591 | B 相电流极小值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 024EH | B 相电流极小值及发生时间 | 6 | R |  |  |  |  | 590 | 6 | 1 | 3
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 13 | 0250H | 592 | B 相电流极小值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 024EH | B 相电流极小值及发生时间 | 6 | R |  |  |  |  | 590 | 6 | 2 | 3
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 14 | 0251H | 593 | C 相电流极小值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0251H | C 相电流极小值及发生时间 | 6 | R |  |  |  |  | 593 | 6 | 0 | 3
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 14 | 0252H | 594 | C 相电流极小值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0251H | C 相电流极小值及发生时间 | 6 | R |  |  |  |  | 593 | 6 | 1 | 3
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 14 | 0253H | 595 | C 相电流极小值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0251H | C 相电流极小值及发生时间 | 6 | R |  |  |  |  | 593 | 6 | 2 | 3
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 15 | 0254H | 596 | A 相有功功率极小值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0254H | A 相有功功率极小值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 596 | 8 | 0 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 15 | 0255H | 597 | A 相有功功率极小值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0254H | A 相有功功率极小值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 596 | 8 | 1 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 15 | 0256H | 598 | A 相有功功率极小值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0254H | A 相有功功率极小值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 596 | 8 | 2 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 15 | 0257H | 599 | A 相有功功率极小值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0254H | A 相有功功率极小值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 596 | 8 | 3 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 16 | 0258H | 600 | B 相有功功率极小值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0258H | B 相有功功率极小值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 600 | 8 | 0 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 16 | 0259H | 601 | B 相有功功率极小值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0258H | B 相有功功率极小值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 600 | 8 | 1 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 16 | 025AH | 602 | B 相有功功率极小值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0258H | B 相有功功率极小值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 600 | 8 | 2 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 16 | 025BH | 603 | B 相有功功率极小值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0258H | B 相有功功率极小值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 600 | 8 | 3 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 17 | 025CH | 604 | C 相有功功率极小值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 025CH | C 相有功功率极小值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 604 | 8 | 0 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 17 | 025DH | 605 | C 相有功功率极小值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 025CH | C 相有功功率极小值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 604 | 8 | 1 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 17 | 025EH | 606 | C 相有功功率极小值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 025CH | C 相有功功率极小值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 604 | 8 | 2 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 17 | 025FH | 607 | C 相有功功率极小值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 025CH | C 相有功功率极小值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 604 | 8 | 3 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 18 | 0260H | 608 | 总有功功率极小值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0260H | 总有功功率极小值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 608 | 8 | 0 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 18 | 0261H | 609 | 总有功功率极小值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0260H | 总有功功率极小值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 608 | 8 | 1 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 18 | 0262H | 610 | 总有功功率极小值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0260H | 总有功功率极小值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 608 | 8 | 2 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 18 | 0263H | 611 | 总有功功率极小值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0260H | 总有功功率极小值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 608 | 8 | 3 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 19 | 0264H | 612 | A 相无功功率极小值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0264H | A 相无功功率极小值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 612 | 8 | 0 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 19 | 0265H | 613 | A 相无功功率极小值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0264H | A 相无功功率极小值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 612 | 8 | 1 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 19 | 0266H | 614 | A 相无功功率极小值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0264H | A 相无功功率极小值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 612 | 8 | 2 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 19 | 0267H | 615 | A 相无功功率极小值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0264H | A 相无功功率极小值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 612 | 8 | 3 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 20 | 0268H | 616 | B 相无功功率极小值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0268H | B 相无功功率极小值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 616 | 8 | 0 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 20 | 0269H | 617 | B 相无功功率极小值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0268H | B 相无功功率极小值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 616 | 8 | 1 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 20 | 026AH | 618 | B 相无功功率极小值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0268H | B 相无功功率极小值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 616 | 8 | 2 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 20 | 026BH | 619 | B 相无功功率极小值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0268H | B 相无功功率极小值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 616 | 8 | 3 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 21 | 026CH | 620 | C 相无功功率极小值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 026CH | C 相无功功率极小值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 620 | 8 | 0 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 21 | 026DH | 621 | C 相无功功率极小值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 026CH | C 相无功功率极小值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 620 | 8 | 1 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 21 | 026EH | 622 | C 相无功功率极小值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 026CH | C 相无功功率极小值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 620 | 8 | 2 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 21 | 026FH | 623 | C 相无功功率极小值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 026CH | C 相无功功率极小值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 620 | 8 | 3 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 22 | 0270H | 624 | 总无功功率极小值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0270H | 总无功功率极小值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 624 | 8 | 0 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 22 | 0271H | 625 | 总无功功率极小值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0270H | 总无功功率极小值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 624 | 8 | 1 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 22 | 0272H | 626 | 总无功功率极小值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0270H | 总无功功率极小值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 624 | 8 | 2 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 22 | 0273H | 627 | 总无功功率极小值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0270H | 总无功功率极小值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 624 | 8 | 3 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 23 | 0274H | 628 | A 相视在功率极小值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0274H | A 相视在功率极小值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 628 | 8 | 0 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 23 | 0275H | 629 | A 相视在功率极小值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0274H | A 相视在功率极小值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 628 | 8 | 1 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 23 | 0276H | 630 | A 相视在功率极小值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0274H | A 相视在功率极小值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 628 | 8 | 2 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 23 | 0277H | 631 | A 相视在功率极小值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0274H | A 相视在功率极小值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 628 | 8 | 3 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 24 | 0278H | 632 | B 相视在功率极小值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0278H | B 相视在功率极小值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 632 | 8 | 0 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 24 | 0279H | 633 | B 相视在功率极小值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0278H | B 相视在功率极小值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 632 | 8 | 1 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 24 | 027AH | 634 | B 相视在功率极小值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0278H | B 相视在功率极小值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 632 | 8 | 2 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 24 | 027BH | 635 | B 相视在功率极小值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0278H | B 相视在功率极小值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 632 | 8 | 3 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 25 | 027EH | 638 | C 相视在功率极小值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 027EH | C 相视在功率极小值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 638 | 8 | 0 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 25 | 027FH | 639 | C 相视在功率极小值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 027EH | C 相视在功率极小值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 638 | 8 | 1 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 25 | 0280H | 640 | C 相视在功率极小值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 027EH | C 相视在功率极小值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 638 | 8 | 2 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 25 | 0281H | 641 | C 相视在功率极小值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 027EH | C 相视在功率极小值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 638 | 8 | 3 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 26 | 0280H | 640 | 总视在功率极小值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0280H | 总视在功率极小值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 640 | 8 | 0 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 26 | 0281H | 641 | 总视在功率极小值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0280H | 总视在功率极小值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 640 | 8 | 1 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 26 | 0282H | 642 | 总视在功率极小值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0280H | 总视在功率极小值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 640 | 8 | 2 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 26 | 0283H | 643 | 总视在功率极小值及发生时间 | 2 | R |  |  |  | 0280H | 总视在功率极小值及发生时间 | 8 | R |  |  |  |  | 640 | 8 | 3 | 4
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 27 | 0285H-05DCH | 645-1500 | 保留 | [5 empty] | 0285H-05DCH | 保留 | [8 empty] | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 28 | 0700H | 1792 | 第1 时段费率号/第1 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  | 第三套时段表： 费率号： 0：无费率 1：T1 2：T2 3：T3 4：T4 5：T5 6：T6 7：T7 8：T8 (默认T1-T8 默认由 高费率至低费率， 如:T1 尖、T2 峰、T3 平、T4 谷、T5 深谷) | 0700H | 第1 时段费率号/第1 时段起始:分 | 2 | R/W | 第三套时段表： 费率号： 0：无费率 1：T1 2：T2 3：T3 4：T4 5：T5 6：T6 7：T7 8：T8 (默认T1-T8 默认由 高费率至低费率， 如:T1 尖、T2 峰、T3 平、T4 谷、T5 深谷) |  |  |  | 1792 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 29 | 0701H | 1793 | 第1 时段起始:时/第2 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  | 0701H | 第1 时段起始:时/第2 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  |  | 1793 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 30 | 0702H | 1794 | 第2 时段起始:分/第2 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  | 0702H | 第2 时段起始:分/第2 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  |  | 1794 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 31 | 0703H | 1795 | 第3 时段费率号/第3 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  |  | 0703H | 第3 时段费率号/第3 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  |  |  | 1795 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 32 | 0704H | 1796 | 第3 时段起始:时/第4 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  | 0704H | 第3 时段起始:时/第4 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  |  | 1796 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 33 | 0705H | 1797 | 第4 时段起始:分/第4 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  | 0705H | 第4 时段起始:分/第4 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  |  | 1797 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 34 | 0706H | 1798 | 第5 时段费率号/第5 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  |  | 0706H | 第5 时段费率号/第5 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  |  |  | 1798 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 35 | 0707H | 1799 | 第5 时段起始:时/第6 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  | 0707H | 第5 时段起始:时/第6 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  |  | 1799 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 36 | 0708H | 1800 | 第6 时段起始:分/第6 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  | 0708H | 第6 时段起始:分/第6 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  |  | 1800 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 37 | 0709H | 1801 | 第7 时段费率号/第7 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  |  | 0709H | 第7 时段费率号/第7 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  |  |  | 1801 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 38 | 070AH | 1802 | 第7 时段起始:时/第8 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  | 070AH | 第7 时段起始:时/第8 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  |  | 1802 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 39 | 070BH | 1803 | 第8 时段起始:分/第8 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  | 070BH | 第8 时段起始:分/第8 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  |  | 1803 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 40 | 070CH | 1804 | 第9 时段费率号/第9 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  |  | 070CH | 第9 时段费率号/第9 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  |  |  | 1804 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 41 | 070DH | 1805 | 第9 时段起始:时/第10 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  | 070DH | 第9 时段起始:时/第10 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  |  | 1805 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 42 | 070EH | 1806 | 第10 时段起始:分/第10 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  | 070EH | 第10 时段起始:分/第10 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  |  | 1806 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 22 | 1 | 43 | 070FH | 1807 | 第11 时段费率号/第11 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  |  | 070FH | 第11 时段费率号/第11 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  |  |  | 1807 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 1 | 0710H | 1808 | 第11 时段起始:时/第12 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  | 0710H | 第11 时段起始:时/第12 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  |  | 1808 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 2 | 0711H | 1809 | 第12 时段起始:分/第12 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  | 0711H | 第12 时段起始:分/第12 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  |  | 1809 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 3 | 0712H | 1810 | 第13 时段费率号/第13 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  |  | 0712H | 第13 时段费率号/第13 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  |  |  | 1810 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 4 | 0713H | 1811 | 第13 时段起始:时/第14 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  | 0713H | 第13 时段起始:时/第14 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  |  | 1811 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 5 | 0714H | 1812 | 第14 时段起始:分/第14 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  | 0714H | 第14 时段起始:分/第14 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  |  | 1812 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 6 | 0715H | 1813 | 第1 时段费率号/第1 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  | 第四套时段表： 费率号： 0：无费率 1：T1 2：T2 3：T3 4：T4 5：T5 6：T6 7：T7 8：T8 (默认T1-T8 默认由 高费率至低费率， 如:T1 尖、T2 峰、T3 平、T4 谷、T5 深谷) | 0715H | 第1 时段费率号/第1 时段起始:分 | 2 | R/W | 第四套时段表： 费率号： 0：无费率 1：T1 2：T2 3：T3 4：T4 5：T5 6：T6 7：T7 8：T8 (默认T1-T8 默认由 高费率至低费率， 如:T1 尖、T2 峰、T3 平、T4 谷、T5 深谷) |  |  |  | 1813 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 7 | 0716H | 1814 | 第1 时段起始:时/第2 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  | 0716H | 第1 时段起始:时/第2 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  |  | 1814 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 8 | 0717H | 1815 | 第2 时段起始:分/第2 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  | 0717H | 第2 时段起始:分/第2 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  |  | 1815 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 9 | 0718H | 1816 | 第3 时段费率号/第3 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  |  | 0718H | 第3 时段费率号/第3 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  |  |  | 1816 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 10 | 0719H | 1817 | 第3 时段起始:时/第4 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  | 0719H | 第3 时段起始:时/第4 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  |  | 1817 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 11 | 071AH | 1818 | 第4 时段起始:分/第4 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  | 071AH | 第4 时段起始:分/第4 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  |  | 1818 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 12 | 071BH | 1819 | 第5 时段费率号/第5 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  |  | 071BH | 第5 时段费率号/第5 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  |  |  | 1819 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 13 | 071CH | 1820 | 第5 时段起始:时/第6 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  | 071CH | 第5 时段起始:时/第6 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  |  | 1820 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 14 | 071DH | 1821 | 第6 时段起始:分/第6 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  | 071DH | 第6 时段起始:分/第6 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  |  | 1821 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 15 | 071EH | 1822 | 第7 时段费率号/第7 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  |  | 071EH | 第7 时段费率号/第7 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  |  |  | 1822 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 16 | 071FH | 1823 | 第7 时段起始:时/第8 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  | 071FH | 第7 时段起始:时/第8 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  |  | 1823 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 17 | 0720H | 1824 | 第8 时段起始:分/第8 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  | 0720H | 第8 时段起始:分/第8 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  |  | 1824 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 18 | 0721H | 1825 | 第9 时段费率号/第9 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  |  | 0721H | 第9 时段费率号/第9 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  |  |  | 1825 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 19 | 0722H | 1826 | 第9 时段起始:时/第10 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  | 0722H | 第9 时段起始:时/第10 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  |  | 1826 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 20 | 0723H | 1827 | 第10 时段起始:分/第10 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  | 0723H | 第10 时段起始:分/第10 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  |  | 1827 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 21 | 0724H | 1828 | 第11 时段费率号/第11 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  |  | 0724H | 第11 时段费率号/第11 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  |  |  | 1828 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 22 | 0725H | 1829 | 第11 时段起始:时/第12 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  | 0725H | 第11 时段起始:时/第12 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  |  | 1829 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 23 | 0726H | 1830 | 第12 时段起始:分/第12 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  | 0726H | 第12 时段起始:分/第12 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  |  | 1830 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 24 | 0727H | 1831 | 第13 时段费率号/第13 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  |  | 0727H | 第13 时段费率号/第13 时段起始:分 | 2 | R/W |  |  |  |  | 1831 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 25 | 0728H | 1832 | 第13 时段起始:时/第14 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  | 0728H | 第13 时段起始:时/第14 时段费率号 | 2 | R/W |  |  |  |  | 1832 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 26 | 0729H | 1833 | 第14 时段起始:分/第14 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  | 0729H | 第14 时段起始:分/第14 时段起始:时 | 2 | R/W |  |  |  |  | 1833 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 27 | 072A-073EH | 1834-1854 | 第5 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 072A-073EH | 第5 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 0 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 27 | 072A-073EH | 1834-1854 | 第5 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 072A-073EH | 第5 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 1 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 27 | 072A-073EH | 1834-1854 | 第5 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 072A-073EH | 第5 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 2 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 27 | 072A-073EH | 1834-1854 | 第5 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 072A-073EH | 第5 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 3 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 27 | 072A-073EH | 1834-1854 | 第5 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 072A-073EH | 第5 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 4 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 27 | 072A-073EH | 1834-1854 | 第5 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 072A-073EH | 第5 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 5 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 27 | 072A-073EH | 1834-1854 | 第5 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 072A-073EH | 第5 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 6 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 27 | 072A-073EH | 1834-1854 | 第5 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 072A-073EH | 第5 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 7 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 27 | 072A-073EH | 1834-1854 | 第5 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 072A-073EH | 第5 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 8 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 27 | 072A-073EH | 1834-1854 | 第5 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 072A-073EH | 第5 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 9 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 27 | 072A-073EH | 1834-1854 | 第5 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 072A-073EH | 第5 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 10 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 27 | 072A-073EH | 1834-1854 | 第5 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 072A-073EH | 第5 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 11 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 27 | 072A-073EH | 1834-1854 | 第5 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 072A-073EH | 第5 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 12 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 27 | 072A-073EH | 1834-1854 | 第5 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 072A-073EH | 第5 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 13 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 27 | 072A-073EH | 1834-1854 | 第5 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 072A-073EH | 第5 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 14 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 27 | 072A-073EH | 1834-1854 | 第5 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 072A-073EH | 第5 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 15 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 27 | 072A-073EH | 1834-1854 | 第5 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 072A-073EH | 第5 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 16 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 27 | 072A-073EH | 1834-1854 | 第5 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 072A-073EH | 第5 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 17 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 27 | 072A-073EH | 1834-1854 | 第5 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 072A-073EH | 第5 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 18 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 27 | 072A-073EH | 1834-1854 | 第5 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 072A-073EH | 第5 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 19 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 27 | 072A-073EH | 1834-1854 | 第5 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 072A-073EH | 第5 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 20 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 28 | 073F-0753H | 1855-1875 | 第6 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 073F-0753H | 第6 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 0 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 28 | 073F-0753H | 1855-1875 | 第6 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 073F-0753H | 第6 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 1 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 28 | 073F-0753H | 1855-1875 | 第6 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 073F-0753H | 第6 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 2 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 28 | 073F-0753H | 1855-1875 | 第6 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 073F-0753H | 第6 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 3 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 28 | 073F-0753H | 1855-1875 | 第6 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 073F-0753H | 第6 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 4 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 28 | 073F-0753H | 1855-1875 | 第6 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 073F-0753H | 第6 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 5 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 28 | 073F-0753H | 1855-1875 | 第6 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 073F-0753H | 第6 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 6 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 28 | 073F-0753H | 1855-1875 | 第6 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 073F-0753H | 第6 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 7 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 28 | 073F-0753H | 1855-1875 | 第6 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 073F-0753H | 第6 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 8 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 28 | 073F-0753H | 1855-1875 | 第6 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 073F-0753H | 第6 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 9 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 28 | 073F-0753H | 1855-1875 | 第6 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 073F-0753H | 第6 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 10 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 28 | 073F-0753H | 1855-1875 | 第6 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 073F-0753H | 第6 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 11 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 28 | 073F-0753H | 1855-1875 | 第6 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 073F-0753H | 第6 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 12 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 28 | 073F-0753H | 1855-1875 | 第6 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 073F-0753H | 第6 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 13 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 28 | 073F-0753H | 1855-1875 | 第6 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 073F-0753H | 第6 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 14 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 28 | 073F-0753H | 1855-1875 | 第6 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 073F-0753H | 第6 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 15 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 28 | 073F-0753H | 1855-1875 | 第6 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 073F-0753H | 第6 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 16 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 28 | 073F-0753H | 1855-1875 | 第6 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 073F-0753H | 第6 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 17 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 28 | 073F-0753H | 1855-1875 | 第6 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 073F-0753H | 第6 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 18 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 28 | 073F-0753H | 1855-1875 | 第6 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 073F-0753H | 第6 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 19 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 28 | 073F-0753H | 1855-1875 | 第6 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 073F-0753H | 第6 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 20 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 29 | 0754-0768H | 1876-1896 | 第7 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 0754-0768H | 第7 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 0 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 29 | 0754-0768H | 1876-1896 | 第7 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 0754-0768H | 第7 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 1 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 29 | 0754-0768H | 1876-1896 | 第7 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 0754-0768H | 第7 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 2 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 29 | 0754-0768H | 1876-1896 | 第7 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 0754-0768H | 第7 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 3 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 29 | 0754-0768H | 1876-1896 | 第7 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 0754-0768H | 第7 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 4 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 29 | 0754-0768H | 1876-1896 | 第7 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 0754-0768H | 第7 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 5 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 29 | 0754-0768H | 1876-1896 | 第7 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 0754-0768H | 第7 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 6 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 29 | 0754-0768H | 1876-1896 | 第7 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 0754-0768H | 第7 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 7 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 29 | 0754-0768H | 1876-1896 | 第7 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 0754-0768H | 第7 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 8 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 29 | 0754-0768H | 1876-1896 | 第7 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 0754-0768H | 第7 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 9 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 29 | 0754-0768H | 1876-1896 | 第7 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 0754-0768H | 第7 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 10 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 29 | 0754-0768H | 1876-1896 | 第7 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 0754-0768H | 第7 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 11 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 29 | 0754-0768H | 1876-1896 | 第7 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 0754-0768H | 第7 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 12 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 29 | 0754-0768H | 1876-1896 | 第7 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 0754-0768H | 第7 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 13 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 29 | 0754-0768H | 1876-1896 | 第7 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 0754-0768H | 第7 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 14 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 29 | 0754-0768H | 1876-1896 | 第7 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 0754-0768H | 第7 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 15 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 29 | 0754-0768H | 1876-1896 | 第7 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 0754-0768H | 第7 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 16 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 29 | 0754-0768H | 1876-1896 | 第7 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 0754-0768H | 第7 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 17 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 29 | 0754-0768H | 1876-1896 | 第7 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 0754-0768H | 第7 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 18 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 29 | 0754-0768H | 1876-1896 | 第7 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 0754-0768H | 第7 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 19 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 29 | 0754-0768H | 1876-1896 | 第7 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 0754-0768H | 第7 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 20 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 30 | 0769-077DH | 1897-1917 | 第8 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 0769-077DH | 第8 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 0 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 30 | 0769-077DH | 1897-1917 | 第8 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 0769-077DH | 第8 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 1 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 30 | 0769-077DH | 1897-1917 | 第8 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 0769-077DH | 第8 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 2 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 30 | 0769-077DH | 1897-1917 | 第8 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 0769-077DH | 第8 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 3 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 30 | 0769-077DH | 1897-1917 | 第8 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 0769-077DH | 第8 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 4 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 30 | 0769-077DH | 1897-1917 | 第8 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 0769-077DH | 第8 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 5 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 30 | 0769-077DH | 1897-1917 | 第8 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 0769-077DH | 第8 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 6 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 30 | 0769-077DH | 1897-1917 | 第8 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 0769-077DH | 第8 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 7 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 30 | 0769-077DH | 1897-1917 | 第8 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 0769-077DH | 第8 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 8 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 30 | 0769-077DH | 1897-1917 | 第8 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 0769-077DH | 第8 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 9 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 30 | 0769-077DH | 1897-1917 | 第8 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 0769-077DH | 第8 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 10 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 30 | 0769-077DH | 1897-1917 | 第8 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 0769-077DH | 第8 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 11 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 30 | 0769-077DH | 1897-1917 | 第8 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 0769-077DH | 第8 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 12 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 30 | 0769-077DH | 1897-1917 | 第8 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 0769-077DH | 第8 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 13 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 30 | 0769-077DH | 1897-1917 | 第8 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 0769-077DH | 第8 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 14 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 30 | 0769-077DH | 1897-1917 | 第8 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 0769-077DH | 第8 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 15 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 30 | 0769-077DH | 1897-1917 | 第8 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 0769-077DH | 第8 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 16 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 30 | 0769-077DH | 1897-1917 | 第8 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 0769-077DH | 第8 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 17 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 30 | 0769-077DH | 1897-1917 | 第8 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 0769-077DH | 第8 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 18 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 30 | 0769-077DH | 1897-1917 | 第8 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 0769-077DH | 第8 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 19 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 30 | 0769-077DH | 1897-1917 | 第8 套时段表 | 2 | R/W |  |  |  | 0769-077DH | 第8 套时段表 | 42 | R/W | [5 empty] | 42 | 20 | 21
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 31 | 077EH-077FH | 1918-1919 | 保留 | [5 empty] | 077EH-077FH | 保留 | [8 empty] | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 32 | 0780H | 1920 | 第5 时区时段表号 第5 时区起始日期：日 | 2 | R/W |  |  | 时段表号： 1：第一套时段表 2：第二套时段表 3：第三套时段表 4：第四套时段表 5：第五套时段表 6：第六套时段表 7：第七套时段表 8：第八套时段表 | 0780H | 第5 时区时段表号 第5 时区起始日期：日 | 2 | R/W | 时段表号： 1：第一套时段表 2：第二套时段表 3：第三套时段表 4：第四套时段表 5：第五套时段表 6：第六套时段表 7：第七套时段表 8：第八套时段表 |  |  |  | 1920 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 33 | 0781H | 1921 | 第5 时区起始日期：月 第6 时区时段表号 | 2 | R/W |  |  |  | 0781H | 第5 时区起始日期：月 第6 时区时段表号 | 2 | R/W |  |  |  |  | 1921 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 34 | 0782H | 1922 | 第6 时区起始日期：日 第6 时区起始日期：月 | 2 | R/W |  |  |  | 0782H | 第6 时区起始日期：日 第6 时区起始日期：月 | 2 | R/W |  |  |  |  | 1922 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 35 | 0783H | 1923 | 第7 时区时段表号 第7 时区起始日期：日 | 2 | R/W |  |  |  | 0783H | 第7 时区时段表号 第7 时区起始日期：日 | 2 | R/W |  |  |  |  | 1923 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 36 | 0784H | 1924 | 第7 时区起始日期：月 第8 时区时段表号 | 2 | R/W |  |  |  | 0784H | 第7 时区起始日期：月 第8 时区时段表号 | 2 | R/W |  |  |  |  | 1924 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 23 | 1 | 37 | 0785H | 1925 | 第8 时区起始日期：日 第8 时区起始日期：月 | 2 | R/W |  |  |  | 0785H | 第8 时区起始日期：日 第8 时区起始日期：月 | 2 | R/W |  |  |  |  | 1925 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 24 | 1 | 1 | 0786H | 1926 | 第9 时区时段表号 第9 时区起始日期：日 | 2 | R/W |  |  |  | 0786H | 第9 时区时段表号 第9 时区起始日期：日 | 2 | R/W |  |  |  |  | 1926 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 24 | 1 | 2 | 0787H | 1927 | 第9 时区起始日期：月 第10 时区时段表号 | 2 | R/W |  |  |  | 0787H | 第9 时区起始日期：月 第10 时区时段表号 | 2 | R/W |  |  |  |  | 1927 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 24 | 1 | 3 | 0788H | 1928 | 第10 时区起始日期：日 第10 时区起始日期：月 | 2 | R/W |  |  |  | 0788H | 第10 时区起始日期：日 第10 时区起始日期：月 | 2 | R/W |  |  |  |  | 1928 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 24 | 1 | 4 | 0789H | 1929 | 第11 时区时段表号 第11 时区起始日期：日 | 2 | R/W |  |  |  | 0789H | 第11 时区时段表号 第11 时区起始日期：日 | 2 | R/W |  |  |  |  | 1929 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 24 | 1 | 5 | 078AH | 1930 | 第11 时区起始日期：月 第12 时区时段表号 | 2 | R/W |  |  |  | 078AH | 第11 时区起始日期：月 第12 时区时段表号 | 2 | R/W |  |  |  |  | 1930 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 24 | 1 | 6 | 078BH | 1931 | 第12 时区起始日期：日 第12 时区起始日期：月 | 2 | R/W |  |  |  | 078BH | 第12 时区起始日期：日 第12 时区起始日期：月 | 2 | R/W |  |  |  |  | 1931 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 24 | 1 | 7 | 078CH | 1932 | 第13 时区时段表号 第13 时区起始日期：日 | 2 | R/W |  |  |  | 078CH | 第13 时区时段表号 第13 时区起始日期：日 | 2 | R/W |  |  |  |  | 1932 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 24 | 1 | 8 | 078DH | 1933 | 第13 时区起始日期：月 第14 时区时段表号 | 2 | R/W |  |  |  | 078DH | 第13 时区起始日期：月 第14 时区时段表号 | 2 | R/W |  |  |  |  | 1933 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 24 | 1 | 9 | 078EH | 1934 | 第14 时区起始日期：日 第14 时区起始日期：月 | 2 | R/W |  |  |  | 078EH | 第14 时区起始日期：日 第14 时区起始日期：月 | 2 | R/W |  |  |  |  | 1934 | 2 | 0 | 1
10.1 Modbus 通讯地址表 | 24 | 1 | 10 | F000H-F006H | 61440-61446 | 序列号 | 2 | R |  |  | BCD 码 | F000H-F006H | 序列号 | 14 | R | BCD 码 |  |  |  |  | 14 | 0 | 7
10.1 Modbus 通讯地址表 | 24 | 1 | 10 | F000H-F006H | 61440-61446 | 序列号 | 2 | R |  |  | BCD 码 | F000H-F006H | 序列号 | 14 | R | BCD 码 |  |  |  |  | 14 | 1 | 7
10.1 Modbus 通讯地址表 | 24 | 1 | 10 | F000H-F006H | 61440-61446 | 序列号 | 2 | R |  |  | BCD 码 | F000H-F006H | 序列号 | 14 | R | BCD 码 |  |  |  |  | 14 | 2 | 7
10.1 Modbus 通讯地址表 | 24 | 1 | 10 | F000H-F006H | 61440-61446 | 序列号 | 2 | R |  |  | BCD 码 | F000H-F006H | 序列号 | 14 | R | BCD 码 |  |  |  |  | 14 | 3 | 7
10.1 Modbus 通讯地址表 | 24 | 1 | 10 | F000H-F006H | 61440-61446 | 序列号 | 2 | R |  |  | BCD 码 | F000H-F006H | 序列号 | 14 | R | BCD 码 |  |  |  |  | 14 | 4 | 7
10.1 Modbus 通讯地址表 | 24 | 1 | 10 | F000H-F006H | 61440-61446 | 序列号 | 2 | R |  |  | BCD 码 | F000H-F006H | 序列号 | 14 | R | BCD 码 |  |  |  |  | 14 | 5 | 7
10.1 Modbus 通讯地址表 | 24 | 1 | 10 | F000H-F006H | 61440-61446 | 序列号 | 2 | R |  |  | BCD 码 | F000H-F006H | 序列号 | 14 | R | BCD 码 |  |  |  |  | 14 | 6 | 7
10.2.1 浮点型电参量数据 | 24 | 2 | 1 | 5300H | 21248 | A 相电压 | 2 | R |  |  | Float 二次侧数据 单位V | 5300H | A 相电压 | 4 | R | Float 二次侧数据 单位V |  |  |  | 21248 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 24 | 2 | 1 | 5301H | 21249 | A 相电压 | 2 | R |  |  | Float 二次侧数据 单位V | 5300H | A 相电压 | 4 | R | Float 二次侧数据 单位V |  |  |  | 21248 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 24 | 2 | 2 | 5302H | 21250 | B 相电压 | 2 | R |  |  |  | 5302H | B 相电压 | 4 | R |  |  |  |  | 21250 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 24 | 2 | 2 | 5303H | 21251 | B 相电压 | 2 | R |  |  |  | 5302H | B 相电压 | 4 | R |  |  |  |  | 21250 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 24 | 2 | 3 | 5304H | 21252 | C 相电压 | 2 | R |  |  |  | 5304H | C 相电压 | 4 | R |  |  |  |  | 21252 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 24 | 2 | 3 | 5305H | 21253 | C 相电压 | 2 | R |  |  |  | 5304H | C 相电压 | 4 | R |  |  |  |  | 21252 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 24 | 2 | 4 | 5306H | 21254 | A-B 线电压 | 2 | R |  |  |  | 5306H | A-B 线电压 | 4 | R |  |  |  |  | 21254 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 24 | 2 | 4 | 5307H | 21255 | A-B 线电压 | 2 | R |  |  |  | 5306H | A-B 线电压 | 4 | R |  |  |  |  | 21254 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 24 | 2 | 5 | 5308H | 21256 | C-B 线电压 | 2 | R |  |  |  | 5308H | C-B 线电压 | 4 | R |  |  |  |  | 21256 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 24 | 2 | 5 | 5309H | 21257 | C-B 线电压 | 2 | R |  |  |  | 5308H | C-B 线电压 | 4 | R |  |  |  |  | 21256 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 24 | 2 | 6 | 530AH | 21258 | A-C 线电压 | 2 | R |  |  |  | 530AH | A-C 线电压 | 4 | R |  |  |  |  | 21258 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 24 | 2 | 6 | 530BH | 21259 | A-C 线电压 | 2 | R |  |  |  | 530AH | A-C 线电压 | 4 | R |  |  |  |  | 21258 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 24 | 2 | 7 | 530CH | 21260 | A 相电流 | 2 | R |  |  | Float 二次侧数据 单位A | 530CH | A 相电流 | 4 | R | Float 二次侧数据 单位A |  |  |  | 21260 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 24 | 2 | 7 | 530DH | 21261 | A 相电流 | 2 | R |  |  | Float 二次侧数据 单位A | 530CH | A 相电流 | 4 | R | Float 二次侧数据 单位A |  |  |  | 21260 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 24 | 2 | 8 | 530EH | 21262 | B 相电流 | 2 | R |  |  |  | 530EH | B 相电流 | 4 | R |  |  |  |  | 21262 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 24 | 2 | 8 | 530FH | 21263 | B 相电流 | 2 | R |  |  |  | 530EH | B 相电流 | 4 | R |  |  |  |  | 21262 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 24 | 2 | 9 | 5310H | 21264 | C 相电流 | 2 | R |  |  |  | 5310H | C 相电流 | 4 | R |  |  |  |  | 21264 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 24 | 2 | 9 | 5311H | 21265 | C 相电流 | 2 | R |  |  |  | 5310H | C 相电流 | 4 | R |  |  |  |  | 21264 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 24 | 2 | 10 | 5312H | 21266 | A 相有功功率 | 2 | R |  |  | Float 二次侧数据 单位W | 5312H | A 相有功功率 | 4 | R | Float 二次侧数据 单位W |  |  |  | 21266 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 24 | 2 | 10 | 5313H | 21267 | A 相有功功率 | 2 | R |  |  | Float 二次侧数据 单位W | 5312H | A 相有功功率 | 4 | R | Float 二次侧数据 单位W |  |  |  | 21266 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 24 | 2 | 11 | 5314H | 21268 | B 相有功功率 | 2 | R |  |  |  | 5314H | B 相有功功率 | 4 | R |  |  |  |  | 21268 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 24 | 2 | 11 | 5315H | 21269 | B 相有功功率 | 2 | R |  |  |  | 5314H | B 相有功功率 | 4 | R |  |  |  |  | 21268 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 24 | 2 | 12 | 5316H | 21270 | C 相有功功率 | 2 | R |  |  |  | 5316H | C 相有功功率 | 4 | R |  |  |  |  | 21270 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 24 | 2 | 12 | 5317H | 21271 | C 相有功功率 | 2 | R |  |  |  | 5316H | C 相有功功率 | 4 | R |  |  |  |  | 21270 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 24 | 2 | 13 | 5318H | 21272 | 总有功功率 | 2 | R |  |  |  | 5318H | 总有功功率 | 4 | R |  |  |  |  | 21272 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 24 | 2 | 13 | 5319H | 21273 | 总有功功率 | 2 | R |  |  |  | 5318H | 总有功功率 | 4 | R |  |  |  |  | 21272 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 24 | 2 | 14 | 531AH | 21274 | A 相无功功率 | 2 | R |  |  | Float 二次侧数据 单位var | 531AH | A 相无功功率 | 4 | R | Float 二次侧数据 单位var |  |  |  | 21274 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 24 | 2 | 14 | 531BH | 21275 | A 相无功功率 | 2 | R |  |  | Float 二次侧数据 单位var | 531AH | A 相无功功率 | 4 | R | Float 二次侧数据 单位var |  |  |  | 21274 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 24 | 2 | 15 | 531CH | 21276 | B 相无功功率 | 2 | R |  |  |  | 531CH | B 相无功功率 | 4 | R |  |  |  |  | 21276 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 24 | 2 | 15 | 531DH | 21277 | B 相无功功率 | 2 | R |  |  |  | 531CH | B 相无功功率 | 4 | R |  |  |  |  | 21276 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 24 | 2 | 16 | 531EH | 21278 | C 相无功功率 | 2 | R |  |  |  | 531EH | C 相无功功率 | 4 | R |  |  |  |  | 21278 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 24 | 2 | 16 | 531FH | 21279 | C 相无功功率 | 2 | R |  |  |  | 531EH | C 相无功功率 | 4 | R |  |  |  |  | 21278 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 24 | 2 | 17 | 5320H | 21280 | 总无功功率 | 2 | R |  |  |  | 5320H | 总无功功率 | 4 | R |  |  |  |  | 21280 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 24 | 2 | 17 | 5321H | 21281 | 总无功功率 | 2 | R |  |  |  | 5320H | 总无功功率 | 4 | R |  |  |  |  | 21280 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 24 | 2 | 18 | 5322H | 21282 | A 相视在功率 | 2 | R |  |  | Float 二次侧数据 单位VA | 5322H | A 相视在功率 | 4 | R | Float 二次侧数据 单位VA |  |  |  | 21282 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 24 | 2 | 18 | 5323H | 21283 | A 相视在功率 | 2 | R |  |  | Float 二次侧数据 单位VA | 5322H | A 相视在功率 | 4 | R | Float 二次侧数据 单位VA |  |  |  | 21282 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 24 | 2 | 19 | 5324H | 21284 | B 相视在功率 | 2 | R |  |  |  | 5324H | B 相视在功率 | 4 | R |  |  |  |  | 21284 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 24 | 2 | 19 | 5325H | 21285 | B 相视在功率 | 2 | R |  |  |  | 5324H | B 相视在功率 | 4 | R |  |  |  |  | 21284 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 24 | 2 | 20 | 5326H | 21286 | C 相视在功率 | 2 | R |  |  |  | 5326H | C 相视在功率 | 4 | R |  |  |  |  | 21286 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 24 | 2 | 20 | 5327H | 21287 | C 相视在功率 | 2 | R |  |  |  | 5326H | C 相视在功率 | 4 | R |  |  |  |  | 21286 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 24 | 2 | 21 | 5328H | 21288 | 总视在功率 | 2 | R |  |  |  | 5328H | 总视在功率 | 4 | R |  |  |  |  | 21288 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 24 | 2 | 21 | 5329H | 21289 | 总视在功率 | 2 | R |  |  |  | 5328H | 总视在功率 | 4 | R |  |  |  |  | 21288 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 1 | 532AH | 21290 | A 相功率因数 | 2 | R |  |  | Float | 532AH | A 相功率因数 | 4 | R | Float |  |  |  | 21290 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 1 | 532BH | 21291 | A 相功率因数 | 2 | R |  |  | Float | 532AH | A 相功率因数 | 4 | R | Float |  |  |  | 21290 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 2 | 532CH | 21292 | B 相功率因数 | 2 | R |  |  |  | 532CH | B 相功率因数 | 4 | R |  |  |  |  | 21292 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 2 | 532DH | 21293 | B 相功率因数 | 2 | R |  |  |  | 532CH | B 相功率因数 | 4 | R |  |  |  |  | 21292 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 3 | 532EH | 21294 | C 相功率因数 | 2 | R |  |  |  | 532EH | C 相功率因数 | 4 | R |  |  |  |  | 21294 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 3 | 532FH | 21295 | C 相功率因数 | 2 | R |  |  |  | 532EH | C 相功率因数 | 4 | R |  |  |  |  | 21294 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 4 | 5330H | 21296 | 总功率因数 | 2 | R |  |  |  | 5330H | 总功率因数 | 4 | R |  |  |  |  | 21296 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 4 | 5331H | 21297 | 总功率因数 | 2 | R |  |  |  | 5330H | 总功率因数 | 4 | R |  |  |  |  | 21296 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 5 | 5332H | 21298 | 频率 | 2 | R |  |  | Float 单位Hz | 5332H | 频率 | 4 | R | Float 单位Hz |  |  |  | 21298 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 5 | 5333H | 21299 | 频率 | 2 | R |  |  | Float 单位Hz | 5332H | 频率 | 4 | R | Float 单位Hz |  |  |  | 21298 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 6 | 5334H | 21300 | 零序电流 | 2 | R |  |  | Float 单位A | 5334H | 零序电流 | 4 | R | Float 单位A |  |  |  | 21300 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 6 | 5335H | 21301 | 零序电流 | 2 | R |  |  | Float 单位A | 5334H | 零序电流 | 4 | R | Float 单位A |  |  |  | 21300 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 8 | 0800H | 2048 | A 相电压 | 2 | R |  |  | Float 一次侧数据 单位V | 0800H | A 相电压 | 4 | R | Float 一次侧数据 单位V |  |  |  | 2048 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 8 | 0801H | 2049 | A 相电压 | 2 | R |  |  | Float 一次侧数据 单位V | 0800H | A 相电压 | 4 | R | Float 一次侧数据 单位V |  |  |  | 2048 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 9 | 0802H | 2050 | B 相电压 | 2 | R |  |  |  | 0802H | B 相电压 | 4 | R |  |  |  |  | 2050 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 9 | 0803H | 2051 | B 相电压 | 2 | R |  |  |  | 0802H | B 相电压 | 4 | R |  |  |  |  | 2050 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 10 | 0804H | 2052 | C 相电压 | 2 | R |  |  |  | 0804H | C 相电压 | 4 | R |  |  |  |  | 2052 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 10 | 0805H | 2053 | C 相电压 | 2 | R |  |  |  | 0804H | C 相电压 | 4 | R |  |  |  |  | 2052 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 11 | 0806H | 2054 | A-B 线电压 | 2 | R |  |  |  | 0806H | A-B 线电压 | 4 | R |  |  |  |  | 2054 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 11 | 0807H | 2055 | A-B 线电压 | 2 | R |  |  |  | 0806H | A-B 线电压 | 4 | R |  |  |  |  | 2054 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 12 | 0808H | 2056 | C-B 线电压 | 2 | R |  |  |  | 0808H | C-B 线电压 | 4 | R |  |  |  |  | 2056 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 12 | 0809H | 2057 | C-B 线电压 | 2 | R |  |  |  | 0808H | C-B 线电压 | 4 | R |  |  |  |  | 2056 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 13 | 080AH | 2058 | A-C 线电压 | 2 | R |  |  |  | 080AH | A-C 线电压 | 4 | R |  |  |  |  | 2058 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 13 | 080BH | 2059 | A-C 线电压 | 2 | R |  |  |  | 080AH | A-C 线电压 | 4 | R |  |  |  |  | 2058 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 14 | 080CH | 2060 | A 相电流 | 2 | R |  |  | Float 一次侧数据 单位A | 080CH | A 相电流 | 4 | R | Float 一次侧数据 单位A |  |  |  | 2060 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 14 | 080DH | 2061 | A 相电流 | 2 | R |  |  | Float 一次侧数据 单位A | 080CH | A 相电流 | 4 | R | Float 一次侧数据 单位A |  |  |  | 2060 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 15 | 080EH | 2062 | B 相电流 | 2 | R |  |  |  | 080EH | B 相电流 | 4 | R |  |  |  |  | 2062 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 15 | 080FH | 2063 | B 相电流 | 2 | R |  |  |  | 080EH | B 相电流 | 4 | R |  |  |  |  | 2062 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 16 | 0810H | 2064 | C 相电流 | 2 | R |  |  |  | 0810H | C 相电流 | 4 | R |  |  |  |  | 2064 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 16 | 0811H | 2065 | C 相电流 | 2 | R |  |  |  | 0810H | C 相电流 | 4 | R |  |  |  |  | 2064 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 17 | 0812H | 2066 | 零序电流 | 2 | R |  |  |  | 0812H | 零序电流 | 4 | R |  |  |  |  | 2066 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 17 | 0813H | 2067 | 零序电流 | 2 | R |  |  |  | 0812H | 零序电流 | 4 | R |  |  |  |  | 2066 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 18 | 0814H | 2068 | A 相有功功率 | 2 | R |  |  | Float 一次侧数据 单位kW | 0814H | A 相有功功率 | 4 | R | Float 一次侧数据 单位kW |  |  |  | 2068 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 18 | 0815H | 2069 | A 相有功功率 | 2 | R |  |  | Float 一次侧数据 单位kW | 0814H | A 相有功功率 | 4 | R | Float 一次侧数据 单位kW |  |  |  | 2068 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 19 | 0816H | 2070 | B 相有功功率 | 2 | R |  |  |  | 0816H | B 相有功功率 | 4 | R |  |  |  |  | 2070 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 19 | 0817H | 2071 | B 相有功功率 | 2 | R |  |  |  | 0816H | B 相有功功率 | 4 | R |  |  |  |  | 2070 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 20 | 0818H | 2072 | C 相有功功率 | 2 | R |  |  |  | 0818H | C 相有功功率 | 4 | R |  |  |  |  | 2072 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 20 | 0819H | 2073 | C 相有功功率 | 2 | R |  |  |  | 0818H | C 相有功功率 | 4 | R |  |  |  |  | 2072 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 21 | 081AH | 2074 | 总有功功率 | 2 | R |  |  |  | 081AH | 总有功功率 | 4 | R |  |  |  |  | 2074 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 21 | 081BH | 2075 | 总有功功率 | 2 | R |  |  |  | 081AH | 总有功功率 | 4 | R |  |  |  |  | 2074 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 22 | 081CH | 2076 | A 相无功功率 | 2 | R |  |  | Float 一次侧数据 单位kvar | 081CH | A 相无功功率 | 4 | R | Float 一次侧数据 单位kvar |  |  |  | 2076 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 22 | 081DH | 2077 | A 相无功功率 | 2 | R |  |  | Float 一次侧数据 单位kvar | 081CH | A 相无功功率 | 4 | R | Float 一次侧数据 单位kvar |  |  |  | 2076 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 23 | 081EH | 2078 | B 相无功功率 | 2 | R |  |  |  | 081EH | B 相无功功率 | 4 | R |  |  |  |  | 2078 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 23 | 081FH | 2079 | B 相无功功率 | 2 | R |  |  |  | 081EH | B 相无功功率 | 4 | R |  |  |  |  | 2078 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 24 | 0820H | 2080 | C 相无功功率 | 2 | R |  |  |  | 0820H | C 相无功功率 | 4 | R |  |  |  |  | 2080 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 24 | 0821H | 2081 | C 相无功功率 | 2 | R |  |  |  | 0820H | C 相无功功率 | 4 | R |  |  |  |  | 2080 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 25 | 0822H | 2082 | 总无功功率 | 2 | R |  |  |  | 0822H | 总无功功率 | 4 | R |  |  |  |  | 2082 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 25 | 0823H | 2083 | 总无功功率 | 2 | R |  |  |  | 0822H | 总无功功率 | 4 | R |  |  |  |  | 2082 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 26 | 0824H | 2084 | A 相视在功率 | 2 | R |  |  | Float 一次侧数据 单位kVA | 0824H | A 相视在功率 | 4 | R | Float 一次侧数据 单位kVA |  |  |  | 2084 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 26 | 0825H | 2085 | A 相视在功率 | 2 | R |  |  | Float 一次侧数据 单位kVA | 0824H | A 相视在功率 | 4 | R | Float 一次侧数据 单位kVA |  |  |  | 2084 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 27 | 0826H | 2086 | B 相视在功率 | 2 | R |  |  |  | 0826H | B 相视在功率 | 4 | R |  |  |  |  | 2086 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 27 | 0827H | 2087 | B 相视在功率 | 2 | R |  |  |  | 0826H | B 相视在功率 | 4 | R |  |  |  |  | 2086 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 28 | 0828H | 2088 | C 相视在功率 | 2 | R |  |  |  | 0828H | C 相视在功率 | 4 | R |  |  |  |  | 2088 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 28 | 0829H | 2089 | C 相视在功率 | 2 | R |  |  |  | 0828H | C 相视在功率 | 4 | R |  |  |  |  | 2088 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 29 | 082AH | 2090 | 总视在功率 | 2 | R |  |  |  | 082AH | 总视在功率 | 4 | R |  |  |  |  | 2090 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 29 | 082BH | 2091 | 总视在功率 | 2 | R |  |  |  | 082AH | 总视在功率 | 4 | R |  |  |  |  | 2090 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 30 | 082CH | 2092 | A 相功率因数 | 2 | R |  |  | Float | 082CH | A 相功率因数 | 4 | R | Float |  |  |  | 2092 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 30 | 082DH | 2093 | A 相功率因数 | 2 | R |  |  | Float | 082CH | A 相功率因数 | 4 | R | Float |  |  |  | 2092 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 31 | 082EH | 2094 | B 相功率因数 | 2 | R |  |  |  | 082EH | B 相功率因数 | 4 | R |  |  |  |  | 2094 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 31 | 082FH | 2095 | B 相功率因数 | 2 | R |  |  |  | 082EH | B 相功率因数 | 4 | R |  |  |  |  | 2094 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 32 | 0830H | 2096 | C 相功率因数 | 2 | R |  |  |  | 0830H | C 相功率因数 | 4 | R |  |  |  |  | 2096 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 32 | 0831H | 2097 | C 相功率因数 | 2 | R |  |  |  | 0830H | C 相功率因数 | 4 | R |  |  |  |  | 2096 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 33 | 0832H | 2098 | 总功率因数 | 2 | R |  |  |  | 0832H | 总功率因数 | 4 | R |  |  |  |  | 2098 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 33 | 0833H | 2099 | 总功率因数 | 2 | R |  |  |  | 0832H | 总功率因数 | 4 | R |  |  |  |  | 2098 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 34 | 0834H | 2100 | 频率 | 2 | R |  |  | Float 单位Hz | 0834H | 频率 | 4 | R | Float 单位Hz |  |  |  | 2100 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 34 | 0835H | 2101 | 频率 | 2 | R |  |  | Float 单位Hz | 0834H | 频率 | 4 | R | Float 单位Hz |  |  |  | 2100 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 35 | 0836H | 2102 | 电压不平衡度 | 2 | R |  |  | Float 单位0.1 | 0836H | 电压不平衡度 | 4 | R | Float 单位0.1 |  |  |  | 2102 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 35 | 0837H | 2103 | 电压不平衡度 | 2 | R |  |  | Float 单位0.1 | 0836H | 电压不平衡度 | 4 | R | Float 单位0.1 |  |  |  | 2102 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 36 | 0838H | 2104 | 电流不平衡度 | 2 | R |  |  |  | 0838H | 电流不平衡度 | 4 | R |  |  |  |  | 2104 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 36 | 0839H | 2105 | 电流不平衡度 | 2 | R |  |  |  | 0838H | 电流不平衡度 | 4 | R |  |  |  |  | 2104 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 37 | 083AH | 2106 | 当前正向有功最大需量 | 2 | R |  |  | Float,一次测数据 单位kW | 083AH | 当前正向有功最大需量 | 4 | R | Float,一次测数据 单位kW |  |  |  | 2106 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 37 | 083BH | 2107 | 当前正向有功最大需量 | 2 | R |  |  | Float,一次测数据 单位kW | 083AH | 当前正向有功最大需量 | 4 | R | Float,一次测数据 单位kW |  |  |  | 2106 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 38 | 083CH | 2108 | 当前反向有功最大需量 | 2 | R |  |  |  | 083CH | 当前反向有功最大需量 | 4 | R |  |  |  |  | 2108 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 38 | 083DH | 2109 | 当前反向有功最大需量 | 2 | R |  |  |  | 083CH | 当前反向有功最大需量 | 4 | R |  |  |  |  | 2108 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 39 | 083EH | 2110 | 当前正向无功最大需量 | 2 | R |  |  | Float,一次测数据 单位kvar | 083EH | 当前正向无功最大需量 | 4 | R | Float,一次测数据 单位kvar |  |  |  | 2110 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 39 | 083FH | 2111 | 当前正向无功最大需量 | 2 | R |  |  | Float,一次测数据 单位kvar | 083EH | 当前正向无功最大需量 | 4 | R | Float,一次测数据 单位kvar |  |  |  | 2110 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 40 | 0840H | 2112 | 当前反向无功最大需量 | 2 | R |  |  |  | 0840H | 当前反向无功最大需量 | 4 | R |  |  |  |  | 2112 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 40 | 0841H | 2113 | 当前反向无功最大需量 | 2 | R |  |  |  | 0840H | 当前反向无功最大需量 | 4 | R |  |  |  |  | 2112 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 41 | 0842H | 2114 | 当前组合有功总电能 | 2 | R |  |  | UINT32 一次侧数据 单位0.1kWh | 0842H | 当前组合有功总电能 | 4 | R | UINT32 一次侧数据 单位0.1kWh |  |  |  | 2114 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 41 | 0843H | 2115 | 当前组合有功总电能 | 2 | R |  |  | UINT32 一次侧数据 单位0.1kWh | 0842H | 当前组合有功总电能 | 4 | R | UINT32 一次侧数据 单位0.1kWh |  |  |  | 2114 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 42 | 0844H | 2116 | 当前组合有功尖电能 | 2 | R |  |  |  | 0844H | 当前组合有功尖电能 | 4 | R |  |  |  |  | 2116 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 42 | 0845H | 2117 | 当前组合有功尖电能 | 2 | R |  |  |  | 0844H | 当前组合有功尖电能 | 4 | R |  |  |  |  | 2116 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 43 | 0846H | 2118 | 当前组合有功峰电能 | 2 | R |  |  |  | 0846H | 当前组合有功峰电能 | 4 | R |  |  |  |  | 2118 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 25 | 1 | 43 | 0847H | 2119 | 当前组合有功峰电能 | 2 | R |  |  |  | 0846H | 当前组合有功峰电能 | 4 | R |  |  |  |  | 2118 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 1 | 0848H | 2120 | 当前组合有功平电能 | 2 | R |  |  |  | 0848H | 当前组合有功平电能 | 4 | R |  |  |  |  | 2120 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 1 | 0849H | 2121 | 当前组合有功平电能 | 2 | R |  |  |  | 0848H | 当前组合有功平电能 | 4 | R |  |  |  |  | 2120 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 2 | 084AH | 2122 | 当前组合有功谷电能 | 2 | R |  |  |  | 084AH | 当前组合有功谷电能 | 4 | R |  |  |  |  | 2122 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 2 | 084BH | 2123 | 当前组合有功谷电能 | 2 | R |  |  |  | 084AH | 当前组合有功谷电能 | 4 | R |  |  |  |  | 2122 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 3 | 084CH | 2124 | 当前正向总有功电能 | 2 | R |  |  |  | 084CH | 当前正向总有功电能 | 4 | R |  |  |  |  | 2124 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 3 | 084DH | 2125 | 当前正向总有功电能 | 2 | R |  |  |  | 084CH | 当前正向总有功电能 | 4 | R |  |  |  |  | 2124 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 4 | 084EH | 2126 | 当前正向有功尖电能 | 2 | R |  |  |  | 084EH | 当前正向有功尖电能 | 4 | R |  |  |  |  | 2126 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 4 | 084FH | 2127 | 当前正向有功尖电能 | 2 | R |  |  |  | 084EH | 当前正向有功尖电能 | 4 | R |  |  |  |  | 2126 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 5 | 0850H | 2128 | 当前正向有功峰电能 | 2 | R |  |  |  | 0850H | 当前正向有功峰电能 | 4 | R |  |  |  |  | 2128 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 5 | 0851H | 2129 | 当前正向有功峰电能 | 2 | R |  |  |  | 0850H | 当前正向有功峰电能 | 4 | R |  |  |  |  | 2128 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 6 | 0852H | 2130 | 当前正向有功平电能 | 2 | R |  |  |  | 0852H | 当前正向有功平电能 | 4 | R |  |  |  |  | 2130 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 6 | 0853H | 2131 | 当前正向有功平电能 | 2 | R |  |  |  | 0852H | 当前正向有功平电能 | 4 | R |  |  |  |  | 2130 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 7 | 0854H | 2132 | 当前正向有功谷电能 | 2 | R |  |  |  | 0854H | 当前正向有功谷电能 | 4 | R |  |  |  |  | 2132 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 7 | 0855H | 2133 | 当前正向有功谷电能 | 2 | R |  |  |  | 0854H | 当前正向有功谷电能 | 4 | R |  |  |  |  | 2132 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 8 | 0856H | 2134 | 当前反向总有功电能 | 2 | R |  |  |  | 0856H | 当前反向总有功电能 | 4 | R |  |  |  |  | 2134 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 8 | 0857H | 2135 | 当前反向总有功电能 | 2 | R |  |  |  | 0856H | 当前反向总有功电能 | 4 | R |  |  |  |  | 2134 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 9 | 0858H | 2136 | 当前反向有功尖电能 | 2 | R |  |  |  | 0858H | 当前反向有功尖电能 | 4 | R |  |  |  |  | 2136 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 9 | 0859H | 2137 | 当前反向有功尖电能 | 2 | R |  |  |  | 0858H | 当前反向有功尖电能 | 4 | R |  |  |  |  | 2136 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 10 | 085AH | 2138 | 当前反向有功峰电能 | 2 | R |  |  |  | 085AH | 当前反向有功峰电能 | 4 | R |  |  |  |  | 2138 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 10 | 085BH | 2139 | 当前反向有功峰电能 | 2 | R |  |  |  | 085AH | 当前反向有功峰电能 | 4 | R |  |  |  |  | 2138 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 11 | 085CH | 2140 | 当前反向有功平电能 | 2 | R |  |  |  | 085CH | 当前反向有功平电能 | 4 | R |  |  |  |  | 2140 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 11 | 085DH | 2141 | 当前反向有功平电能 | 2 | R |  |  |  | 085CH | 当前反向有功平电能 | 4 | R |  |  |  |  | 2140 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 12 | 085EH | 2142 | 当前反向有功谷电能 | 2 | R |  |  |  | 085EH | 当前反向有功谷电能 | 4 | R |  |  |  |  | 2142 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 12 | 085FH | 2143 | 当前反向有功谷电能 | 2 | R |  |  |  | 085EH | 当前反向有功谷电能 | 4 | R |  |  |  |  | 2142 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 13 | 0860H | 2144 | 当前组合无功总电能 | 2 | R |  |  | UINT32 一次侧数据 单位0.1kvarh | 0860H | 当前组合无功总电能 | 4 | R | UINT32 一次侧数据 单位0.1kvarh |  |  |  | 2144 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 13 | 0861H | 2145 | 当前组合无功总电能 | 2 | R |  |  | UINT32 一次侧数据 单位0.1kvarh | 0860H | 当前组合无功总电能 | 4 | R | UINT32 一次侧数据 单位0.1kvarh |  |  |  | 2144 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 14 | 0862H | 2146 | 当前组合无功尖电能 | 2 | R |  |  |  | 0862H | 当前组合无功尖电能 | 4 | R |  |  |  |  | 2146 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 14 | 0863H | 2147 | 当前组合无功尖电能 | 2 | R |  |  |  | 0862H | 当前组合无功尖电能 | 4 | R |  |  |  |  | 2146 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 15 | 0864H | 2148 | 当前组合无功峰电能 | 2 | R |  |  |  | 0864H | 当前组合无功峰电能 | 4 | R |  |  |  |  | 2148 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 15 | 0865H | 2149 | 当前组合无功峰电能 | 2 | R |  |  |  | 0864H | 当前组合无功峰电能 | 4 | R |  |  |  |  | 2148 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 16 | 0866H | 2150 | 当前组合无功平电能 | 2 | R |  |  |  | 0866H | 当前组合无功平电能 | 4 | R |  |  |  |  | 2150 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 16 | 0867H | 2151 | 当前组合无功平电能 | 2 | R |  |  |  | 0866H | 当前组合无功平电能 | 4 | R |  |  |  |  | 2150 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 17 | 0868H | 2152 | 当前组合无功谷电能 | 2 | R |  |  |  | 0868H | 当前组合无功谷电能 | 4 | R |  |  |  |  | 2152 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 17 | 0869H | 2153 | 当前组合无功谷电能 | 2 | R |  |  |  | 0868H | 当前组合无功谷电能 | 4 | R |  |  |  |  | 2152 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 18 | 086AH | 2154 | 当前正向总无功电能 | 2 | R |  |  |  | 086AH | 当前正向总无功电能 | 4 | R |  |  |  |  | 2154 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 18 | 086BH | 2155 | 当前正向总无功电能 | 2 | R |  |  |  | 086AH | 当前正向总无功电能 | 4 | R |  |  |  |  | 2154 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 19 | 086CH | 2156 | 当前正向无功尖电能 | 2 | R |  |  |  | 086CH | 当前正向无功尖电能 | 4 | R |  |  |  |  | 2156 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 19 | 086DH | 2157 | 当前正向无功尖电能 | 2 | R |  |  |  | 086CH | 当前正向无功尖电能 | 4 | R |  |  |  |  | 2156 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 20 | 086EH | 2158 | 当前正向无功峰电能 | 2 | R |  |  |  | 086EH | 当前正向无功峰电能 | 4 | R |  |  |  |  | 2158 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 20 | 086FH | 2159 | 当前正向无功峰电能 | 2 | R |  |  |  | 086EH | 当前正向无功峰电能 | 4 | R |  |  |  |  | 2158 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 21 | 0870H | 2160 | 当前正向无功平电能 | 2 | R |  |  |  | 0870H | 当前正向无功平电能 | 4 | R |  |  |  |  | 2160 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 21 | 0871H | 2161 | 当前正向无功平电能 | 2 | R |  |  |  | 0870H | 当前正向无功平电能 | 4 | R |  |  |  |  | 2160 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 22 | 0872H | 2162 | 当前正向无功谷电能 | 2 | R |  |  |  | 0872H | 当前正向无功谷电能 | 4 | R |  |  |  |  | 2162 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 22 | 0873H | 2163 | 当前正向无功谷电能 | 2 | R |  |  |  | 0872H | 当前正向无功谷电能 | 4 | R |  |  |  |  | 2162 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 23 | 0874H | 2164 | 当前反向总无功电能 | 2 | R |  |  |  | 0874H | 当前反向总无功电能 | 4 | R |  |  |  |  | 2164 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 23 | 0875H | 2165 | 当前反向总无功电能 | 2 | R |  |  |  | 0874H | 当前反向总无功电能 | 4 | R |  |  |  |  | 2164 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 24 | 0876H | 2166 | 当前反向无功尖电能 | 2 | R |  |  |  | 0876H | 当前反向无功尖电能 | 4 | R |  |  |  |  | 2166 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 24 | 0877H | 2167 | 当前反向无功尖电能 | 2 | R |  |  |  | 0876H | 当前反向无功尖电能 | 4 | R |  |  |  |  | 2166 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 25 | 0878H | 2168 | 当前反向无功峰电能 | 2 | R |  |  |  | 0878H | 当前反向无功峰电能 | 4 | R |  |  |  |  | 2168 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 25 | 0879H | 2169 | 当前反向无功峰电能 | 2 | R |  |  |  | 0878H | 当前反向无功峰电能 | 4 | R |  |  |  |  | 2168 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 26 | 087AH | 2170 | 当前反向无功平电能 | 2 | R |  |  |  | 087AH | 当前反向无功平电能 | 4 | R |  |  |  |  | 2170 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 26 | 087BH | 2171 | 当前反向无功平电能 | 2 | R |  |  |  | 087AH | 当前反向无功平电能 | 4 | R |  |  |  |  | 2170 | 4 | 1 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 27 | 087CH | 2172 | 当前反向无功谷电能 | 2 | R |  |  |  | 087CH | 当前反向无功谷电能 | 4 | R |  |  |  |  | 2172 | 4 | 0 | 2
10.2.1 浮点型电参量数据 | 26 | 1 | 27 | 087DH | 2173 | 当前反向无功谷电能 | 2 | R |  |  |  | 087CH | 当前反向无功谷电能 | 4 | R |  |  |  |  | 2172 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 26 | 2 | 1 | E200H | 57856 | 当前组合有功总电能 | 2 | R |  |  | UINT32 二次侧数据 单位：kWh 注意型号区分小数位 互感器接入：4 位小数 直接接入：2 位小数 | E200H | 当前组合有功总电能 | 4 | R | UINT32 二次侧数据 单位：kWh 注意型号区分小数位 互感器接入：4 位小数 直接接入：2 位小数 |  |  |  | 57856 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 26 | 2 | 1 | E201H | 57857 | 当前组合有功总电能 | 2 | R |  |  | UINT32 二次侧数据 单位：kWh 注意型号区分小数位 互感器接入：4 位小数 直接接入：2 位小数 | E200H | 当前组合有功总电能 | 4 | R | UINT32 二次侧数据 单位：kWh 注意型号区分小数位 互感器接入：4 位小数 直接接入：2 位小数 |  |  |  | 57856 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 26 | 2 | 2 | E202H | 57858 | 当前组合有功费率1（尖）电能 | 2 | R |  |  |  | E202H | 当前组合有功费率1（尖）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57858 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 26 | 2 | 2 | E203H | 57859 | 当前组合有功费率1（尖）电能 | 2 | R |  |  |  | E202H | 当前组合有功费率1（尖）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57858 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 26 | 2 | 3 | E204H | 57860 | 当前组合有功费率2（峰）电能 | 2 | R |  |  |  | E204H | 当前组合有功费率2（峰）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57860 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 26 | 2 | 3 | E205H | 57861 | 当前组合有功费率2（峰）电能 | 2 | R |  |  |  | E204H | 当前组合有功费率2（峰）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57860 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 26 | 2 | 4 | E206H | 57862 | 当前组合有功费率3（平）电能 | 2 | R |  |  |  | E206H | 当前组合有功费率3（平）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57862 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 26 | 2 | 4 | E207H | 57863 | 当前组合有功费率3（平）电能 | 2 | R |  |  |  | E206H | 当前组合有功费率3（平）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57862 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 26 | 2 | 5 | E208H | 57864 | 当前组合有功费率4（谷）电能 | 2 | R |  |  |  | E208H | 当前组合有功费率4（谷）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57864 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 26 | 2 | 5 | E209H | 57865 | 当前组合有功费率4（谷）电能 | 2 | R |  |  |  | E208H | 当前组合有功费率4（谷）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57864 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 26 | 2 | 6 | E20AH | 57866 | 当前组合有功费率5（深谷）电能 | 2 | R |  |  |  | E20AH | 当前组合有功费率5（深谷）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57866 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 26 | 2 | 6 | E20BH | 57867 | 当前组合有功费率5（深谷）电能 | 2 | R |  |  |  | E20AH | 当前组合有功费率5（深谷）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57866 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 26 | 2 | 7 | E20CH | 57868 | 当前组合有功费率6 电能 | 2 | R |  |  |  | E20CH | 当前组合有功费率6 电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57868 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 26 | 2 | 7 | E20DH | 57869 | 当前组合有功费率6 电能 | 2 | R |  |  |  | E20CH | 当前组合有功费率6 电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57868 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 26 | 2 | 8 | E20EH | 57870 | 当前组合有功费率7 电能 | 2 | R |  |  |  | E20EH | 当前组合有功费率7 电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57870 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 26 | 2 | 8 | E20FH | 57871 | 当前组合有功费率7 电能 | 2 | R |  |  |  | E20EH | 当前组合有功费率7 电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57870 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 26 | 2 | 9 | E210H | 57872 | 当前组合有功费率8 电能 | 2 | R |  |  |  | E210H | 当前组合有功费率8 电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57872 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 26 | 2 | 9 | E211H | 57873 | 当前组合有功费率8 电能 | 2 | R |  |  |  | E210H | 当前组合有功费率8 电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57872 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 26 | 2 | 10 | E212H | 57874 | 当前正向总有功电能 | 2 | R |  |  |  | E212H | 当前正向总有功电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57874 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 26 | 2 | 10 | E213H | 57875 | 当前正向总有功电能 | 2 | R |  |  |  | E212H | 当前正向总有功电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57874 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 26 | 2 | 11 | E214H | 57876 | 当前正向有功费率1（尖）电能 | 2 | R |  |  |  | E214H | 当前正向有功费率1（尖）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57876 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 26 | 2 | 11 | E215H | 57877 | 当前正向有功费率1（尖）电能 | 2 | R |  |  |  | E214H | 当前正向有功费率1（尖）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57876 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 1 | E216H | 57878 | 当前正向有功费率2（峰）电能 | 2 | R |  |  |  | E216H | 当前正向有功费率2（峰）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57878 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 1 | E217H | 57879 | 当前正向有功费率2（峰）电能 | 2 | R |  |  |  | E216H | 当前正向有功费率2（峰）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57878 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 2 | E218H | 57880 | 当前正向有功费率3（平）电能 | 2 | R |  |  |  | E218H | 当前正向有功费率3（平）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57880 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 2 | E219H | 57881 | 当前正向有功费率3（平）电能 | 2 | R |  |  |  | E218H | 当前正向有功费率3（平）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57880 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 3 | E21AH | 57882 | 当前正向有功费率4（谷）电能 | 2 | R |  |  |  | E21AH | 当前正向有功费率4（谷）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57882 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 3 | E21BH | 57883 | 当前正向有功费率4（谷）电能 | 2 | R |  |  |  | E21AH | 当前正向有功费率4（谷）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57882 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 4 | E21CH | 57884 | 当前正向有功费率5（深谷）电能 | 2 | R |  |  |  | E21CH | 当前正向有功费率5（深谷）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57884 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 4 | E21DH | 57885 | 当前正向有功费率5（深谷）电能 | 2 | R |  |  |  | E21CH | 当前正向有功费率5（深谷）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57884 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 5 | E21EH | 57886 | 当前正向有功费率6 电能 | 2 | R |  |  |  | E21EH | 当前正向有功费率6 电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57886 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 5 | E21FH | 57887 | 当前正向有功费率6 电能 | 2 | R |  |  |  | E21EH | 当前正向有功费率6 电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57886 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 6 | E220H | 57888 | 当前正向有功费率7 电能 | 2 | R |  |  |  | E220H | 当前正向有功费率7 电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57888 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 6 | E221H | 57889 | 当前正向有功费率7 电能 | 2 | R |  |  |  | E220H | 当前正向有功费率7 电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57888 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 7 | E222H | 57890 | 当前正向有功费率8 电能 | 2 | R |  |  |  | E222H | 当前正向有功费率8 电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57890 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 7 | E223H | 57891 | 当前正向有功费率8 电能 | 2 | R |  |  |  | E222H | 当前正向有功费率8 电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57890 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 8 | E224H | 57892 | 当前反向总有功电能 | 2 | R |  |  |  | E224H | 当前反向总有功电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57892 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 8 | E225H | 57893 | 当前反向总有功电能 | 2 | R |  |  |  | E224H | 当前反向总有功电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57892 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 9 | E226H | 57894 | 当前反向有功费率1（尖）电能 | 2 | R |  |  |  | E226H | 当前反向有功费率1（尖）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57894 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 9 | E227H | 57895 | 当前反向有功费率1（尖）电能 | 2 | R |  |  |  | E226H | 当前反向有功费率1（尖）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57894 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 10 | E228H | 57896 | 当前反向有功费率2（峰）电能 | 2 | R |  |  |  | E228H | 当前反向有功费率2（峰）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57896 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 10 | E229H | 57897 | 当前反向有功费率2（峰）电能 | 2 | R |  |  |  | E228H | 当前反向有功费率2（峰）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57896 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 11 | E22AH | 57898 | 当前反向有功费率3（平）电能 | 2 | R |  |  |  | E22AH | 当前反向有功费率3（平）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57898 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 11 | E22BH | 57899 | 当前反向有功费率3（平）电能 | 2 | R |  |  |  | E22AH | 当前反向有功费率3（平）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57898 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 12 | E22CH | 57900 | 当前反向有功费率4（谷）电能 | 2 | R |  |  |  | E22CH | 当前反向有功费率4（谷）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57900 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 12 | E22DH | 57901 | 当前反向有功费率4（谷）电能 | 2 | R |  |  |  | E22CH | 当前反向有功费率4（谷）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57900 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 13 | E22EH | 57902 | 当前反向有功费率5（深谷）电能 | 2 | R |  |  |  | E22EH | 当前反向有功费率5（深谷）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57902 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 13 | E22FH | 57903 | 当前反向有功费率5（深谷）电能 | 2 | R |  |  |  | E22EH | 当前反向有功费率5（深谷）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57902 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 14 | E230H | 57904 | 当前反向有功费率6 电能 | 2 | R |  |  |  | E230H | 当前反向有功费率6 电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57904 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 14 | E231H | 57905 | 当前反向有功费率6 电能 | 2 | R |  |  |  | E230H | 当前反向有功费率6 电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57904 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 15 | E232H | 57906 | 当前反向有功费率7 电能 | 2 | R |  |  |  | E232H | 当前反向有功费率7 电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57906 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 15 | E233H | 57907 | 当前反向有功费率7 电能 | 2 | R |  |  |  | E232H | 当前反向有功费率7 电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57906 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 16 | E234H | 57908 | 当前反向有功费率8 电能 | 2 | R |  |  |  | E234H | 当前反向有功费率8 电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57908 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 16 | E235H | 57909 | 当前反向有功费率8 电能 | 2 | R |  |  |  | E234H | 当前反向有功费率8 电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57908 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 17 | E236H | 57910 | 当前组合无功总电能 | 2 | R |  |  | UINT32 二次侧数据 单位：kvarh 注意型号区分小数位 互感器接入：4 位小数 直接接入：2 位小数 | E236H | 当前组合无功总电能 | 4 | R | UINT32 二次侧数据 单位：kvarh 注意型号区分小数位 互感器接入：4 位小数 直接接入：2 位小数 |  |  |  | 57910 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 17 | E237H | 57911 | 当前组合无功总电能 | 2 | R |  |  | UINT32 二次侧数据 单位：kvarh 注意型号区分小数位 互感器接入：4 位小数 直接接入：2 位小数 | E236H | 当前组合无功总电能 | 4 | R | UINT32 二次侧数据 单位：kvarh 注意型号区分小数位 互感器接入：4 位小数 直接接入：2 位小数 |  |  |  | 57910 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 18 | E238H | 57912 | 当前组合无功费率1（尖）电能 | 2 | R |  |  |  | E238H | 当前组合无功费率1（尖）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57912 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 18 | E239H | 57913 | 当前组合无功费率1（尖）电能 | 2 | R |  |  |  | E238H | 当前组合无功费率1（尖）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57912 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 19 | E23AH | 57914 | 当前组合无功费率2（峰）电能 | 2 | R |  |  |  | E23AH | 当前组合无功费率2（峰）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57914 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 19 | E23BH | 57915 | 当前组合无功费率2（峰）电能 | 2 | R |  |  |  | E23AH | 当前组合无功费率2（峰）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57914 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 20 | E23CH | 57916 | 当前组合无功费率3（平）电能 | 2 | R |  |  |  | E23CH | 当前组合无功费率3（平）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57916 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 20 | E23DH | 57917 | 当前组合无功费率3（平）电能 | 2 | R |  |  |  | E23CH | 当前组合无功费率3（平）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57916 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 21 | E23EH | 57918 | 当前组合无功费率4（谷）电能 | 2 | R |  |  |  | E23EH | 当前组合无功费率4（谷）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57918 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 21 | E23FH | 57919 | 当前组合无功费率4（谷）电能 | 2 | R |  |  |  | E23EH | 当前组合无功费率4（谷）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57918 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 22 | E240H | 57920 | 当前组合无功费率5（深谷）电能 | 2 | R |  |  |  | E240H | 当前组合无功费率5（深谷）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57920 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 22 | E241H | 57921 | 当前组合无功费率5（深谷）电能 | 2 | R |  |  |  | E240H | 当前组合无功费率5（深谷）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57920 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 23 | E242H | 57922 | 当前组合无功费率6 电能 | 2 | R |  |  |  | E242H | 当前组合无功费率6 电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57922 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 23 | E243H | 57923 | 当前组合无功费率6 电能 | 2 | R |  |  |  | E242H | 当前组合无功费率6 电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57922 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 24 | E244H | 57924 | 当前组合无功费率7 电能 | 2 | R |  |  |  | E244H | 当前组合无功费率7 电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57924 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 24 | E245H | 57925 | 当前组合无功费率7 电能 | 2 | R |  |  |  | E244H | 当前组合无功费率7 电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57924 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 25 | E246H | 57926 | 当前组合无功费率8 电能 | 2 | R |  |  |  | E246H | 当前组合无功费率8 电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57926 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 25 | E247H | 57927 | 当前组合无功费率8 电能 | 2 | R |  |  |  | E246H | 当前组合无功费率8 电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57926 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 26 | E248H | 57928 | 当前正向总无功电能 | 2 | R |  |  |  | E248H | 当前正向总无功电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57928 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 26 | E249H | 57929 | 当前正向总无功电能 | 2 | R |  |  |  | E248H | 当前正向总无功电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57928 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 27 | E24AH | 57930 | 当前正向无功费率1（尖）电能 | 2 | R |  |  |  | E24AH | 当前正向无功费率1（尖）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57930 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 27 | E24BH | 57931 | 当前正向无功费率1（尖）电能 | 2 | R |  |  |  | E24AH | 当前正向无功费率1（尖）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57930 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 28 | E24CH | 57932 | 当前正向无功费率2（峰）电能 | 2 | R |  |  |  | E24CH | 当前正向无功费率2（峰）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57932 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 28 | E24DH | 57933 | 当前正向无功费率2（峰）电能 | 2 | R |  |  |  | E24CH | 当前正向无功费率2（峰）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57932 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 29 | E24EH | 57934 | 当前正向无功费率3（平）电能 | 2 | R |  |  |  | E24EH | 当前正向无功费率3（平）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57934 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 29 | E24FH | 57935 | 当前正向无功费率3（平）电能 | 2 | R |  |  |  | E24EH | 当前正向无功费率3（平）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57934 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 30 | E250H | 57936 | 当前正向无功费率4（谷）电能 | 2 | R |  |  |  | E250H | 当前正向无功费率4（谷）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57936 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 30 | E251H | 57937 | 当前正向无功费率4（谷）电能 | 2 | R |  |  |  | E250H | 当前正向无功费率4（谷）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57936 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 31 | E252H | 57938 | 当前正向无功费率5（深谷）电能 | 2 | R |  |  |  | E252H | 当前正向无功费率5（深谷）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57938 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 31 | E253H | 57939 | 当前正向无功费率5（深谷）电能 | 2 | R |  |  |  | E252H | 当前正向无功费率5（深谷）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57938 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 32 | E254H | 57940 | 当前正向无功费率6 电能 | 2 | R |  |  |  | E254H | 当前正向无功费率6 电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57940 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 32 | E255H | 57941 | 当前正向无功费率6 电能 | 2 | R |  |  |  | E254H | 当前正向无功费率6 电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57940 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 33 | E256H | 57942 | 当前正向无功费率7 电能 | 2 | R |  |  |  | E256H | 当前正向无功费率7 电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57942 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 33 | E257H | 57943 | 当前正向无功费率7 电能 | 2 | R |  |  |  | E256H | 当前正向无功费率7 电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57942 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 34 | E258H | 57944 | 当前正向无功费率8 电能 | 2 | R |  |  |  | E258H | 当前正向无功费率8 电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57944 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 34 | E259H | 57945 | 当前正向无功费率8 电能 | 2 | R |  |  |  | E258H | 当前正向无功费率8 电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57944 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 35 | E25AH | 57946 | 当前反向总无功电能 | 2 | R |  |  |  | E25AH | 当前反向总无功电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57946 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 35 | E25BH | 57947 | 当前反向总无功电能 | 2 | R |  |  |  | E25AH | 当前反向总无功电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57946 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 36 | E25CH | 57948 | 当前反向无功费率1（尖）电能 | 2 | R |  |  |  | E25CH | 当前反向无功费率1（尖）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57948 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 36 | E25DH | 57949 | 当前反向无功费率1（尖）电能 | 2 | R |  |  |  | E25CH | 当前反向无功费率1（尖）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57948 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 37 | E25EH | 57950 | 当前反向无功费率2（峰）电能 | 2 | R |  |  |  | E25EH | 当前反向无功费率2（峰）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57950 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 37 | E25FH | 57951 | 当前反向无功费率2（峰）电能 | 2 | R |  |  |  | E25EH | 当前反向无功费率2（峰）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57950 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 38 | E260H | 57952 | 当前反向无功费率3（平）电能 | 2 | R |  |  |  | E260H | 当前反向无功费率3（平）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57952 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 38 | E261H | 57953 | 当前反向无功费率3（平）电能 | 2 | R |  |  |  | E260H | 当前反向无功费率3（平）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57952 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 39 | E262H | 57954 | 当前反向无功费率4（谷）电能 | 2 | R |  |  |  | E262H | 当前反向无功费率4（谷）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57954 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 39 | E263H | 57955 | 当前反向无功费率4（谷）电能 | 2 | R |  |  |  | E262H | 当前反向无功费率4（谷）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57954 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 40 | E264H | 57956 | 当前反向无功费率5（深谷）电能 | 2 | R |  |  |  | E264H | 当前反向无功费率5（深谷）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57956 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 40 | E265H | 57957 | 当前反向无功费率5（深谷）电能 | 2 | R |  |  |  | E264H | 当前反向无功费率5（深谷）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57956 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 41 | E266H | 57958 | 当前反向无功费率6 电能 | 2 | R |  |  |  | E266H | 当前反向无功费率6 电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57958 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 41 | E267H | 57959 | 当前反向无功费率6 电能 | 2 | R |  |  |  | E266H | 当前反向无功费率6 电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57958 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 42 | E268H | 57960 | 当前反向无功费率7 电能 | 2 | R |  |  |  | E268H | 当前反向无功费率7 电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57960 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 42 | E269H | 57961 | 当前反向无功费率7 电能 | 2 | R |  |  |  | E268H | 当前反向无功费率7 电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57960 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 43 | E26AH | 57962 | 当前反向无功费率8 电能 | 2 | R |  |  |  | E26AH | 当前反向无功费率8 电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57962 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 27 | 1 | 43 | E26BH | 57963 | 当前反向无功费率8 电能 | 2 | R |  |  |  | E26AH | 当前反向无功费率8 电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57962 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 1 | E26CH | 57964 | A 相正向有功电能 | 2 | R |  |  | UINT32 二次侧数据 互感器接入：4 位小数 直接接入：2 位小数 | E26CH | A 相正向有功电能 | 4 | R | UINT32 二次侧数据 互感器接入：4 位小数 直接接入：2 位小数 |  |  |  | 57964 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 1 | E26DH | 57965 | A 相正向有功电能 | 2 | R |  |  | UINT32 二次侧数据 互感器接入：4 位小数 直接接入：2 位小数 | E26CH | A 相正向有功电能 | 4 | R | UINT32 二次侧数据 互感器接入：4 位小数 直接接入：2 位小数 |  |  |  | 57964 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 2 | E26EH | 57966 | B 相正向有功电能 | 2 | R |  |  |  | E26EH | B 相正向有功电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57966 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 2 | E26FH | 57967 | B 相正向有功电能 | 2 | R |  |  |  | E26EH | B 相正向有功电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57966 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 3 | E270H | 57968 | C 相正向有功电能 | 2 | R |  |  |  | E270H | C 相正向有功电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57968 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 3 | E271H | 57969 | C 相正向有功电能 | 2 | R |  |  |  | E270H | C 相正向有功电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57968 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 4 | E272H | 57970 | A 相反向有功电能 | 2 | R |  |  |  | E272H | A 相反向有功电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57970 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 4 | E273H | 57971 | A 相反向有功电能 | 2 | R |  |  |  | E272H | A 相反向有功电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57970 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 5 | E274H | 57972 | B 相反向有功电能 | 2 | R |  |  |  | E274H | B 相反向有功电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57972 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 5 | E275H | 57973 | B 相反向有功电能 | 2 | R |  |  |  | E274H | B 相反向有功电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57972 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 6 | E276H | 57974 | C 相反向有功电能 | 2 | R |  |  |  | E276H | C 相反向有功电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57974 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 6 | E277H | 57975 | C 相反向有功电能 | 2 | R |  |  |  | E276H | C 相反向有功电能 | 4 | R |  |  |  |  | 57974 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 8 | E300H | 58112 | 当前组合有功总电能 | 2 | R |  |  | UINT32 一次侧数据 单位：0.1kWh | E300H | 当前组合有功总电能 | 4 | R | UINT32 一次侧数据 单位：0.1kWh |  |  |  | 58112 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 8 | E301H | 58113 | 当前组合有功总电能 | 2 | R |  |  | UINT32 一次侧数据 单位：0.1kWh | E300H | 当前组合有功总电能 | 4 | R | UINT32 一次侧数据 单位：0.1kWh |  |  |  | 58112 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 9 | E302H | 58114 | 当前组合有功费率1（尖）电能 | 2 | R |  |  |  | E302H | 当前组合有功费率1（尖）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58114 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 9 | E303H | 58115 | 当前组合有功费率1（尖）电能 | 2 | R |  |  |  | E302H | 当前组合有功费率1（尖）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58114 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 10 | E304H | 58116 | 当前组合有功费率2（峰）电能 | 2 | R |  |  |  | E304H | 当前组合有功费率2（峰）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58116 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 10 | E305H | 58117 | 当前组合有功费率2（峰）电能 | 2 | R |  |  |  | E304H | 当前组合有功费率2（峰）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58116 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 11 | E306H | 58118 | 当前组合有功费率3（平）电能 | 2 | R |  |  |  | E306H | 当前组合有功费率3（平）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58118 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 11 | E307H | 58119 | 当前组合有功费率3（平）电能 | 2 | R |  |  |  | E306H | 当前组合有功费率3（平）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58118 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 12 | E308H | 58120 | 当前组合有功费率4（谷）电能 | 2 | R |  |  |  | E308H | 当前组合有功费率4（谷）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58120 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 12 | E309H | 58121 | 当前组合有功费率4（谷）电能 | 2 | R |  |  |  | E308H | 当前组合有功费率4（谷）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58120 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 13 | E30AH | 58122 | 当前组合有功费率5（深谷）电能 | 2 | R |  |  |  | E30AH | 当前组合有功费率5（深谷）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58122 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 13 | E30BH | 58123 | 当前组合有功费率5（深谷）电能 | 2 | R |  |  |  | E30AH | 当前组合有功费率5（深谷）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58122 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 14 | E30CH | 58124 | 当前组合有功费率6 电能 | 2 | R |  |  |  | E30CH | 当前组合有功费率6 电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58124 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 14 | E30DH | 58125 | 当前组合有功费率6 电能 | 2 | R |  |  |  | E30CH | 当前组合有功费率6 电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58124 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 15 | E30EH | 58126 | 当前组合有功费率7 电能 | 2 | R |  |  |  | E30EH | 当前组合有功费率7 电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58126 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 15 | E30FH | 58127 | 当前组合有功费率7 电能 | 2 | R |  |  |  | E30EH | 当前组合有功费率7 电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58126 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 16 | E310H | 58128 | 当前组合有功费率8 电能 | 2 | R |  |  |  | E310H | 当前组合有功费率8 电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58128 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 16 | E311H | 58129 | 当前组合有功费率8 电能 | 2 | R |  |  |  | E310H | 当前组合有功费率8 电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58128 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 17 | E312H | 58130 | 当前正向总有功电能 | 2 | R |  |  |  | E312H | 当前正向总有功电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58130 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 17 | E313H | 58131 | 当前正向总有功电能 | 2 | R |  |  |  | E312H | 当前正向总有功电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58130 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 18 | E314H | 58132 | 当前正向有功费率1（尖）电能 | 2 | R |  |  |  | E314H | 当前正向有功费率1（尖）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58132 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 18 | E315H | 58133 | 当前正向有功费率1（尖）电能 | 2 | R |  |  |  | E314H | 当前正向有功费率1（尖）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58132 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 19 | E316H | 58134 | 当前正向有功费率2（峰）电能 | 2 | R |  |  |  | E316H | 当前正向有功费率2（峰）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58134 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 19 | E317H | 58135 | 当前正向有功费率2（峰）电能 | 2 | R |  |  |  | E316H | 当前正向有功费率2（峰）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58134 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 20 | E318H | 58136 | 当前正向有功费率3（平）电能 | 2 | R |  |  |  | E318H | 当前正向有功费率3（平）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58136 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 20 | E319H | 58137 | 当前正向有功费率3（平）电能 | 2 | R |  |  |  | E318H | 当前正向有功费率3（平）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58136 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 21 | E31AH | 58138 | 当前正向有功费率4（谷）电能 | 2 | R |  |  |  | E31AH | 当前正向有功费率4（谷）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58138 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 21 | E31BH | 58139 | 当前正向有功费率4（谷）电能 | 2 | R |  |  |  | E31AH | 当前正向有功费率4（谷）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58138 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 22 | E31CH | 58140 | 当前正向有功费率5（深谷）电能 | 2 | R |  |  |  | E31CH | 当前正向有功费率5（深谷）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58140 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 22 | E31DH | 58141 | 当前正向有功费率5（深谷）电能 | 2 | R |  |  |  | E31CH | 当前正向有功费率5（深谷）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58140 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 23 | E31EH | 58142 | 当前正向有功费率6 电能 | 2 | R |  |  |  | E31EH | 当前正向有功费率6 电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58142 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 23 | E31FH | 58143 | 当前正向有功费率6 电能 | 2 | R |  |  |  | E31EH | 当前正向有功费率6 电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58142 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 24 | E320H | 58144 | 当前正向有功费率7 电能 | 2 | R |  |  |  | E320H | 当前正向有功费率7 电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58144 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 24 | E321H | 58145 | 当前正向有功费率7 电能 | 2 | R |  |  |  | E320H | 当前正向有功费率7 电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58144 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 25 | E322H | 58146 | 当前正向有功费率8 电能 | 2 | R |  |  |  | E322H | 当前正向有功费率8 电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58146 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 25 | E323H | 58147 | 当前正向有功费率8 电能 | 2 | R |  |  |  | E322H | 当前正向有功费率8 电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58146 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 26 | E324H | 58148 | 当前反向总有功电能 | 2 | R |  |  |  | E324H | 当前反向总有功电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58148 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 26 | E325H | 58149 | 当前反向总有功电能 | 2 | R |  |  |  | E324H | 当前反向总有功电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58148 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 27 | E326H | 58150 | 当前反向有功费率1（尖）电能 | 2 | R |  |  |  | E326H | 当前反向有功费率1（尖）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58150 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 27 | E327H | 58151 | 当前反向有功费率1（尖）电能 | 2 | R |  |  |  | E326H | 当前反向有功费率1（尖）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58150 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 28 | E328H | 58152 | 当前反向有功费率2（峰）电能 | 2 | R |  |  |  | E328H | 当前反向有功费率2（峰）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58152 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 28 | E329H | 58153 | 当前反向有功费率2（峰）电能 | 2 | R |  |  |  | E328H | 当前反向有功费率2（峰）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58152 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 29 | E32AH | 58154 | 当前反向有功费率3（平）电能 | 2 | R |  |  |  | E32AH | 当前反向有功费率3（平）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58154 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 29 | E32BH | 58155 | 当前反向有功费率3（平）电能 | 2 | R |  |  |  | E32AH | 当前反向有功费率3（平）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58154 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 30 | E32CH | 58156 | 当前反向有功费率4（谷）电能 | 2 | R |  |  |  | E32CH | 当前反向有功费率4（谷）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58156 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 30 | E32DH | 58157 | 当前反向有功费率4（谷）电能 | 2 | R |  |  |  | E32CH | 当前反向有功费率4（谷）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58156 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 31 | E32EH | 58158 | 当前反向有功费率5（深谷）电能 | 2 | R |  |  |  | E32EH | 当前反向有功费率5（深谷）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58158 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 31 | E32FH | 58159 | 当前反向有功费率5（深谷）电能 | 2 | R |  |  |  | E32EH | 当前反向有功费率5（深谷）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58158 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 32 | E330H | 58160 | 当前反向有功费率6 电能 | 2 | R |  |  |  | E330H | 当前反向有功费率6 电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58160 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 32 | E331H | 58161 | 当前反向有功费率6 电能 | 2 | R |  |  |  | E330H | 当前反向有功费率6 电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58160 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 33 | E332H | 58162 | 当前反向有功费率7 电能 | 2 | R |  |  |  | E332H | 当前反向有功费率7 电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58162 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 33 | E333H | 58163 | 当前反向有功费率7 电能 | 2 | R |  |  |  | E332H | 当前反向有功费率7 电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58162 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 34 | E334H | 58164 | 当前反向有功费率8 电能 | 2 | R |  |  |  | E334H | 当前反向有功费率8 电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58164 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 34 | E335H | 58165 | 当前反向有功费率8 电能 | 2 | R |  |  |  | E334H | 当前反向有功费率8 电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58164 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 35 | E336H | 58166 | 当前组合无功总电能 | 2 | R |  |  | UINT32 一次侧数据 单位：0.1kvarh | E336H | 当前组合无功总电能 | 4 | R | UINT32 一次侧数据 单位：0.1kvarh |  |  |  | 58166 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 35 | E337H | 58167 | 当前组合无功总电能 | 2 | R |  |  | UINT32 一次侧数据 单位：0.1kvarh | E336H | 当前组合无功总电能 | 4 | R | UINT32 一次侧数据 单位：0.1kvarh |  |  |  | 58166 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 36 | E338H | 58168 | 当前组合无功费率1（尖）电能 | 2 | R |  |  |  | E338H | 当前组合无功费率1（尖）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58168 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 36 | E339H | 58169 | 当前组合无功费率1（尖）电能 | 2 | R |  |  |  | E338H | 当前组合无功费率1（尖）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58168 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 37 | E33AH | 58170 | 当前组合无功费率2（峰）电能 | 2 | R |  |  |  | E33AH | 当前组合无功费率2（峰）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58170 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 37 | E33BH | 58171 | 当前组合无功费率2（峰）电能 | 2 | R |  |  |  | E33AH | 当前组合无功费率2（峰）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58170 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 38 | E33CH | 58172 | 当前组合无功费率3（平）电能 | 2 | R |  |  |  | E33CH | 当前组合无功费率3（平）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58172 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 38 | E33DH | 58173 | 当前组合无功费率3（平）电能 | 2 | R |  |  |  | E33CH | 当前组合无功费率3（平）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58172 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 39 | E33EH | 58174 | 当前组合无功费率4（谷）电能 | 2 | R |  |  |  | E33EH | 当前组合无功费率4（谷）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58174 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 39 | E33FH | 58175 | 当前组合无功费率4（谷）电能 | 2 | R |  |  |  | E33EH | 当前组合无功费率4（谷）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58174 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 40 | E340H | 58176 | 当前组合无功费率5（深谷）电能 | 2 | R |  |  |  | E340H | 当前组合无功费率5（深谷）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58176 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 40 | E341H | 58177 | 当前组合无功费率5（深谷）电能 | 2 | R |  |  |  | E340H | 当前组合无功费率5（深谷）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58176 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 41 | E342H | 58178 | 当前组合无功费率6 电能 | 2 | R |  |  |  | E342H | 当前组合无功费率6 电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58178 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 41 | E343H | 58179 | 当前组合无功费率6 电能 | 2 | R |  |  |  | E342H | 当前组合无功费率6 电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58178 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 42 | E344H | 58180 | 当前组合无功费率7 电能 | 2 | R |  |  |  | E344H | 当前组合无功费率7 电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58180 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 42 | E345H | 58181 | 当前组合无功费率7 电能 | 2 | R |  |  |  | E344H | 当前组合无功费率7 电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58180 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 43 | E346H | 58182 | 当前组合无功费率8 电能 | 2 | R |  |  |  | E346H | 当前组合无功费率8 电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58182 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 28 | 1 | 43 | E347H | 58183 | 当前组合无功费率8 电能 | 2 | R |  |  |  | E346H | 当前组合无功费率8 电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58182 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 29 | 1 | 1 | E348H | 58184 | 当前正向总无功电能 | 2 | R |  |  |  | E348H | 当前正向总无功电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58184 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 29 | 1 | 1 | E349H | 58185 | 当前正向总无功电能 | 2 | R |  |  |  | E348H | 当前正向总无功电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58184 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 29 | 1 | 2 | E34AH | 58186 | 当前正向无功费率1（尖）电能 | 2 | R |  |  |  | E34AH | 当前正向无功费率1（尖）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58186 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 29 | 1 | 2 | E34BH | 58187 | 当前正向无功费率1（尖）电能 | 2 | R |  |  |  | E34AH | 当前正向无功费率1（尖）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58186 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 29 | 1 | 3 | E34CH | 58188 | 当前正向无功费率2（峰）电能 | 2 | R |  |  |  | E34CH | 当前正向无功费率2（峰）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58188 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 29 | 1 | 3 | E34DH | 58189 | 当前正向无功费率2（峰）电能 | 2 | R |  |  |  | E34CH | 当前正向无功费率2（峰）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58188 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 29 | 1 | 4 | E34EH | 58190 | 当前正向无功费率3（平）电能 | 2 | R |  |  |  | E34EH | 当前正向无功费率3（平）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58190 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 29 | 1 | 4 | E34FH | 58191 | 当前正向无功费率3（平）电能 | 2 | R |  |  |  | E34EH | 当前正向无功费率3（平）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58190 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 29 | 1 | 5 | E350H | 58192 | 当前正向无功费率4（谷）电能 | 2 | R |  |  |  | E350H | 当前正向无功费率4（谷）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58192 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 29 | 1 | 5 | E351H | 58193 | 当前正向无功费率4（谷）电能 | 2 | R |  |  |  | E350H | 当前正向无功费率4（谷）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58192 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 29 | 1 | 6 | E352H | 58194 | 当前正向无功费率5（深谷）电能 | 2 | R |  |  |  | E352H | 当前正向无功费率5（深谷）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58194 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 29 | 1 | 6 | E353H | 58195 | 当前正向无功费率5（深谷）电能 | 2 | R |  |  |  | E352H | 当前正向无功费率5（深谷）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58194 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 29 | 1 | 7 | E354H | 58196 | 当前正向无功费率6 电能 | 2 | R |  |  |  | E354H | 当前正向无功费率6 电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58196 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 29 | 1 | 7 | E355H | 58197 | 当前正向无功费率6 电能 | 2 | R |  |  |  | E354H | 当前正向无功费率6 电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58196 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 29 | 1 | 8 | E356H | 58198 | 当前正向无功费率7 电能 | 2 | R |  |  |  | E356H | 当前正向无功费率7 电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58198 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 29 | 1 | 8 | E357H | 58199 | 当前正向无功费率7 电能 | 2 | R |  |  |  | E356H | 当前正向无功费率7 电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58198 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 29 | 1 | 9 | E358H | 58200 | 当前正向无功费率8 电能 | 2 | R |  |  |  | E358H | 当前正向无功费率8 电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58200 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 29 | 1 | 9 | E359H | 58201 | 当前正向无功费率8 电能 | 2 | R |  |  |  | E358H | 当前正向无功费率8 电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58200 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 29 | 1 | 10 | E35AH | 58202 | 当前反向总无功电能 | 2 | R |  |  |  | E35AH | 当前反向总无功电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58202 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 29 | 1 | 10 | E35BH | 58203 | 当前反向总无功电能 | 2 | R |  |  |  | E35AH | 当前反向总无功电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58202 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 29 | 1 | 11 | E35CH | 58204 | 当前反向无功费率1（尖）电能 | 2 | R |  |  |  | E35CH | 当前反向无功费率1（尖）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58204 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 29 | 1 | 11 | E35DH | 58205 | 当前反向无功费率1（尖）电能 | 2 | R |  |  |  | E35CH | 当前反向无功费率1（尖）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58204 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 29 | 1 | 12 | E35EH | 58206 | 当前反向无功费率2（峰）电能 | 2 | R |  |  |  | E35EH | 当前反向无功费率2（峰）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58206 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 29 | 1 | 12 | E35FH | 58207 | 当前反向无功费率2（峰）电能 | 2 | R |  |  |  | E35EH | 当前反向无功费率2（峰）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58206 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 29 | 1 | 13 | E360H | 58208 | 当前反向无功费率3（平）电能 | 2 | R |  |  |  | E360H | 当前反向无功费率3（平）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58208 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 29 | 1 | 13 | E361H | 58209 | 当前反向无功费率3（平）电能 | 2 | R |  |  |  | E360H | 当前反向无功费率3（平）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58208 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 29 | 1 | 14 | E362H | 58210 | 当前反向无功费率4（谷）电能 | 2 | R |  |  |  | E362H | 当前反向无功费率4（谷）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58210 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 29 | 1 | 14 | E363H | 58211 | 当前反向无功费率4（谷）电能 | 2 | R |  |  |  | E362H | 当前反向无功费率4（谷）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58210 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 29 | 1 | 15 | E364H | 58212 | 当前反向无功费率5（深谷）电能 | 2 | R |  |  |  | E364H | 当前反向无功费率5（深谷）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58212 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 29 | 1 | 15 | E365H | 58213 | 当前反向无功费率5（深谷）电能 | 2 | R |  |  |  | E364H | 当前反向无功费率5（深谷）电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58212 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 29 | 1 | 16 | E366H | 58214 | 当前反向无功费率6 电能 | 2 | R |  |  |  | E366H | 当前反向无功费率6 电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58214 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 29 | 1 | 16 | E367H | 58215 | 当前反向无功费率6 电能 | 2 | R |  |  |  | E366H | 当前反向无功费率6 电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58214 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 29 | 1 | 17 | E368H | 58216 | 当前反向无功费率7 电能 | 2 | R |  |  |  | E368H | 当前反向无功费率7 电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58216 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 29 | 1 | 17 | E369H | 58217 | 当前反向无功费率7 电能 | 2 | R |  |  |  | E368H | 当前反向无功费率7 电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58216 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 29 | 1 | 18 | E36AH | 58218 | 当前反向无功费率8 电能 | 2 | R |  |  |  | E36AH | 当前反向无功费率8 电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58218 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 29 | 1 | 18 | E36BH | 58219 | 当前反向无功费率8 电能 | 2 | R |  |  |  | E36AH | 当前反向无功费率8 电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58218 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 29 | 1 | 19 | E36CH | 58220 | A 相正向有功电能 | 2 | R |  |  | UINT32 一次侧数据 单位：0.1kWh | E36CH | A 相正向有功电能 | 4 | R | UINT32 一次侧数据 单位：0.1kWh |  |  |  | 58220 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 29 | 1 | 19 | E36DH | 58221 | A 相正向有功电能 | 2 | R |  |  | UINT32 一次侧数据 单位：0.1kWh | E36CH | A 相正向有功电能 | 4 | R | UINT32 一次侧数据 单位：0.1kWh |  |  |  | 58220 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 29 | 1 | 20 | E36EH | 58222 | B 相正向有功电能 | 2 | R |  |  |  | E36EH | B 相正向有功电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58222 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 29 | 1 | 20 | E36FH | 58223 | B 相正向有功电能 | 2 | R |  |  |  | E36EH | B 相正向有功电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58222 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 29 | 1 | 21 | E370H | 58224 | C 相正向有功电能 | 2 | R |  |  |  | E370H | C 相正向有功电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58224 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 29 | 1 | 21 | E371H | 58225 | C 相正向有功电能 | 2 | R |  |  |  | E370H | C 相正向有功电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58224 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 29 | 1 | 22 | E372H | 58226 | A 相反向有功电能 | 2 | R |  |  |  | E372H | A 相反向有功电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58226 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 29 | 1 | 22 | E373H | 58227 | A 相反向有功电能 | 2 | R |  |  |  | E372H | A 相反向有功电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58226 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 29 | 1 | 23 | E374H | 58228 | B 相反向有功电能 | 2 | R |  |  |  | E374H | B 相反向有功电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58228 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 29 | 1 | 23 | E375H | 58229 | B 相反向有功电能 | 2 | R |  |  |  | E374H | B 相反向有功电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58228 | 4 | 1 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 29 | 1 | 24 | E376H | 58230 | C 相反向有功电能 | 2 | R |  |  |  | E376H | C 相反向有功电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58230 | 4 | 0 | 2
10.2.2 八费率电能数据 | 29 | 1 | 24 | E377H | 58231 | C 相反向有功电能 | 2 | R |  |  |  | E376H | C 相反向有功电能 | 4 | R |  |  |  |  | 58230 | 4 | 1 | 2
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 29 | 2 | 2 | 0121H | 289 | 日冻结时间 |  | R/W |  |  | 无效 （高字节） 抄表时（低字节） | 0121H | 日冻结时间 | R/W | 无效 （高字节） 抄表时（低字节） |  |  |  |  | 289 |  | 0 | 1
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 29 | 2 | 3 | 0122H | 290 | 月冻结时间 |  | R/W |  |  | 抄表日（高字节） 抄表时（低字节） | 0122H | 月冻结时间 | R/W | 抄表日（高字节） 抄表时（低字节） |  |  |  |  | 290 |  | 0 | 1
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 1 | 1 | 6000H | 24576 | 上1 日电能及需量块 | [5 empty] | 6000H | 上1 日电能及需量块 | [6 empty] | 24576 |  | 0 | 1
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 1 | 2 | 6022H | 24610 | 上2 日电能及需量块 | [5 empty] | 6022H | 上2 日电能及需量块 | [6 empty] | 24610 |  | 0 | 1
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 1 | 4 | 6BD2H | 27602 | 上90 日电能及需量块 | [5 empty] | 6BD2H | 上90 日电能及需量块 | [6 empty] | 27602 |  | 0 | 1
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 1 | 6 | 7000H | 28672 | 上1 月电能及需量块 | [5 empty] | 7000H | 上1 月电能及需量块 | [6 empty] | 28672 |  | 0 | 1
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 1 | 7 | 7022H | 28706 | 上2 月电能及需量块 | [5 empty] | 7022H | 上2 月电能及需量块 | [6 empty] | 28706 |  | 0 | 1
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 1 | 9 | 763EH | 30270 | 上48 月电能及需量块 | [5 empty] | 763EH | 上48 月电能及需量块 | [6 empty] | 30270 |  | 0 | 1
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 2 | 1 | 6000H | 24576 | 冻结时间：年-月 | [5 empty] | 6000H | 冻结时间：年-月 | [6 empty] | 24576 |  | 0 | 1
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 2 | 2 | 6001H | 24577 | 冻结时间：日-时 | [5 empty] | 6001H | 冻结时间：日-时 | [6 empty] | 24577 |  | 0 | 1
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 2 | 3 | 6002H | 24578 | 总有功电能 |  |  |  |  | UINT32 二次侧数据 单位：0.01kWh | 6002H | 总有功电能 | UINT32 二次侧数据 单位：0.01kWh | [5 empty] | 24578 |  | 0 | 1
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 2 | 4 | 6004H | 24580 | 有功尖电能 | [5 empty] | 6004H | 有功尖电能 | [6 empty] | 24580 |  | 0 | 1
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 2 | 5 | 6006H | 24582 | 有功峰电能 | [5 empty] | 6006H | 有功峰电能 | [6 empty] | 24582 |  | 0 | 1
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 2 | 6 | 6008H | 24584 | 有功平电能 | [5 empty] | 6008H | 有功平电能 | [6 empty] | 24584 |  | 0 | 1
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 2 | 7 | 600AH | 24586 | 有功谷电能 | [5 empty] | 600AH | 有功谷电能 | [6 empty] | 24586 |  | 0 | 1
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 2 | 8 | 600CH | 24588 | 总无功电能 |  |  |  |  | UINT32 二次侧数据 单位：0.01kvarh | 600CH | 总无功电能 | UINT32 二次侧数据 单位：0.01kvarh | [5 empty] | 24588 |  | 0 | 1
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 2 | 9 | 600EH | 24590 | 无功尖电能 | [5 empty] | 600EH | 无功尖电能 | [6 empty] | 24590 |  | 0 | 1
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 2 | 10 | 6010H | 24592 | 无功峰电能 | [5 empty] | 6010H | 无功峰电能 | [6 empty] | 24592 |  | 0 | 1
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 2 | 11 | 6012H | 24594 | 无功平电能 | [5 empty] | 6012H | 无功平电能 | [6 empty] | 24594 |  | 0 | 1
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 2 | 12 | 6014H | 24596 | 无功谷电能 | [5 empty] | 6014H | 无功谷电能 | [6 empty] | 24596 |  | 0 | 1
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 2 | 13 | 6016H | 24598 | A 相正向有功电能 |  |  |  |  | UINT32 二次侧数据 单位：0.01kWh | 6016H | A 相正向有功电能 | UINT32 二次侧数据 单位：0.01kWh | [5 empty] | 24598 |  | 0 | 1
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 2 | 14 | 6018H | 24600 | B 相正向有功电能 | [5 empty] | 6018H | B 相正向有功电能 | [6 empty] | 24600 |  | 0 | 1
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 2 | 15 | 601AH | 24602 | C 相正向有功电能 | [5 empty] | 601AH | C 相正向有功电能 | [6 empty] | 24602 |  | 0 | 1
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 2 | 16 | 601CH | 24604 | 有功最大需量 |  |  |  |  | UIN16 二次侧数据 单位：0.001kW | 601CH | 有功最大需量 | UIN16 二次侧数据 单位：0.001kW | [5 empty] | 24604 |  | 0 | 1
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 2 | 17 | 601DH | 24605 | 发生时间：分、时 | [5 empty] | 601DH | 发生时间：分、时 | [6 empty] | 24605 |  | 0 | 1
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 2 | 18 | 601EH | 24606 | 发生时间：日、月 | [5 empty] | 601EH | 发生时间：日、月 | [6 empty] | 24606 |  | 0 | 1
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 2 | 19 | 601FH | 24607 | 无功最大需量 |  |  |  |  | UINT16 二次侧数据 单位：0.001kvar | 601FH | 无功最大需量 | UINT16 二次侧数据 单位：0.001kvar | [5 empty] | 24607 |  | 0 | 1
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 2 | 20 | 6020H | 24608 | 发生时间：分、时 | [5 empty] | 6020H | 发生时间：分、时 | [6 empty] | 24608 |  | 0 | 1
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 2 | 21 | 6021H | 24609 | 发生时间：日、月 | [5 empty] | 6021H | 发生时间：日、月 | [6 empty] | 24609 |  | 0 | 1
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 3 | 2 | 2000H | 8192 | 上1 日电能块 | [5 empty] | 2000H | 上1 日电能块 | [6 empty] | 8192 |  | 0 | 1
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 3 | 3 | 202CH | 8236 | 上2 日电能块 | [5 empty] | 202CH | 上2 日电能块 | [6 empty] | 8236 |  | 0 | 1
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 3 | 5 | 2F4CH | 12108 | 上90 日电能块 | [5 empty] | 2F4CH | 上90 日电能块 | [6 empty] | 12108 |  | 0 | 1
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 3 | 7 | 4000H | 16384 | 上1 月电能块 | [5 empty] | 4000H | 上1 月电能块 | [6 empty] | 16384 |  | 0 | 1
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 3 | 8 | 402CH | 16428 | 上2 月电能块 | [5 empty] | 402CH | 上2 月电能块 | [6 empty] | 16428 |  | 0 | 1
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 3 | 10 | 4814H | 18452 | 上48 月电能块 | [5 empty] | 4814H | 上48 月电能块 | [6 empty] | 18452 |  | 0 | 1
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 4 | 2 | 2000H | 8192 | 冻结时间：年-月 | [5 empty] | 2000H | 冻结时间：年-月 | [6 empty] | 8192 |  | 0 | 1
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 4 | 3 | 2001H | 8193 | 冻结时间：日-时 | [5 empty] | 2001H | 冻结时间：日-时 | [6 empty] | 8193 |  | 0 | 1
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 4 | 4 | 2002H | 8194 | 总有功电能 |  |  |  |  | UINT32 单位：kWh 二次侧数据 互感器接入：4 位小数 直接接入：2 位小数 | 2002H | 总有功电能 | UINT32 单位：kWh 二次侧数据 互感器接入：4 位小数 直接接入：2 位小数 | [5 empty] | 8194 |  | 0 | 1
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 4 | 5 | 2004H | 8196 | 有功费率1（尖）电能 | [5 empty] | 2004H | 有功费率1（尖）电能 | [6 empty] | 8196 |  | 0 | 1
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 4 | 6 | 2006H | 8198 | 有功费率2（峰）电能 | [5 empty] | 2006H | 有功费率2（峰）电能 | [6 empty] | 8198 |  | 0 | 1
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 4 | 7 | 2008H | 8200 | 有功费率3（平）电能 | [5 empty] | 2008H | 有功费率3（平）电能 | [6 empty] | 8200 |  | 0 | 1
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 4 | 8 | 200AH | 8202 | 有功费率4（谷）电能 | [5 empty] | 200AH | 有功费率4（谷）电能 | [6 empty] | 8202 |  | 0 | 1
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 4 | 9 | 200CH | 8204 | 有功费率5（深谷）电能 | [5 empty] | 200CH | 有功费率5（深谷）电能 | [6 empty] | 8204 |  | 0 | 1
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 4 | 10 | 200EH | 8206 | 有功费率6 电能 | [5 empty] | 200EH | 有功费率6 电能 | [6 empty] | 8206 |  | 0 | 1
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 4 | 11 | 2010H | 8208 | 有功费率7 电能 | [5 empty] | 2010H | 有功费率7 电能 | [6 empty] | 8208 |  | 0 | 1
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 4 | 12 | 2012H | 8210 | 有功费率8 电能 | [5 empty] | 2012H | 有功费率8 电能 | [6 empty] | 8210 |  | 0 | 1
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 4 | 13 | 2014H | 8212 | 总无功电能 |  |  |  |  | UINT32 单位：kvarh 二次侧数据 互感器接入：4 位小数 | 2014H | 总无功电能 | UINT32 单位：kvarh 二次侧数据 互感器接入：4 位小数 | [5 empty] | 8212 |  | 0 | 1
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 4 | 14 | 2016H | 8214 | 无功费率1（尖）电能 | [5 empty] | 2016H | 无功费率1（尖）电能 | [6 empty] | 8214 |  | 0 | 1
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 4 | 15 | 2018H | 8216 | 无功费率2（峰）电能 | [5 empty] | 2018H | 无功费率2（峰）电能 | [6 empty] | 8216 |  | 0 | 1
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 30 | 4 | 16 | 201AH | 8218 | 无功费率3（平）电能 | [5 empty] | 201AH | 无功费率3（平）电能 | [6 empty] | 8218 |  | 0 | 1
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 31 | 1 | 1 | 201CH | 8220 | 无功费率4（谷）电能 |  |  |  |  | 直接接入：2 位小数 | 201CH | 无功费率4（谷）电能 | 直接接入：2 位小数 | [5 empty] | 8220 |  | 0 | 1
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 31 | 1 | 2 | 201EH | 8222 | 无功费率5（深谷）电能 | [5 empty] | 201EH | 无功费率5（深谷）电能 | [6 empty] | 8222 |  | 0 | 1
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 31 | 1 | 3 | 2020H | 8224 | 无功费率6 电能 | [5 empty] | 2020H | 无功费率6 电能 | [6 empty] | 8224 |  | 0 | 1
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 31 | 1 | 4 | 2022H | 8226 | 无功费率7 电能 | [5 empty] | 2022H | 无功费率7 电能 | [6 empty] | 8226 |  | 0 | 1
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 31 | 1 | 5 | 2024H | 8228 | 无功费率8 电能 | [5 empty] | 2024H | 无功费率8 电能 | [6 empty] | 8228 |  | 0 | 1
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 31 | 1 | 6 | 2026H | 8230 | A 相正向有功电能 |  |  |  |  | UIN32，单位kWh 二次侧数据 互感器接入：4 位小数 直接接入：2 位小数 | 2026H | A 相正向有功电能 | UIN32，单位kWh 二次侧数据 互感器接入：4 位小数 直接接入：2 位小数 | [5 empty] | 8230 |  | 0 | 1
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 31 | 1 | 7 | 2028H | 8232 | B 相正向有功电能 | [5 empty] | 2028H | B 相正向有功电能 | [6 empty] | 8232 |  | 0 | 1
10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 31 | 1 | 8 | 202AH | 8234 | C 相正向有功电能 | [5 empty] | 202AH | C 相正向有功电能 | [6 empty] | 8234 |  | 0 | 1
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 2 | 05DDH | 1501 | THDUa | 2 | R |  |  | 分相电压电流总畸变率 UINT16 单位0.01% | 05DDH | THDUa | 2 | R | 分相电压电流总畸变率 UINT16 单位0.01% |  |  |  | 1501 | 2 | 0 | 1
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 3 | 05DEH | 1502 | THDUb | 2 | R |  |  |  | 05DEH | THDUb | 2 | R |  |  |  |  | 1502 | 2 | 0 | 1
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 4 | 05DFH | 1503 | THDUc | 2 | R |  |  |  | 05DFH | THDUc | 2 | R |  |  |  |  | 1503 | 2 | 0 | 1
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 5 | 05E0H | 1504 | THDIa | 2 | R |  |  |  | 05E0H | THDIa | 2 | R |  |  |  |  | 1504 | 2 | 0 | 1
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 6 | 05E1H | 1505 | THDIb | 2 | R |  |  |  | 05E1H | THDIb | 2 | R |  |  |  |  | 1505 | 2 | 0 | 1
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 7 | 05E2H | 1506 | THDIc | 2 | R |  |  |  | 05E2H | THDIc | 2 | R |  |  |  |  | 1506 | 2 | 0 | 1
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 8 | 05E3H | 1507 | THUa | 2 |  |  |  | 电压分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% | 05E3H | THUa | 2×30 |  | 电压分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% |  |  |  | 1507 | 2×30 | 0 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 8 | 05E4H | 1508 | THUa | 2 |  |  |  | 电压分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% | 05E3H | THUa | 2×30 |  | 电压分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% |  |  |  | 1507 | 2×30 | 1 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 8 | 05E5H | 1509 | THUa | 2 |  |  |  | 电压分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% | 05E3H | THUa | 2×30 |  | 电压分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% |  |  |  | 1507 | 2×30 | 2 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 8 | 05E6H | 1510 | THUa | 2 |  |  |  | 电压分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% | 05E3H | THUa | 2×30 |  | 电压分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% |  |  |  | 1507 | 2×30 | 3 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 8 | 05E7H | 1511 | THUa | 2 |  |  |  | 电压分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% | 05E3H | THUa | 2×30 |  | 电压分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% |  |  |  | 1507 | 2×30 | 4 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 8 | 05E8H | 1512 | THUa | 2 |  |  |  | 电压分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% | 05E3H | THUa | 2×30 |  | 电压分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% |  |  |  | 1507 | 2×30 | 5 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 8 | 05E9H | 1513 | THUa | 2 |  |  |  | 电压分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% | 05E3H | THUa | 2×30 |  | 电压分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% |  |  |  | 1507 | 2×30 | 6 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 8 | 05EAH | 1514 | THUa | 2 |  |  |  | 电压分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% | 05E3H | THUa | 2×30 |  | 电压分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% |  |  |  | 1507 | 2×30 | 7 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 8 | 05EBH | 1515 | THUa | 2 |  |  |  | 电压分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% | 05E3H | THUa | 2×30 |  | 电压分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% |  |  |  | 1507 | 2×30 | 8 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 8 | 05ECH | 1516 | THUa | 2 |  |  |  | 电压分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% | 05E3H | THUa | 2×30 |  | 电压分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% |  |  |  | 1507 | 2×30 | 9 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 8 | 05EDH | 1517 | THUa | 2 |  |  |  | 电压分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% | 05E3H | THUa | 2×30 |  | 电压分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% |  |  |  | 1507 | 2×30 | 10 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 8 | 05EEH | 1518 | THUa | 2 |  |  |  | 电压分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% | 05E3H | THUa | 2×30 |  | 电压分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% |  |  |  | 1507 | 2×30 | 11 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 8 | 05EFH | 1519 | THUa | 2 |  |  |  | 电压分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% | 05E3H | THUa | 2×30 |  | 电压分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% |  |  |  | 1507 | 2×30 | 12 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 8 | 05F0H | 1520 | THUa | 2 |  |  |  | 电压分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% | 05E3H | THUa | 2×30 |  | 电压分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% |  |  |  | 1507 | 2×30 | 13 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 8 | 05F1H | 1521 | THUa | 2 |  |  |  | 电压分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% | 05E3H | THUa | 2×30 |  | 电压分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% |  |  |  | 1507 | 2×30 | 14 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 8 | 05F2H | 1522 | THUa | 2 |  |  |  | 电压分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% | 05E3H | THUa | 2×30 |  | 电压分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% |  |  |  | 1507 | 2×30 | 15 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 8 | 05F3H | 1523 | THUa | 2 |  |  |  | 电压分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% | 05E3H | THUa | 2×30 |  | 电压分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% |  |  |  | 1507 | 2×30 | 16 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 8 | 05F4H | 1524 | THUa | 2 |  |  |  | 电压分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% | 05E3H | THUa | 2×30 |  | 电压分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% |  |  |  | 1507 | 2×30 | 17 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 8 | 05F5H | 1525 | THUa | 2 |  |  |  | 电压分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% | 05E3H | THUa | 2×30 |  | 电压分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% |  |  |  | 1507 | 2×30 | 18 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 8 | 05F6H | 1526 | THUa | 2 |  |  |  | 电压分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% | 05E3H | THUa | 2×30 |  | 电压分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% |  |  |  | 1507 | 2×30 | 19 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 8 | 05F7H | 1527 | THUa | 2 |  |  |  | 电压分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% | 05E3H | THUa | 2×30 |  | 电压分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% |  |  |  | 1507 | 2×30 | 20 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 8 | 05F8H | 1528 | THUa | 2 |  |  |  | 电压分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% | 05E3H | THUa | 2×30 |  | 电压分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% |  |  |  | 1507 | 2×30 | 21 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 8 | 05F9H | 1529 | THUa | 2 |  |  |  | 电压分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% | 05E3H | THUa | 2×30 |  | 电压分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% |  |  |  | 1507 | 2×30 | 22 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 8 | 05FAH | 1530 | THUa | 2 |  |  |  | 电压分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% | 05E3H | THUa | 2×30 |  | 电压分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% |  |  |  | 1507 | 2×30 | 23 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 8 | 05FBH | 1531 | THUa | 2 |  |  |  | 电压分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% | 05E3H | THUa | 2×30 |  | 电压分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% |  |  |  | 1507 | 2×30 | 24 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 8 | 05FCH | 1532 | THUa | 2 |  |  |  | 电压分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% | 05E3H | THUa | 2×30 |  | 电压分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% |  |  |  | 1507 | 2×30 | 25 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 8 | 05FDH | 1533 | THUa | 2 |  |  |  | 电压分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% | 05E3H | THUa | 2×30 |  | 电压分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% |  |  |  | 1507 | 2×30 | 26 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 8 | 05FEH | 1534 | THUa | 2 |  |  |  | 电压分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% | 05E3H | THUa | 2×30 |  | 电压分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% |  |  |  | 1507 | 2×30 | 27 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 8 | 05FFH | 1535 | THUa | 2 |  |  |  | 电压分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% | 05E3H | THUa | 2×30 |  | 电压分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% |  |  |  | 1507 | 2×30 | 28 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 8 | 0600H | 1536 | THUa | 2 |  |  |  | 电压分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% | 05E3H | THUa | 2×30 |  | 电压分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% |  |  |  | 1507 | 2×30 | 29 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 9 | 0601H | 1537 | THUb | 2 |  |  |  |  | 0601H | THUb | 2×30 | [5 empty] | 1537 | 2×30 | 0 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 9 | 0602H | 1538 | THUb | 2 |  |  |  |  | 0601H | THUb | 2×30 | [5 empty] | 1537 | 2×30 | 1 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 9 | 0603H | 1539 | THUb | 2 |  |  |  |  | 0601H | THUb | 2×30 | [5 empty] | 1537 | 2×30 | 2 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 9 | 0604H | 1540 | THUb | 2 |  |  |  |  | 0601H | THUb | 2×30 | [5 empty] | 1537 | 2×30 | 3 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 9 | 0605H | 1541 | THUb | 2 |  |  |  |  | 0601H | THUb | 2×30 | [5 empty] | 1537 | 2×30 | 4 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 9 | 0606H | 1542 | THUb | 2 |  |  |  |  | 0601H | THUb | 2×30 | [5 empty] | 1537 | 2×30 | 5 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 9 | 0607H | 1543 | THUb | 2 |  |  |  |  | 0601H | THUb | 2×30 | [5 empty] | 1537 | 2×30 | 6 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 9 | 0608H | 1544 | THUb | 2 |  |  |  |  | 0601H | THUb | 2×30 | [5 empty] | 1537 | 2×30 | 7 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 9 | 0609H | 1545 | THUb | 2 |  |  |  |  | 0601H | THUb | 2×30 | [5 empty] | 1537 | 2×30 | 8 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 9 | 060AH | 1546 | THUb | 2 |  |  |  |  | 0601H | THUb | 2×30 | [5 empty] | 1537 | 2×30 | 9 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 9 | 060BH | 1547 | THUb | 2 |  |  |  |  | 0601H | THUb | 2×30 | [5 empty] | 1537 | 2×30 | 10 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 9 | 060CH | 1548 | THUb | 2 |  |  |  |  | 0601H | THUb | 2×30 | [5 empty] | 1537 | 2×30 | 11 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 9 | 060DH | 1549 | THUb | 2 |  |  |  |  | 0601H | THUb | 2×30 | [5 empty] | 1537 | 2×30 | 12 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 9 | 060EH | 1550 | THUb | 2 |  |  |  |  | 0601H | THUb | 2×30 | [5 empty] | 1537 | 2×30 | 13 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 9 | 060FH | 1551 | THUb | 2 |  |  |  |  | 0601H | THUb | 2×30 | [5 empty] | 1537 | 2×30 | 14 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 9 | 0610H | 1552 | THUb | 2 |  |  |  |  | 0601H | THUb | 2×30 | [5 empty] | 1537 | 2×30 | 15 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 9 | 0611H | 1553 | THUb | 2 |  |  |  |  | 0601H | THUb | 2×30 | [5 empty] | 1537 | 2×30 | 16 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 9 | 0612H | 1554 | THUb | 2 |  |  |  |  | 0601H | THUb | 2×30 | [5 empty] | 1537 | 2×30 | 17 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 9 | 0613H | 1555 | THUb | 2 |  |  |  |  | 0601H | THUb | 2×30 | [5 empty] | 1537 | 2×30 | 18 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 9 | 0614H | 1556 | THUb | 2 |  |  |  |  | 0601H | THUb | 2×30 | [5 empty] | 1537 | 2×30 | 19 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 9 | 0615H | 1557 | THUb | 2 |  |  |  |  | 0601H | THUb | 2×30 | [5 empty] | 1537 | 2×30 | 20 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 9 | 0616H | 1558 | THUb | 2 |  |  |  |  | 0601H | THUb | 2×30 | [5 empty] | 1537 | 2×30 | 21 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 9 | 0617H | 1559 | THUb | 2 |  |  |  |  | 0601H | THUb | 2×30 | [5 empty] | 1537 | 2×30 | 22 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 9 | 0618H | 1560 | THUb | 2 |  |  |  |  | 0601H | THUb | 2×30 | [5 empty] | 1537 | 2×30 | 23 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 9 | 0619H | 1561 | THUb | 2 |  |  |  |  | 0601H | THUb | 2×30 | [5 empty] | 1537 | 2×30 | 24 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 9 | 061AH | 1562 | THUb | 2 |  |  |  |  | 0601H | THUb | 2×30 | [5 empty] | 1537 | 2×30 | 25 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 9 | 061BH | 1563 | THUb | 2 |  |  |  |  | 0601H | THUb | 2×30 | [5 empty] | 1537 | 2×30 | 26 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 9 | 061CH | 1564 | THUb | 2 |  |  |  |  | 0601H | THUb | 2×30 | [5 empty] | 1537 | 2×30 | 27 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 9 | 061DH | 1565 | THUb | 2 |  |  |  |  | 0601H | THUb | 2×30 | [5 empty] | 1537 | 2×30 | 28 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 9 | 061EH | 1566 | THUb | 2 |  |  |  |  | 0601H | THUb | 2×30 | [5 empty] | 1537 | 2×30 | 29 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 10 | 061FH | 1567 | THUc | 2 |  |  |  |  | 061FH | THUc | 2×30 | [5 empty] | 1567 | 2×30 | 0 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 10 | 0620H | 1568 | THUc | 2 |  |  |  |  | 061FH | THUc | 2×30 | [5 empty] | 1567 | 2×30 | 1 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 10 | 0621H | 1569 | THUc | 2 |  |  |  |  | 061FH | THUc | 2×30 | [5 empty] | 1567 | 2×30 | 2 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 10 | 0622H | 1570 | THUc | 2 |  |  |  |  | 061FH | THUc | 2×30 | [5 empty] | 1567 | 2×30 | 3 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 10 | 0623H | 1571 | THUc | 2 |  |  |  |  | 061FH | THUc | 2×30 | [5 empty] | 1567 | 2×30 | 4 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 10 | 0624H | 1572 | THUc | 2 |  |  |  |  | 061FH | THUc | 2×30 | [5 empty] | 1567 | 2×30 | 5 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 10 | 0625H | 1573 | THUc | 2 |  |  |  |  | 061FH | THUc | 2×30 | [5 empty] | 1567 | 2×30 | 6 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 10 | 0626H | 1574 | THUc | 2 |  |  |  |  | 061FH | THUc | 2×30 | [5 empty] | 1567 | 2×30 | 7 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 10 | 0627H | 1575 | THUc | 2 |  |  |  |  | 061FH | THUc | 2×30 | [5 empty] | 1567 | 2×30 | 8 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 10 | 0628H | 1576 | THUc | 2 |  |  |  |  | 061FH | THUc | 2×30 | [5 empty] | 1567 | 2×30 | 9 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 10 | 0629H | 1577 | THUc | 2 |  |  |  |  | 061FH | THUc | 2×30 | [5 empty] | 1567 | 2×30 | 10 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 10 | 062AH | 1578 | THUc | 2 |  |  |  |  | 061FH | THUc | 2×30 | [5 empty] | 1567 | 2×30 | 11 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 10 | 062BH | 1579 | THUc | 2 |  |  |  |  | 061FH | THUc | 2×30 | [5 empty] | 1567 | 2×30 | 12 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 10 | 062CH | 1580 | THUc | 2 |  |  |  |  | 061FH | THUc | 2×30 | [5 empty] | 1567 | 2×30 | 13 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 10 | 062DH | 1581 | THUc | 2 |  |  |  |  | 061FH | THUc | 2×30 | [5 empty] | 1567 | 2×30 | 14 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 10 | 062EH | 1582 | THUc | 2 |  |  |  |  | 061FH | THUc | 2×30 | [5 empty] | 1567 | 2×30 | 15 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 10 | 062FH | 1583 | THUc | 2 |  |  |  |  | 061FH | THUc | 2×30 | [5 empty] | 1567 | 2×30 | 16 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 10 | 0630H | 1584 | THUc | 2 |  |  |  |  | 061FH | THUc | 2×30 | [5 empty] | 1567 | 2×30 | 17 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 10 | 0631H | 1585 | THUc | 2 |  |  |  |  | 061FH | THUc | 2×30 | [5 empty] | 1567 | 2×30 | 18 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 10 | 0632H | 1586 | THUc | 2 |  |  |  |  | 061FH | THUc | 2×30 | [5 empty] | 1567 | 2×30 | 19 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 10 | 0633H | 1587 | THUc | 2 |  |  |  |  | 061FH | THUc | 2×30 | [5 empty] | 1567 | 2×30 | 20 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 10 | 0634H | 1588 | THUc | 2 |  |  |  |  | 061FH | THUc | 2×30 | [5 empty] | 1567 | 2×30 | 21 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 10 | 0635H | 1589 | THUc | 2 |  |  |  |  | 061FH | THUc | 2×30 | [5 empty] | 1567 | 2×30 | 22 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 10 | 0636H | 1590 | THUc | 2 |  |  |  |  | 061FH | THUc | 2×30 | [5 empty] | 1567 | 2×30 | 23 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 10 | 0637H | 1591 | THUc | 2 |  |  |  |  | 061FH | THUc | 2×30 | [5 empty] | 1567 | 2×30 | 24 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 10 | 0638H | 1592 | THUc | 2 |  |  |  |  | 061FH | THUc | 2×30 | [5 empty] | 1567 | 2×30 | 25 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 10 | 0639H | 1593 | THUc | 2 |  |  |  |  | 061FH | THUc | 2×30 | [5 empty] | 1567 | 2×30 | 26 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 10 | 063AH | 1594 | THUc | 2 |  |  |  |  | 061FH | THUc | 2×30 | [5 empty] | 1567 | 2×30 | 27 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 10 | 063BH | 1595 | THUc | 2 |  |  |  |  | 061FH | THUc | 2×30 | [5 empty] | 1567 | 2×30 | 28 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 10 | 063CH | 1596 | THUc | 2 |  |  |  |  | 061FH | THUc | 2×30 | [5 empty] | 1567 | 2×30 | 29 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 11 | 063DH | 1597 | THIa | 2 |  |  |  | 电流分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% | 063DH | THIa | 2×30 |  | 电流分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% |  |  |  | 1597 | 2×30 | 0 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 11 | 063EH | 1598 | THIa | 2 |  |  |  | 电流分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% | 063DH | THIa | 2×30 |  | 电流分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% |  |  |  | 1597 | 2×30 | 1 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 11 | 063FH | 1599 | THIa | 2 |  |  |  | 电流分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% | 063DH | THIa | 2×30 |  | 电流分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% |  |  |  | 1597 | 2×30 | 2 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 11 | 0640H | 1600 | THIa | 2 |  |  |  | 电流分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% | 063DH | THIa | 2×30 |  | 电流分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% |  |  |  | 1597 | 2×30 | 3 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 11 | 0641H | 1601 | THIa | 2 |  |  |  | 电流分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% | 063DH | THIa | 2×30 |  | 电流分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% |  |  |  | 1597 | 2×30 | 4 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 11 | 0642H | 1602 | THIa | 2 |  |  |  | 电流分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% | 063DH | THIa | 2×30 |  | 电流分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% |  |  |  | 1597 | 2×30 | 5 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 11 | 0643H | 1603 | THIa | 2 |  |  |  | 电流分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% | 063DH | THIa | 2×30 |  | 电流分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% |  |  |  | 1597 | 2×30 | 6 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 11 | 0644H | 1604 | THIa | 2 |  |  |  | 电流分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% | 063DH | THIa | 2×30 |  | 电流分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% |  |  |  | 1597 | 2×30 | 7 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 11 | 0645H | 1605 | THIa | 2 |  |  |  | 电流分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% | 063DH | THIa | 2×30 |  | 电流分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% |  |  |  | 1597 | 2×30 | 8 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 11 | 0646H | 1606 | THIa | 2 |  |  |  | 电流分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% | 063DH | THIa | 2×30 |  | 电流分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% |  |  |  | 1597 | 2×30 | 9 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 11 | 0647H | 1607 | THIa | 2 |  |  |  | 电流分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% | 063DH | THIa | 2×30 |  | 电流分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% |  |  |  | 1597 | 2×30 | 10 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 11 | 0648H | 1608 | THIa | 2 |  |  |  | 电流分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% | 063DH | THIa | 2×30 |  | 电流分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% |  |  |  | 1597 | 2×30 | 11 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 11 | 0649H | 1609 | THIa | 2 |  |  |  | 电流分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% | 063DH | THIa | 2×30 |  | 电流分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% |  |  |  | 1597 | 2×30 | 12 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 11 | 064AH | 1610 | THIa | 2 |  |  |  | 电流分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% | 063DH | THIa | 2×30 |  | 电流分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% |  |  |  | 1597 | 2×30 | 13 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 11 | 064BH | 1611 | THIa | 2 |  |  |  | 电流分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% | 063DH | THIa | 2×30 |  | 电流分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% |  |  |  | 1597 | 2×30 | 14 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 11 | 064CH | 1612 | THIa | 2 |  |  |  | 电流分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% | 063DH | THIa | 2×30 |  | 电流分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% |  |  |  | 1597 | 2×30 | 15 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 11 | 064DH | 1613 | THIa | 2 |  |  |  | 电流分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% | 063DH | THIa | 2×30 |  | 电流分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% |  |  |  | 1597 | 2×30 | 16 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 11 | 064EH | 1614 | THIa | 2 |  |  |  | 电流分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% | 063DH | THIa | 2×30 |  | 电流分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% |  |  |  | 1597 | 2×30 | 17 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 11 | 064FH | 1615 | THIa | 2 |  |  |  | 电流分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% | 063DH | THIa | 2×30 |  | 电流分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% |  |  |  | 1597 | 2×30 | 18 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 11 | 0650H | 1616 | THIa | 2 |  |  |  | 电流分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% | 063DH | THIa | 2×30 |  | 电流分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% |  |  |  | 1597 | 2×30 | 19 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 11 | 0651H | 1617 | THIa | 2 |  |  |  | 电流分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% | 063DH | THIa | 2×30 |  | 电流分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% |  |  |  | 1597 | 2×30 | 20 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 11 | 0652H | 1618 | THIa | 2 |  |  |  | 电流分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% | 063DH | THIa | 2×30 |  | 电流分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% |  |  |  | 1597 | 2×30 | 21 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 11 | 0653H | 1619 | THIa | 2 |  |  |  | 电流分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% | 063DH | THIa | 2×30 |  | 电流分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% |  |  |  | 1597 | 2×30 | 22 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 11 | 0654H | 1620 | THIa | 2 |  |  |  | 电流分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% | 063DH | THIa | 2×30 |  | 电流分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% |  |  |  | 1597 | 2×30 | 23 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 11 | 0655H | 1621 | THIa | 2 |  |  |  | 电流分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% | 063DH | THIa | 2×30 |  | 电流分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% |  |  |  | 1597 | 2×30 | 24 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 11 | 0656H | 1622 | THIa | 2 |  |  |  | 电流分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% | 063DH | THIa | 2×30 |  | 电流分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% |  |  |  | 1597 | 2×30 | 25 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 11 | 0657H | 1623 | THIa | 2 |  |  |  | 电流分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% | 063DH | THIa | 2×30 |  | 电流分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% |  |  |  | 1597 | 2×30 | 26 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 11 | 0658H | 1624 | THIa | 2 |  |  |  | 电流分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% | 063DH | THIa | 2×30 |  | 电流分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% |  |  |  | 1597 | 2×30 | 27 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 11 | 0659H | 1625 | THIa | 2 |  |  |  | 电流分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% | 063DH | THIa | 2×30 |  | 电流分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% |  |  |  | 1597 | 2×30 | 28 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 11 | 065AH | 1626 | THIa | 2 |  |  |  | 电流分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% | 063DH | THIa | 2×30 |  | 电流分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01% |  |  |  | 1597 | 2×30 | 29 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 12 | 065BH | 1627 | THIb | 2 |  |  |  |  | 065BH | THIb | 2×30 | [5 empty] | 1627 | 2×30 | 0 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 12 | 065CH | 1628 | THIb | 2 |  |  |  |  | 065BH | THIb | 2×30 | [5 empty] | 1627 | 2×30 | 1 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 12 | 065DH | 1629 | THIb | 2 |  |  |  |  | 065BH | THIb | 2×30 | [5 empty] | 1627 | 2×30 | 2 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 12 | 065EH | 1630 | THIb | 2 |  |  |  |  | 065BH | THIb | 2×30 | [5 empty] | 1627 | 2×30 | 3 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 12 | 065FH | 1631 | THIb | 2 |  |  |  |  | 065BH | THIb | 2×30 | [5 empty] | 1627 | 2×30 | 4 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 12 | 0660H | 1632 | THIb | 2 |  |  |  |  | 065BH | THIb | 2×30 | [5 empty] | 1627 | 2×30 | 5 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 12 | 0661H | 1633 | THIb | 2 |  |  |  |  | 065BH | THIb | 2×30 | [5 empty] | 1627 | 2×30 | 6 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 12 | 0662H | 1634 | THIb | 2 |  |  |  |  | 065BH | THIb | 2×30 | [5 empty] | 1627 | 2×30 | 7 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 12 | 0663H | 1635 | THIb | 2 |  |  |  |  | 065BH | THIb | 2×30 | [5 empty] | 1627 | 2×30 | 8 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 12 | 0664H | 1636 | THIb | 2 |  |  |  |  | 065BH | THIb | 2×30 | [5 empty] | 1627 | 2×30 | 9 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 12 | 0665H | 1637 | THIb | 2 |  |  |  |  | 065BH | THIb | 2×30 | [5 empty] | 1627 | 2×30 | 10 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 12 | 0666H | 1638 | THIb | 2 |  |  |  |  | 065BH | THIb | 2×30 | [5 empty] | 1627 | 2×30 | 11 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 12 | 0667H | 1639 | THIb | 2 |  |  |  |  | 065BH | THIb | 2×30 | [5 empty] | 1627 | 2×30 | 12 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 12 | 0668H | 1640 | THIb | 2 |  |  |  |  | 065BH | THIb | 2×30 | [5 empty] | 1627 | 2×30 | 13 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 12 | 0669H | 1641 | THIb | 2 |  |  |  |  | 065BH | THIb | 2×30 | [5 empty] | 1627 | 2×30 | 14 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 12 | 066AH | 1642 | THIb | 2 |  |  |  |  | 065BH | THIb | 2×30 | [5 empty] | 1627 | 2×30 | 15 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 12 | 066BH | 1643 | THIb | 2 |  |  |  |  | 065BH | THIb | 2×30 | [5 empty] | 1627 | 2×30 | 16 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 12 | 066CH | 1644 | THIb | 2 |  |  |  |  | 065BH | THIb | 2×30 | [5 empty] | 1627 | 2×30 | 17 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 12 | 066DH | 1645 | THIb | 2 |  |  |  |  | 065BH | THIb | 2×30 | [5 empty] | 1627 | 2×30 | 18 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 12 | 066EH | 1646 | THIb | 2 |  |  |  |  | 065BH | THIb | 2×30 | [5 empty] | 1627 | 2×30 | 19 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 12 | 066FH | 1647 | THIb | 2 |  |  |  |  | 065BH | THIb | 2×30 | [5 empty] | 1627 | 2×30 | 20 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 12 | 0670H | 1648 | THIb | 2 |  |  |  |  | 065BH | THIb | 2×30 | [5 empty] | 1627 | 2×30 | 21 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 12 | 0671H | 1649 | THIb | 2 |  |  |  |  | 065BH | THIb | 2×30 | [5 empty] | 1627 | 2×30 | 22 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 12 | 0672H | 1650 | THIb | 2 |  |  |  |  | 065BH | THIb | 2×30 | [5 empty] | 1627 | 2×30 | 23 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 12 | 0673H | 1651 | THIb | 2 |  |  |  |  | 065BH | THIb | 2×30 | [5 empty] | 1627 | 2×30 | 24 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 12 | 0674H | 1652 | THIb | 2 |  |  |  |  | 065BH | THIb | 2×30 | [5 empty] | 1627 | 2×30 | 25 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 12 | 0675H | 1653 | THIb | 2 |  |  |  |  | 065BH | THIb | 2×30 | [5 empty] | 1627 | 2×30 | 26 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 12 | 0676H | 1654 | THIb | 2 |  |  |  |  | 065BH | THIb | 2×30 | [5 empty] | 1627 | 2×30 | 27 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 12 | 0677H | 1655 | THIb | 2 |  |  |  |  | 065BH | THIb | 2×30 | [5 empty] | 1627 | 2×30 | 28 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 12 | 0678H | 1656 | THIb | 2 |  |  |  |  | 065BH | THIb | 2×30 | [5 empty] | 1627 | 2×30 | 29 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 13 | 0679H | 1657 | THIc | 2 |  |  |  |  | 0679H | THIc | 2×30 | [5 empty] | 1657 | 2×30 | 0 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 13 | 067AH | 1658 | THIc | 2 |  |  |  |  | 0679H | THIc | 2×30 | [5 empty] | 1657 | 2×30 | 1 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 13 | 067BH | 1659 | THIc | 2 |  |  |  |  | 0679H | THIc | 2×30 | [5 empty] | 1657 | 2×30 | 2 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 13 | 067CH | 1660 | THIc | 2 |  |  |  |  | 0679H | THIc | 2×30 | [5 empty] | 1657 | 2×30 | 3 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 13 | 067DH | 1661 | THIc | 2 |  |  |  |  | 0679H | THIc | 2×30 | [5 empty] | 1657 | 2×30 | 4 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 13 | 067EH | 1662 | THIc | 2 |  |  |  |  | 0679H | THIc | 2×30 | [5 empty] | 1657 | 2×30 | 5 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 13 | 067FH | 1663 | THIc | 2 |  |  |  |  | 0679H | THIc | 2×30 | [5 empty] | 1657 | 2×30 | 6 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 13 | 0680H | 1664 | THIc | 2 |  |  |  |  | 0679H | THIc | 2×30 | [5 empty] | 1657 | 2×30 | 7 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 13 | 0681H | 1665 | THIc | 2 |  |  |  |  | 0679H | THIc | 2×30 | [5 empty] | 1657 | 2×30 | 8 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 13 | 0682H | 1666 | THIc | 2 |  |  |  |  | 0679H | THIc | 2×30 | [5 empty] | 1657 | 2×30 | 9 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 13 | 0683H | 1667 | THIc | 2 |  |  |  |  | 0679H | THIc | 2×30 | [5 empty] | 1657 | 2×30 | 10 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 13 | 0684H | 1668 | THIc | 2 |  |  |  |  | 0679H | THIc | 2×30 | [5 empty] | 1657 | 2×30 | 11 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 13 | 0685H | 1669 | THIc | 2 |  |  |  |  | 0679H | THIc | 2×30 | [5 empty] | 1657 | 2×30 | 12 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 13 | 0686H | 1670 | THIc | 2 |  |  |  |  | 0679H | THIc | 2×30 | [5 empty] | 1657 | 2×30 | 13 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 13 | 0687H | 1671 | THIc | 2 |  |  |  |  | 0679H | THIc | 2×30 | [5 empty] | 1657 | 2×30 | 14 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 13 | 0688H | 1672 | THIc | 2 |  |  |  |  | 0679H | THIc | 2×30 | [5 empty] | 1657 | 2×30 | 15 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 13 | 0689H | 1673 | THIc | 2 |  |  |  |  | 0679H | THIc | 2×30 | [5 empty] | 1657 | 2×30 | 16 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 13 | 068AH | 1674 | THIc | 2 |  |  |  |  | 0679H | THIc | 2×30 | [5 empty] | 1657 | 2×30 | 17 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 13 | 068BH | 1675 | THIc | 2 |  |  |  |  | 0679H | THIc | 2×30 | [5 empty] | 1657 | 2×30 | 18 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 13 | 068CH | 1676 | THIc | 2 |  |  |  |  | 0679H | THIc | 2×30 | [5 empty] | 1657 | 2×30 | 19 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 13 | 068DH | 1677 | THIc | 2 |  |  |  |  | 0679H | THIc | 2×30 | [5 empty] | 1657 | 2×30 | 20 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 13 | 068EH | 1678 | THIc | 2 |  |  |  |  | 0679H | THIc | 2×30 | [5 empty] | 1657 | 2×30 | 21 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 13 | 068FH | 1679 | THIc | 2 |  |  |  |  | 0679H | THIc | 2×30 | [5 empty] | 1657 | 2×30 | 22 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 13 | 0690H | 1680 | THIc | 2 |  |  |  |  | 0679H | THIc | 2×30 | [5 empty] | 1657 | 2×30 | 23 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 13 | 0691H | 1681 | THIc | 2 |  |  |  |  | 0679H | THIc | 2×30 | [5 empty] | 1657 | 2×30 | 24 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 13 | 0692H | 1682 | THIc | 2 |  |  |  |  | 0679H | THIc | 2×30 | [5 empty] | 1657 | 2×30 | 25 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 13 | 0693H | 1683 | THIc | 2 |  |  |  |  | 0679H | THIc | 2×30 | [5 empty] | 1657 | 2×30 | 26 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 13 | 0694H | 1684 | THIc | 2 |  |  |  |  | 0679H | THIc | 2×30 | [5 empty] | 1657 | 2×30 | 27 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 13 | 0695H | 1685 | THIc | 2 |  |  |  |  | 0679H | THIc | 2×30 | [5 empty] | 1657 | 2×30 | 28 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 13 | 0696H | 1686 | THIc | 2 |  |  |  |  | 0679H | THIc | 2×30 | [5 empty] | 1657 | 2×30 | 29 | 30
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 14 | 0697H | 1687 | A 相基波电压 | 2 |  |  |  | UINT16 单位0.1V | 0697H | A 相基波电压 | 2 |  | UINT16 单位0.1V |  |  |  | 1687 | 2 | 0 | 1
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 15 | 0698H | 1688 | B 相基波电压 | 2 |  |  |  |  | 0698H | B 相基波电压 | 2 | [5 empty] | 1688 | 2 | 0 | 1
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 16 | 0699H | 1689 | C 相基波电压 | 2 |  |  |  |  | 0699H | C 相基波电压 | 2 | [5 empty] | 1689 | 2 | 0 | 1
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 17 | 069AH | 1690 | A 相谐波电压 | 2 |  |  |  |  | 069AH | A 相谐波电压 | 2 | [5 empty] | 1690 | 2 | 0 | 1
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 18 | 069BH | 1691 | B 相谐波电压 | 2 |  |  |  |  | 069BH | B 相谐波电压 | 2 | [5 empty] | 1691 | 2 | 0 | 1
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 19 | 069CH | 1692 | C 相谐波电压 | 2 |  |  |  |  | 069CH | C 相谐波电压 | 2 | [5 empty] | 1692 | 2 | 0 | 1
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 20 | 069DH | 1693 | A 相基波电流 | 2 |  |  |  | UINT16 单位0.01A | 069DH | A 相基波电流 | 2 |  | UINT16 单位0.01A |  |  |  | 1693 | 2 | 0 | 1
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 21 | 069EH | 1694 | B 相基波电流 | 2 |  |  |  |  | 069EH | B 相基波电流 | 2 | [5 empty] | 1694 | 2 | 0 | 1
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 22 | 069FH | 1695 | C 相基波电流 | 2 |  |  |  |  | 069FH | C 相基波电流 | 2 | [5 empty] | 1695 | 2 | 0 | 1
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 23 | 06A0H | 1696 | A 相谐波电流 | 2 |  |  |  |  | 06A0H | A 相谐波电流 | 2 | [5 empty] | 1696 | 2 | 0 | 1
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 24 | 06A1H | 1697 | B 相谐波电流 | 2 |  |  |  |  | 06A1H | B 相谐波电流 | 2 | [5 empty] | 1697 | 2 | 0 | 1
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 25 | 06A2H | 1698 | C 相谐波电流 | 2 |  |  |  |  | 06A2H | C 相谐波电流 | 2 | [5 empty] | 1698 | 2 | 0 | 1
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 26 | 06A3H | 1699 | A 相基波有功功率 | 2 |  |  |  | INT16 单位0.001kW | 06A3H | A 相基波有功功率 | 2 |  | INT16 单位0.001kW |  |  |  | 1699 | 2 | 0 | 1
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 27 | 06A4H | 1700 | B 相基波有功功率 | 2 |  |  |  |  | 06A4H | B 相基波有功功率 | 2 | [5 empty] | 1700 | 2 | 0 | 1
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 28 | 06A5H | 1701 | C 相基波有功功率 | 2 |  |  |  |  | 06A5H | C 相基波有功功率 | 2 | [5 empty] | 1701 | 2 | 0 | 1
10.4 分次谐波数据 | 31 | 2 | 29 | 06A6H | 1702 | 总基波有功功率 | 2 |  |  |  |  | 06A6H | 总基波有功功率 | 2 | [5 empty] | 1702 | 2 | 0 | 1
10.4 分次谐波数据 | 32 | 1 | 1 | 06A7H | 1703 | A 相基波无功功率 | 2 |  |  |  | INT16 单位0.001kvar | 06A7H | A 相基波无功功率 | 2 |  | INT16 单位0.001kvar |  |  |  | 1703 | 2 | 0 | 1
10.4 分次谐波数据 | 32 | 1 | 2 | 06A8H | 1704 | B 相基波无功功率 | 2 |  |  |  |  | 06A8H | B 相基波无功功率 | 2 | [5 empty] | 1704 | 2 | 0 | 1
10.4 分次谐波数据 | 32 | 1 | 3 | 06A9H | 1705 | C 相基波无功功率 | 2 |  |  |  |  | 06A9H | C 相基波无功功率 | 2 | [5 empty] | 1705 | 2 | 0 | 1
10.4 分次谐波数据 | 32 | 1 | 4 | 06AAH | 1706 | 总基波无功功率 | 2 |  |  |  |  | 06AAH | 总基波无功功率 | 2 | [5 empty] | 1706 | 2 | 0 | 1
10.4 分次谐波数据 | 32 | 1 | 5 | 06ABH | 1707 | A 相谐波有功功率 | 2 |  |  |  | INT16 单位0.001kW | 06ABH | A 相谐波有功功率 | 2 |  | INT16 单位0.001kW |  |  |  | 1707 | 2 | 0 | 1
10.4 分次谐波数据 | 32 | 1 | 6 | 06ACH | 1708 | B 相谐波有功功率 | 2 |  |  |  |  | 06ACH | B 相谐波有功功率 | 2 | [5 empty] | 1708 | 2 | 0 | 1
10.4 分次谐波数据 | 32 | 1 | 7 | 06ADH | 1709 | C 相谐波有功功率 | 2 |  |  |  |  | 06ADH | C 相谐波有功功率 | 2 | [5 empty] | 1709 | 2 | 0 | 1
10.4 分次谐波数据 | 32 | 1 | 8 | 06AEH | 1710 | 总谐波有功功率 | 2 |  |  |  |  | 06AEH | 总谐波有功功率 | 2 | [5 empty] | 1710 | 2 | 0 | 1
10.4 分次谐波数据 | 32 | 1 | 9 | 06AFH | 1711 | A 相谐波无功功率 | 2 |  |  |  | INT16 单位0.001kvar | 06AFH | A 相谐波无功功率 | 2 |  | INT16 单位0.001kvar |  |  |  | 1711 | 2 | 0 | 1
10.4 分次谐波数据 | 32 | 1 | 10 | 06B0H | 1712 | B 相谐波无功功率 | 2 |  |  |  |  | 06B0H | B 相谐波无功功率 | 2 | [5 empty] | 1712 | 2 | 0 | 1
10.4 分次谐波数据 | 32 | 1 | 11 | 06B1H | 1713 | C 相谐波无功功率 | 2 |  |  |  |  | 06B1H | C 相谐波无功功率 | 2 | [5 empty] | 1713 | 2 | 0 | 1
10.4 分次谐波数据 | 32 | 1 | 12 | 06B2H | 1714 | 总谐波无功功率 | 2 |  |  |  |  | 06B2H | 总谐波无功功率 | 2 | [5 empty] | 1714 | 2 | 0 | 1
10.5 SOE 事件记录 | 32 | 2 | 2 | 3001H | 12289 | 上1 次事件记录 | [5 empty] | 3001H | 上1 次事件记录 | [6 empty] | 12289 |  | 0 | 1
10.5 SOE 事件记录 | 32 | 2 | 3 | 3002H | 12290 | 上2 次事件记录 | [5 empty] | 3002H | 上2 次事件记录 | [6 empty] | 12290 |  | 0 | 1
10.5 SOE 事件记录 | 32 | 2 | 5 | 3064H | 12388 | 上100 次事件记录 | [5 empty] | 3064H | 上100 次事件记录 | [6 empty] | 12388 |  | 0 | 1
10.5 SOE 事件记录 | 32 | 3 | 2 | 0000H | 0 | 事件发生：年-月 | [5 empty] | 0000H | 事件发生：年-月 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 1
10.5 SOE 事件记录 | 32 | 3 | 3 | 0001H | 1 | 事件发生：日-时 | [5 empty] | 0001H | 事件发生：日-时 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 1
10.5 SOE 事件记录 | 32 | 3 | 4 | 0002H | 2 | 事件发生：分-秒 | [5 empty] | 0002H | 事件发生：分-秒 | [6 empty] | 2 |  | 0 | 1
10.5 SOE 事件记录 | 32 | 3 | 5 | 0003H | 3 | 事件编号 | [5 empty] | 0003H | 事件编号 | [6 empty] | 3 |  | 0 | 1
10.5 SOE 事件记录 | 32 | 3 | 6 | 0004H | 4 | 事件详情 | [5 empty] | 0004H | 事件详情 | [6 empty] | 4 |  | 0 | 1
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 32 | 5 | 2 | 0000H | 0 | （当前）组合有功总电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00000000 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合有功总电能 |  |  | 0 | 4 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 32 | 5 | 2 | 0001H | 1 | （当前）组合有功总电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00000000 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合有功总电能 |  |  | 0 | 4 | 1 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 32 | 5 | 3 | 0064H | 100 | （当前）组合有功费率1 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00000100 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合有功费率1 电能 |  |  | 100 | 4 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 32 | 5 | 3 | 0065H | 101 | （当前）组合有功费率1 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00000100 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合有功费率1 电能 |  |  | 100 | 4 | 1 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 32 | 5 | 4 | 00C8H | 200 | （当前）组合有功费率2 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00000200 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合有功费率2 电能 |  |  | 200 | 4 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 32 | 5 | 4 | 00C9H | 201 | （当前）组合有功费率2 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00000200 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合有功费率2 电能 |  |  | 200 | 4 | 1 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 32 | 5 | 5 | 012CH | 300 | （当前）组合有功费率3 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00000300 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合有功费率3 电能 |  |  | 300 | 4 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 32 | 5 | 5 | 012DH | 301 | （当前）组合有功费率3 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00000300 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合有功费率3 电能 |  |  | 300 | 4 | 1 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 32 | 5 | 6 | 0190H | 400 | （当前）组合有功费率4 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00000400 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合有功费率4 电能 |  |  | 400 | 4 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 32 | 5 | 6 | 0191H | 401 | （当前）组合有功费率4 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00000400 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合有功费率4 电能 |  |  | 400 | 4 | 1 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 32 | 5 | 7 | 01F4H | 500 | （当前）组合有功费率5 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00000500 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合有功费率5 电能 |  |  | 500 | 4 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 32 | 5 | 7 | 01F5H | 501 | （当前）组合有功费率5 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00000500 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合有功费率5 电能 |  |  | 500 | 4 | 1 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 1 | 0258H | 600 | （当前）组合有功费率6 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00000600 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合有功费率6 电能 |  |  | 600 | 4 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 1 | 0259H | 601 | （当前）组合有功费率6 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00000600 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合有功费率6 电能 |  |  | 600 | 4 | 1 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 2 | 02BCH | 700 | （当前）组合有功费率7 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00000700 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合有功费率7 电能 |  |  | 700 | 4 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 2 | 02BDH | 701 | （当前）组合有功费率7 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00000700 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合有功费率7 电能 |  |  | 700 | 4 | 1 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 3 | 0320H | 800 | （当前）组合有功费率8 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00000800 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合有功费率8 电能 |  |  | 800 | 4 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 3 | 0321H | 801 | （当前）组合有功费率8 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00000800 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合有功费率8 电能 |  |  | 800 | 4 | 1 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 4 | 0000FF00 |  | （当前）组合有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0000FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）组合有功电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 0 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 4 | 0000FF00 |  | （当前）组合有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0000FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）组合有功电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 1 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 4 | 0000FF00 |  | （当前）组合有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0000FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）组合有功电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 2 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 4 | 0000FF00 |  | （当前）组合有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0000FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）组合有功电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 3 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 4 | 0000FF00 |  | （当前）组合有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0000FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）组合有功电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 4 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 4 | 0000FF00 |  | （当前）组合有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0000FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）组合有功电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 5 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 4 | 0000FF00 |  | （当前）组合有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0000FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）组合有功电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 6 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 4 | 0000FF00 |  | （当前）组合有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0000FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）组合有功电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 7 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 4 | 0000FF00 |  | （当前）组合有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0000FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）组合有功电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 8 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 4 | 0000FF00 |  | （当前）组合有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0000FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）组合有功电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 9 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 4 | 0000FF00 |  | （当前）组合有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0000FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）组合有功电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 10 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 4 | 0000FF00 |  | （当前）组合有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0000FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）组合有功电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 11 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 4 | 0000FF00 |  | （当前）组合有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0000FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）组合有功电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 12 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 4 | 0000FF00 |  | （当前）组合有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0000FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）组合有功电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 13 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 4 | 0000FF00 |  | （当前）组合有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0000FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）组合有功电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 14 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 4 | 0000FF00 |  | （当前）组合有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0000FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）组合有功电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 15 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 4 | 0000FF00 |  | （当前）组合有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0000FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）组合有功电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 16 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 4 | 0000FF00 |  | （当前）组合有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0000FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）组合有功电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 17 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 5 | 2710H | 10000 | （当前）正向有功总电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00010000 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）正向有功总电能 |  |  | 10000 | 4 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 5 | 2711H | 10001 | （当前）正向有功总电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00010000 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）正向有功总电能 |  |  | 10000 | 4 | 1 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 6 | 2774H | 10100 | （当前）正向有功费率1 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00010100 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）正向有功费率1 电能 |  |  | 10100 | 4 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 6 | 2775H | 10101 | （当前）正向有功费率1 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00010100 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）正向有功费率1 电能 |  |  | 10100 | 4 | 1 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 7 | 27D8H | 10200 | （当前）正向有功费率2 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00010200 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）正向有功费率2 电能 |  |  | 10200 | 4 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 7 | 27D9H | 10201 | （当前）正向有功费率2 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00010200 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）正向有功费率2 电能 |  |  | 10200 | 4 | 1 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 8 | 283CH | 10300 | （当前）正向有功费率3 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00010300 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）正向有功费率3 电能 |  |  | 10300 | 4 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 8 | 283DH | 10301 | （当前）正向有功费率3 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00010300 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）正向有功费率3 电能 |  |  | 10300 | 4 | 1 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 9 | 28A0H | 10400 | （当前）正向有功费率4 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00010400 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）正向有功费率4 电能 |  |  | 10400 | 4 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 9 | 28A1H | 10401 | （当前）正向有功费率4 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00010400 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）正向有功费率4 电能 |  |  | 10400 | 4 | 1 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 10 | 2904H | 10500 | （当前）正向有功费率5 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00010500 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）正向有功费率5 电能 |  |  | 10500 | 4 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 10 | 2905H | 10501 | （当前）正向有功费率5 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00010500 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）正向有功费率5 电能 |  |  | 10500 | 4 | 1 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 11 | 2968H | 10600 | （当前）正向有功费率6 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00010600 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）正向有功费率6 电能 |  |  | 10600 | 4 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 11 | 2969H | 10601 | （当前）正向有功费率6 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00010600 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）正向有功费率6 电能 |  |  | 10600 | 4 | 1 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 12 | 29CCH | 10700 | （当前）正向有功费率7 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00010700 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）正向有功费率7 电能 |  |  | 10700 | 4 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 12 | 29CDH | 10701 | （当前）正向有功费率7 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00010700 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）正向有功费率7 电能 |  |  | 10700 | 4 | 1 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 13 | 2A30H | 10800 | （当前）正向有功费率8 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00010800 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）正向有功费率8 电能 |  |  | 10800 | 4 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 13 | 2A31H | 10801 | （当前）正向有功费率8 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00010800 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）正向有功费率8 电能 |  |  | 10800 | 4 | 1 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 14 | 0001FF00 |  | （当前）正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0001FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 0 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 14 | 0001FF00 |  | （当前）正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0001FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 1 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 14 | 0001FF00 |  | （当前）正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0001FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 2 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 14 | 0001FF00 |  | （当前）正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0001FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 3 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 14 | 0001FF00 |  | （当前）正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0001FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 4 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 14 | 0001FF00 |  | （当前）正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0001FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 5 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 14 | 0001FF00 |  | （当前）正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0001FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 6 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 14 | 0001FF00 |  | （当前）正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0001FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 7 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 14 | 0001FF00 |  | （当前）正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0001FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 8 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 14 | 0001FF00 |  | （当前）正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0001FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 9 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 14 | 0001FF00 |  | （当前）正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0001FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 10 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 14 | 0001FF00 |  | （当前）正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0001FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 11 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 14 | 0001FF00 |  | （当前）正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0001FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 12 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 14 | 0001FF00 |  | （当前）正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0001FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 13 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 14 | 0001FF00 |  | （当前）正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0001FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 14 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 14 | 0001FF00 |  | （当前）正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0001FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 15 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 14 | 0001FF00 |  | （当前）正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0001FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 16 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 14 | 0001FF00 |  | （当前）正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0001FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 17 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 15 | 4E20H | 20000 | （当前）反向有功总电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00020000 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）反向有功总电能 |  |  | 20000 | 4 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 15 | 4E21H | 20001 | （当前）反向有功总电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00020000 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）反向有功总电能 |  |  | 20000 | 4 | 1 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 16 | 4E84H | 20100 | （当前）反向有功费率1 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00020100 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）反向有功费率1 电能 |  |  | 20100 | 4 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 16 | 4E85H | 20101 | （当前）反向有功费率1 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00020100 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）反向有功费率1 电能 |  |  | 20100 | 4 | 1 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 17 | 4EE8H | 20200 | （当前）反向有功费率2 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00020200 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）反向有功费率2 电能 |  |  | 20200 | 4 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 17 | 4EE9H | 20201 | （当前）反向有功费率2 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00020200 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）反向有功费率2 电能 |  |  | 20200 | 4 | 1 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 18 | 4F4CH | 20300 | （当前）反向有功费率3 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00020300 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）反向有功费率3 电能 |  |  | 20300 | 4 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 18 | 4F4DH | 20301 | （当前）反向有功费率3 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00020300 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）反向有功费率3 电能 |  |  | 20300 | 4 | 1 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 19 | 4FB0H | 20400 | （当前）反向有功费率4 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00020400 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）反向有功费率4 电能 |  |  | 20400 | 4 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 19 | 4FB1H | 20401 | （当前）反向有功费率4 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00020400 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）反向有功费率4 电能 |  |  | 20400 | 4 | 1 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 20 | 5014H | 20500 | （当前）反向有功费率5 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00020500 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）反向有功费率5 电能 |  |  | 20500 | 4 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 20 | 5015H | 20501 | （当前）反向有功费率5 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00020500 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）反向有功费率5 电能 |  |  | 20500 | 4 | 1 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 21 | 5078H | 20600 | （当前）反向有功费率6 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00020600 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）反向有功费率6 电能 |  |  | 20600 | 4 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 21 | 5079H | 20601 | （当前）反向有功费率6 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00020600 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）反向有功费率6 电能 |  |  | 20600 | 4 | 1 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 22 | 50DCH | 20700 | （当前）反向有功费率7 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00020700 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）反向有功费率7 电能 |  |  | 20700 | 4 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 22 | 50DDH | 20701 | （当前）反向有功费率7 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00020700 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）反向有功费率7 电能 |  |  | 20700 | 4 | 1 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 23 | 5140H | 20800 | （当前）反向有功费率8 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00020800 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）反向有功费率8 电能 |  |  | 20800 | 4 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 23 | 5141H | 20801 | （当前）反向有功费率8 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00020800 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）反向有功费率8 电能 |  |  | 20800 | 4 | 1 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 24 | 0002FF00 |  | （当前）反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0002FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 0 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 24 | 0002FF00 |  | （当前）反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0002FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 1 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 24 | 0002FF00 |  | （当前）反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0002FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 2 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 24 | 0002FF00 |  | （当前）反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0002FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 3 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 24 | 0002FF00 |  | （当前）反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0002FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 4 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 24 | 0002FF00 |  | （当前）反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0002FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 5 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 24 | 0002FF00 |  | （当前）反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0002FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 6 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 24 | 0002FF00 |  | （当前）反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0002FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 7 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 24 | 0002FF00 |  | （当前）反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0002FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 8 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 24 | 0002FF00 |  | （当前）反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0002FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 9 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 24 | 0002FF00 |  | （当前）反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0002FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 10 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 24 | 0002FF00 |  | （当前）反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0002FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 11 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 24 | 0002FF00 |  | （当前）反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0002FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 12 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 24 | 0002FF00 |  | （当前）反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0002FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 13 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 24 | 0002FF00 |  | （当前）反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0002FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 14 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 24 | 0002FF00 |  | （当前）反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0002FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 15 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 24 | 0002FF00 |  | （当前）反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0002FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 16 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 24 | 0002FF00 |  | （当前）反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0002FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 17 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 25 | 7530H | 30000 | （当前）组合无功1 总电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00030000 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功1 总电能 |  |  | 30000 | 4 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 25 | 7531H | 30001 | （当前）组合无功1 总电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00030000 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功1 总电能 |  |  | 30000 | 4 | 1 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 26 | 7594H | 30100 | （当前）组合无功1 费率1 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00030100 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功1 费率1 电能 |  |  | 30100 | 4 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 26 | 7595H | 30101 | （当前）组合无功1 费率1 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00030100 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功1 费率1 电能 |  |  | 30100 | 4 | 1 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 27 | 75F8H | 30200 | （当前）组合无功1 费率2 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00030200 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功1 费率2 电能 |  |  | 30200 | 4 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 27 | 75F9H | 30201 | （当前）组合无功1 费率2 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00030200 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功1 费率2 电能 |  |  | 30200 | 4 | 1 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 28 | 765CH | 30300 | （当前）组合无功1 费率3 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00030300 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功1 费率3 电能 |  |  | 30300 | 4 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 28 | 765DH | 30301 | （当前）组合无功1 费率3 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00030300 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功1 费率3 电能 |  |  | 30300 | 4 | 1 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 29 | 76C0H | 30400 | （当前）组合无功1 费率4 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00030400 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功1 费率4 电能 |  |  | 30400 | 4 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 29 | 76C1H | 30401 | （当前）组合无功1 费率4 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00030400 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功1 费率4 电能 |  |  | 30400 | 4 | 1 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 30 | 7724H | 30500 | （当前）组合无功1 费率5 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00030500 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功1 费率5 电能 |  |  | 30500 | 4 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 30 | 7725H | 30501 | （当前）组合无功1 费率5 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00030500 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功1 费率5 电能 |  |  | 30500 | 4 | 1 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 31 | 7788H | 30600 | （当前）组合无功1 费率6 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00030600 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功1 费率6 电能 |  |  | 30600 | 4 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 31 | 7789H | 30601 | （当前）组合无功1 费率6 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00030600 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功1 费率6 电能 |  |  | 30600 | 4 | 1 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 32 | 77ECH | 30700 | （当前）组合无功1 费率7 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00030700 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功1 费率7 电能 |  |  | 30700 | 4 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 32 | 77EDH | 30701 | （当前）组合无功1 费率7 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00030700 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功1 费率7 电能 |  |  | 30700 | 4 | 1 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 33 | 7850H | 30800 | （当前）组合无功1 费率8 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00030800 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功1 费率8 电能 |  |  | 30800 | 4 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 33 | 7851H | 30801 | （当前）组合无功1 费率8 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00030800 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功1 费率8 电能 |  |  | 30800 | 4 | 1 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 34 | 0003FF00 |  | （当前）组合无功1 电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0003FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）组合无功1 电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 0 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 34 | 0003FF00 |  | （当前）组合无功1 电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0003FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）组合无功1 电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 1 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 34 | 0003FF00 |  | （当前）组合无功1 电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0003FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）组合无功1 电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 2 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 34 | 0003FF00 |  | （当前）组合无功1 电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0003FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）组合无功1 电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 3 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 34 | 0003FF00 |  | （当前）组合无功1 电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0003FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）组合无功1 电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 4 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 34 | 0003FF00 |  | （当前）组合无功1 电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0003FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）组合无功1 电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 5 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 34 | 0003FF00 |  | （当前）组合无功1 电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0003FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）组合无功1 电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 6 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 34 | 0003FF00 |  | （当前）组合无功1 电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0003FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）组合无功1 电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 7 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 34 | 0003FF00 |  | （当前）组合无功1 电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0003FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）组合无功1 电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 8 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 34 | 0003FF00 |  | （当前）组合无功1 电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0003FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）组合无功1 电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 9 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 34 | 0003FF00 |  | （当前）组合无功1 电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0003FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）组合无功1 电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 10 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 34 | 0003FF00 |  | （当前）组合无功1 电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0003FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）组合无功1 电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 11 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 34 | 0003FF00 |  | （当前）组合无功1 电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0003FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）组合无功1 电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 12 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 34 | 0003FF00 |  | （当前）组合无功1 电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0003FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）组合无功1 电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 13 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 34 | 0003FF00 |  | （当前）组合无功1 电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0003FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）组合无功1 电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 14 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 34 | 0003FF00 |  | （当前）组合无功1 电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0003FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）组合无功1 电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 15 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 34 | 0003FF00 |  | （当前）组合无功1 电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0003FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）组合无功1 电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 16 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 34 | 0003FF00 |  | （当前）组合无功1 电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0003FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）组合无功1 电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 17 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 35 | 9C40H | 40000 | （当前）组合无功2 总电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00040000 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功2 总电能 |  |  | 40000 | 4 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 35 | 9C41H | 40001 | （当前）组合无功2 总电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00040000 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功2 总电能 |  |  | 40000 | 4 | 1 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 36 | 9CA4H | 40100 | （当前）组合无功2 费率1 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00040100 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功2 费率1 电能 |  |  | 40100 | 4 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 36 | 9CA5H | 40101 | （当前）组合无功2 费率1 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00040100 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功2 费率1 电能 |  |  | 40100 | 4 | 1 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 37 | 9D08H | 40200 | （当前）组合无功2 费率2 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00040200 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功2 费率2 电能 |  |  | 40200 | 4 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 37 | 9D09H | 40201 | （当前）组合无功2 费率2 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00040200 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功2 费率2 电能 |  |  | 40200 | 4 | 1 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 38 | 9D6CH | 40300 | （当前）组合无功2 费率3 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00040300 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功2 费率3 电能 |  |  | 40300 | 4 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 38 | 9D6DH | 40301 | （当前）组合无功2 费率3 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00040300 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功2 费率3 电能 |  |  | 40300 | 4 | 1 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 39 | 9DD0H | 40400 | （当前）组合无功2 费率4 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00040400 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功2 费率4 电能 |  |  | 40400 | 4 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 39 | 9DD1H | 40401 | （当前）组合无功2 费率4 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00040400 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功2 费率4 电能 |  |  | 40400 | 4 | 1 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 40 | 9E34H | 40500 | （当前）组合无功2 费率5 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00040500 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功2 费率5 电能 |  |  | 40500 | 4 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 40 | 9E35H | 40501 | （当前）组合无功2 费率5 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00040500 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功2 费率5 电能 |  |  | 40500 | 4 | 1 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 41 | 9E98H | 40600 | （当前）组合无功2 费率6 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00040600 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功2 费率6 电能 |  |  | 40600 | 4 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 41 | 9E99H | 40601 | （当前）组合无功2 费率6 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00040600 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功2 费率6 电能 |  |  | 40600 | 4 | 1 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 42 | 9EFCH | 40700 | （当前）组合无功2 费率7 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00040700 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功2 费率7 电能 |  |  | 40700 | 4 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 42 | 9EFDH | 40701 | （当前）组合无功2 费率7 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00040700 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功2 费率7 电能 |  |  | 40700 | 4 | 1 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 43 | 9F60H | 40800 | （当前）组合无功2 费率8 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00040800 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功2 费率8 电能 |  |  | 40800 | 4 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 33 | 1 | 43 | 9F61H | 40801 | （当前）组合无功2 费率8 电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00040800 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功2 费率8 电能 |  |  | 40800 | 4 | 1 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 1 | 0004FF00 |  | （当前）组合无功2 电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0004FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）组合无功2 电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 0 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 1 | 0004FF00 |  | （当前）组合无功2 电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0004FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）组合无功2 电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 1 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 1 | 0004FF00 |  | （当前）组合无功2 电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0004FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）组合无功2 电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 2 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 1 | 0004FF00 |  | （当前）组合无功2 电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0004FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）组合无功2 电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 3 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 1 | 0004FF00 |  | （当前）组合无功2 电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0004FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）组合无功2 电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 4 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 1 | 0004FF00 |  | （当前）组合无功2 电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0004FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）组合无功2 电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 5 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 1 | 0004FF00 |  | （当前）组合无功2 电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0004FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）组合无功2 电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 6 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 1 | 0004FF00 |  | （当前）组合无功2 电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0004FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）组合无功2 电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 7 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 1 | 0004FF00 |  | （当前）组合无功2 电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0004FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）组合无功2 电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 8 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 1 | 0004FF00 |  | （当前）组合无功2 电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0004FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）组合无功2 电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 9 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 1 | 0004FF00 |  | （当前）组合无功2 电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0004FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）组合无功2 电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 10 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 1 | 0004FF00 |  | （当前）组合无功2 电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0004FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）组合无功2 电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 11 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 1 | 0004FF00 |  | （当前）组合无功2 电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0004FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）组合无功2 电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 12 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 1 | 0004FF00 |  | （当前）组合无功2 电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0004FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）组合无功2 电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 13 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 1 | 0004FF00 |  | （当前）组合无功2 电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0004FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）组合无功2 电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 14 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 1 | 0004FF00 |  | （当前）组合无功2 电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0004FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）组合无功2 电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 15 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 1 | 0004FF00 |  | （当前）组合无功2 电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0004FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）组合无功2 电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 16 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 1 | 0004FF00 |  | （当前）组合无功2 电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0004FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）组合无功2 电能数据块 |  |  |  | 4×9 | 17 | 18
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 2 | 249F0H | 150000 | （当前）A 相正向有功电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00150000 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）A 相正向有功电能 |  |  | 150000 | 4 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 2 | 249F1H | 150001 | （当前）A 相正向有功电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00150000 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）A 相正向有功电能 |  |  | 150000 | 4 | 1 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 3 | 46CD0H | 290000 | （当前）B 相正向有功电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00290000 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）B 相正向有功电能 |  |  | 290000 | 4 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 3 | 46CD1H | 290001 | （当前）B 相正向有功电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00290000 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）B 相正向有功电能 |  |  | 290000 | 4 | 1 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 4 | 003D0000 |  | （当前）C 相正向有功电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 003D0000 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）C 相正向有功电能 |  |  |  | 4 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 4 | 003D0000 |  | （当前）C 相正向有功电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 003D0000 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）C 相正向有功电能 |  |  |  | 4 | 1 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 5 | 27100H | 160000 | （当前）A 相反向有功电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00160000 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）A 相反向有功电能 |  |  | 160000 | 4 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 5 | 27101H | 160001 | （当前）A 相反向有功电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 00160000 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）A 相反向有功电能 |  |  | 160000 | 4 | 1 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 6 | 002A0000 |  | （当前）B 相反向有功电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 002A0000 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）B 相反向有功电能 |  |  |  | 4 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 6 | 002A0000 |  | （当前）B 相反向有功电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 002A0000 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）B 相反向有功电能 |  |  |  | 4 | 1 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 7 | 0003H | 3 | （当前）C 相反向有功电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 003E0000 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）C 相反向有功电能 |  |  | 3 | 4 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 7 | 0004H | 4 | （当前）C 相反向有功电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 003E0000 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）C 相反向有功电能 |  |  | 3 | 4 | 1 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 8 | 0001FF01 |  | （上1 结算日）正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0001FF01 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 结算日）正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 0 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 8 | 0001FF01 |  | （上1 结算日）正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0001FF01 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 结算日）正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 1 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 8 | 0001FF01 |  | （上1 结算日）正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0001FF01 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 结算日）正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 2 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 8 | 0001FF01 |  | （上1 结算日）正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0001FF01 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 结算日）正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 3 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 8 | 0001FF01 |  | （上1 结算日）正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0001FF01 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 结算日）正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 4 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 8 | 0001FF01 |  | （上1 结算日）正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0001FF01 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 结算日）正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 5 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 8 | 0001FF01 |  | （上1 结算日）正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0001FF01 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 结算日）正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 6 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 8 | 0001FF01 |  | （上1 结算日）正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0001FF01 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 结算日）正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 7 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 8 | 0001FF01 |  | （上1 结算日）正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0001FF01 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 结算日）正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 8 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 8 | 0001FF01 |  | （上1 结算日）正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0001FF01 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 结算日）正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 9 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 9 | 0002FF01 |  | （上1 结算日）反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0002FF01 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 结算日）反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 0 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 9 | 0002FF01 |  | （上1 结算日）反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0002FF01 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 结算日）反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 1 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 9 | 0002FF01 |  | （上1 结算日）反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0002FF01 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 结算日）反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 2 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 9 | 0002FF01 |  | （上1 结算日）反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0002FF01 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 结算日）反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 3 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 9 | 0002FF01 |  | （上1 结算日）反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0002FF01 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 结算日）反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 4 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 9 | 0002FF01 |  | （上1 结算日）反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0002FF01 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 结算日）反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 5 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 9 | 0002FF01 |  | （上1 结算日）反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0002FF01 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 结算日）反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 6 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 9 | 0002FF01 |  | （上1 结算日）反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0002FF01 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 结算日）反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 7 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 9 | 0002FF01 |  | （上1 结算日）反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0002FF01 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 结算日）反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 8 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 9 | 0002FF01 |  | （上1 结算日）反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0002FF01 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 结算日）反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 9 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 10 | 0003FF01 |  | （上1 结算日）正向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0003FF01 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 结算日）正向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 0 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 10 | 0003FF01 |  | （上1 结算日）正向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0003FF01 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 结算日）正向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 1 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 10 | 0003FF01 |  | （上1 结算日）正向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0003FF01 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 结算日）正向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 2 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 10 | 0003FF01 |  | （上1 结算日）正向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0003FF01 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 结算日）正向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 3 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 10 | 0003FF01 |  | （上1 结算日）正向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0003FF01 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 结算日）正向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 4 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 10 | 0003FF01 |  | （上1 结算日）正向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0003FF01 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 结算日）正向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 5 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 10 | 0003FF01 |  | （上1 结算日）正向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0003FF01 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 结算日）正向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 6 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 10 | 0003FF01 |  | （上1 结算日）正向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0003FF01 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 结算日）正向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 7 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 10 | 0003FF01 |  | （上1 结算日）正向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0003FF01 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 结算日）正向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 8 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 10 | 0003FF01 |  | （上1 结算日）正向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0003FF01 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 结算日）正向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 9 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 11 | 0004FF01 |  | （上1 结算日）反向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0004FF01 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 结算日）反向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 0 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 11 | 0004FF01 |  | （上1 结算日）反向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0004FF01 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 结算日）反向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 1 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 11 | 0004FF01 |  | （上1 结算日）反向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0004FF01 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 结算日）反向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 2 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 11 | 0004FF01 |  | （上1 结算日）反向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0004FF01 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 结算日）反向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 3 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 11 | 0004FF01 |  | （上1 结算日）反向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0004FF01 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 结算日）反向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 4 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 11 | 0004FF01 |  | （上1 结算日）反向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0004FF01 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 结算日）反向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 5 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 11 | 0004FF01 |  | （上1 结算日）反向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0004FF01 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 结算日）反向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 6 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 11 | 0004FF01 |  | （上1 结算日）反向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0004FF01 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 结算日）反向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 7 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 11 | 0004FF01 |  | （上1 结算日）反向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0004FF01 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 结算日）反向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 8 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 11 | 0004FF01 |  | （上1 结算日）反向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0004FF01 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 结算日）反向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 9 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 13 | 0001FF0C |  | （上12 结算日）正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0001FF0C | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上12 结算日）正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 0 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 13 | 0001FF0C |  | （上12 结算日）正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0001FF0C | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上12 结算日）正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 1 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 13 | 0001FF0C |  | （上12 结算日）正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0001FF0C | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上12 结算日）正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 2 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 13 | 0001FF0C |  | （上12 结算日）正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0001FF0C | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上12 结算日）正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 3 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 13 | 0001FF0C |  | （上12 结算日）正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0001FF0C | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上12 结算日）正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 4 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 13 | 0001FF0C |  | （上12 结算日）正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0001FF0C | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上12 结算日）正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 5 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 13 | 0001FF0C |  | （上12 结算日）正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0001FF0C | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上12 结算日）正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 6 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 13 | 0001FF0C |  | （上12 结算日）正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0001FF0C | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上12 结算日）正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 7 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 13 | 0001FF0C |  | （上12 结算日）正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0001FF0C | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上12 结算日）正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 8 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 13 | 0001FF0C |  | （上12 结算日）正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0001FF0C | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上12 结算日）正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 9 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 14 | 0002FF0C |  | （上12 结算日）反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0002FF0C | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上12 结算日）反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 0 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 14 | 0002FF0C |  | （上12 结算日）反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0002FF0C | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上12 结算日）反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 1 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 14 | 0002FF0C |  | （上12 结算日）反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0002FF0C | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上12 结算日）反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 2 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 14 | 0002FF0C |  | （上12 结算日）反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0002FF0C | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上12 结算日）反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 3 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 14 | 0002FF0C |  | （上12 结算日）反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0002FF0C | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上12 结算日）反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 4 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 14 | 0002FF0C |  | （上12 结算日）反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0002FF0C | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上12 结算日）反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 5 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 14 | 0002FF0C |  | （上12 结算日）反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0002FF0C | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上12 结算日）反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 6 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 14 | 0002FF0C |  | （上12 结算日）反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0002FF0C | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上12 结算日）反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 7 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 14 | 0002FF0C |  | （上12 结算日）反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0002FF0C | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上12 结算日）反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 8 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 14 | 0002FF0C |  | （上12 结算日）反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0002FF0C | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上12 结算日）反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 9 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 15 | 0003FF0C |  | （上12 结算日）正向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0003FF0C | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上12 结算日）正向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 0 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 15 | 0003FF0C |  | （上12 结算日）正向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0003FF0C | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上12 结算日）正向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 1 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 15 | 0003FF0C |  | （上12 结算日）正向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0003FF0C | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上12 结算日）正向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 2 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 15 | 0003FF0C |  | （上12 结算日）正向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0003FF0C | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上12 结算日）正向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 3 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 15 | 0003FF0C |  | （上12 结算日）正向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0003FF0C | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上12 结算日）正向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 4 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 15 | 0003FF0C |  | （上12 结算日）正向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0003FF0C | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上12 结算日）正向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 5 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 15 | 0003FF0C |  | （上12 结算日）正向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0003FF0C | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上12 结算日）正向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 6 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 15 | 0003FF0C |  | （上12 结算日）正向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0003FF0C | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上12 结算日）正向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 7 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 15 | 0003FF0C |  | （上12 结算日）正向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0003FF0C | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上12 结算日）正向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 8 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 15 | 0003FF0C |  | （上12 结算日）正向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0003FF0C | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上12 结算日）正向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 9 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 16 | 0004FF0C |  | （上12 结算日）反向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0004FF0C | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上12 结算日）反向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 0 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 16 | 0004FF0C |  | （上12 结算日）反向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0004FF0C | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上12 结算日）反向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 1 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 16 | 0004FF0C |  | （上12 结算日）反向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0004FF0C | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上12 结算日）反向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 2 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 16 | 0004FF0C |  | （上12 结算日）反向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0004FF0C | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上12 结算日）反向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 3 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 16 | 0004FF0C |  | （上12 结算日）反向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0004FF0C | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上12 结算日）反向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 4 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 16 | 0004FF0C |  | （上12 结算日）反向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0004FF0C | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上12 结算日）反向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 5 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 16 | 0004FF0C |  | （上12 结算日）反向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0004FF0C | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上12 结算日）反向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 6 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 16 | 0004FF0C |  | （上12 结算日）反向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0004FF0C | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上12 结算日）反向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 7 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 16 | 0004FF0C |  | （上12 结算日）反向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0004FF0C | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上12 结算日）反向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 8 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 16 | 0004FF0C |  | （上12 结算日）反向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0004FF0C | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上12 结算日）反向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 9 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 17 | 4C4B41H | 5000001 | （上1 次）定时冻结时间 | 2 | R | YYMMDDhhmm |  |  | 05000001 | YYMMDDhhmm | 5 |  | R | （上1 次）定时冻结时间 |  |  | 5000001 | 5 | 0 | 3
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 17 | 4C4B42H | 5000002 | （上1 次）定时冻结时间 | 2 | R | YYMMDDhhmm |  |  | 05000001 | YYMMDDhhmm | 5 |  | R | （上1 次）定时冻结时间 |  |  | 5000001 | 5 | 1 | 3
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 17 | 4C4B43H | 5000003 | （上1 次）定时冻结时间 | 1 | R | YYMMDDhhmm |  |  | 05000001 | YYMMDDhhmm | 5 |  | R | （上1 次）定时冻结时间 |  |  | 5000001 | 5 | 2 | 3
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 18 | 4C4BA5H | 5000101 | （上1 次）正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 05000101 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 次）正向有功电能数据块 |  |  | 5000101 | 4×5 | 0 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 18 | 4C4BA6H | 5000102 | （上1 次）正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 05000101 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 次）正向有功电能数据块 |  |  | 5000101 | 4×5 | 1 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 18 | 4C4BA7H | 5000103 | （上1 次）正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 05000101 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 次）正向有功电能数据块 |  |  | 5000101 | 4×5 | 2 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 18 | 4C4BA8H | 5000104 | （上1 次）正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 05000101 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 次）正向有功电能数据块 |  |  | 5000101 | 4×5 | 3 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 18 | 4C4BA9H | 5000105 | （上1 次）正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 05000101 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 次）正向有功电能数据块 |  |  | 5000101 | 4×5 | 4 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 18 | 4C4BAAH | 5000106 | （上1 次）正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 05000101 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 次）正向有功电能数据块 |  |  | 5000101 | 4×5 | 5 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 18 | 4C4BABH | 5000107 | （上1 次）正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 05000101 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 次）正向有功电能数据块 |  |  | 5000101 | 4×5 | 6 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 18 | 4C4BACH | 5000108 | （上1 次）正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 05000101 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 次）正向有功电能数据块 |  |  | 5000101 | 4×5 | 7 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 18 | 4C4BADH | 5000109 | （上1 次）正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 05000101 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 次）正向有功电能数据块 |  |  | 5000101 | 4×5 | 8 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 18 | 4C4BAEH | 5000110 | （上1 次）正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 05000101 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 次）正向有功电能数据块 |  |  | 5000101 | 4×5 | 9 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 19 | 4C4C09H | 5000201 | （上1 次）反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 05000201 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 次）反向有功电能数据块 |  |  | 5000201 | 4×5 | 0 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 19 | 4C4C0AH | 5000202 | （上1 次）反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 05000201 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 次）反向有功电能数据块 |  |  | 5000201 | 4×5 | 1 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 19 | 4C4C0BH | 5000203 | （上1 次）反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 05000201 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 次）反向有功电能数据块 |  |  | 5000201 | 4×5 | 2 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 19 | 4C4C0CH | 5000204 | （上1 次）反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 05000201 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 次）反向有功电能数据块 |  |  | 5000201 | 4×5 | 3 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 19 | 4C4C0DH | 5000205 | （上1 次）反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 05000201 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 次）反向有功电能数据块 |  |  | 5000201 | 4×5 | 4 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 19 | 4C4C0EH | 5000206 | （上1 次）反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 05000201 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 次）反向有功电能数据块 |  |  | 5000201 | 4×5 | 5 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 19 | 4C4C0FH | 5000207 | （上1 次）反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 05000201 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 次）反向有功电能数据块 |  |  | 5000201 | 4×5 | 6 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 19 | 4C4C10H | 5000208 | （上1 次）反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 05000201 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 次）反向有功电能数据块 |  |  | 5000201 | 4×5 | 7 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 19 | 4C4C11H | 5000209 | （上1 次）反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 05000201 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 次）反向有功电能数据块 |  |  | 5000201 | 4×5 | 8 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 19 | 4C4C12H | 5000210 | （上1 次）反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 05000201 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 次）反向有功电能数据块 |  |  | 5000201 | 4×5 | 9 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 20 | 4C4C6DH | 5000301 | （上1 次）正向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 05000301 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 次）正向无功电能数据块 |  |  | 5000301 | 4×5 | 0 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 20 | 4C4C6EH | 5000302 | （上1 次）正向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 05000301 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 次）正向无功电能数据块 |  |  | 5000301 | 4×5 | 1 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 20 | 4C4C6FH | 5000303 | （上1 次）正向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 05000301 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 次）正向无功电能数据块 |  |  | 5000301 | 4×5 | 2 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 20 | 4C4C70H | 5000304 | （上1 次）正向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 05000301 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 次）正向无功电能数据块 |  |  | 5000301 | 4×5 | 3 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 20 | 4C4C71H | 5000305 | （上1 次）正向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 05000301 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 次）正向无功电能数据块 |  |  | 5000301 | 4×5 | 4 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 20 | 4C4C72H | 5000306 | （上1 次）正向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 05000301 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 次）正向无功电能数据块 |  |  | 5000301 | 4×5 | 5 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 20 | 4C4C73H | 5000307 | （上1 次）正向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 05000301 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 次）正向无功电能数据块 |  |  | 5000301 | 4×5 | 6 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 20 | 4C4C74H | 5000308 | （上1 次）正向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 05000301 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 次）正向无功电能数据块 |  |  | 5000301 | 4×5 | 7 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 20 | 4C4C75H | 5000309 | （上1 次）正向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 05000301 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 次）正向无功电能数据块 |  |  | 5000301 | 4×5 | 8 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 20 | 4C4C76H | 5000310 | （上1 次）正向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 05000301 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 次）正向无功电能数据块 |  |  | 5000301 | 4×5 | 9 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 21 | 4C4CD1H | 5000401 | （上1 次）反向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 05000401 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 次）反向无功电能数据块 |  |  | 5000401 | 4×5 | 0 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 21 | 4C4CD2H | 5000402 | （上1 次）反向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 05000401 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 次）反向无功电能数据块 |  |  | 5000401 | 4×5 | 1 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 21 | 4C4CD3H | 5000403 | （上1 次）反向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 05000401 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 次）反向无功电能数据块 |  |  | 5000401 | 4×5 | 2 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 21 | 4C4CD4H | 5000404 | （上1 次）反向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 05000401 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 次）反向无功电能数据块 |  |  | 5000401 | 4×5 | 3 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 21 | 4C4CD5H | 5000405 | （上1 次）反向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 05000401 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 次）反向无功电能数据块 |  |  | 5000401 | 4×5 | 4 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 21 | 4C4CD6H | 5000406 | （上1 次）反向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 05000401 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 次）反向无功电能数据块 |  |  | 5000401 | 4×5 | 5 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 21 | 4C4CD7H | 5000407 | （上1 次）反向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 05000401 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 次）反向无功电能数据块 |  |  | 5000401 | 4×5 | 6 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 21 | 4C4CD8H | 5000408 | （上1 次）反向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 05000401 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 次）反向无功电能数据块 |  |  | 5000401 | 4×5 | 7 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 21 | 4C4CD9H | 5000409 | （上1 次）反向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 05000401 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 次）反向无功电能数据块 |  |  | 5000401 | 4×5 | 8 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 21 | 4C4CDAH | 5000410 | （上1 次）反向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 05000401 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 次）反向无功电能数据块 |  |  | 5000401 | 4×5 | 9 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 23 | 0500001F |  | （上31 次）定时冻结时间 | 2 | R | YYMMDDhhmm |  |  | 0500001F | YYMMDDhhmm | 5 |  | R | （上31 次）定时冻结时间 |  |  |  | 5 | 0 | 3
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 23 | 0500001F |  | （上31 次）定时冻结时间 | 2 | R | YYMMDDhhmm |  |  | 0500001F | YYMMDDhhmm | 5 |  | R | （上31 次）定时冻结时间 |  |  |  | 5 | 1 | 3
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 23 | 0500001F |  | （上31 次）定时冻结时间 | 1 | R | YYMMDDhhmm |  |  | 0500001F | YYMMDDhhmm | 5 |  | R | （上31 次）定时冻结时间 |  |  |  | 5 | 2 | 3
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 24 | 0500011F |  | （上31 次）正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0500011F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上31 次）正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 0 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 24 | 0500011F |  | （上31 次）正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0500011F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上31 次）正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 1 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 24 | 0500011F |  | （上31 次）正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0500011F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上31 次）正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 2 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 24 | 0500011F |  | （上31 次）正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0500011F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上31 次）正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 3 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 24 | 0500011F |  | （上31 次）正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0500011F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上31 次）正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 4 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 24 | 0500011F |  | （上31 次）正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0500011F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上31 次）正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 5 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 24 | 0500011F |  | （上31 次）正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0500011F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上31 次）正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 6 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 24 | 0500011F |  | （上31 次）正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0500011F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上31 次）正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 7 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 24 | 0500011F |  | （上31 次）正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0500011F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上31 次）正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 8 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 24 | 0500011F |  | （上31 次）正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0500011F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上31 次）正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 9 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 25 | 0500021F |  | （上31 次）反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0500021F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上31 次）反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 0 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 25 | 0500021F |  | （上31 次）反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0500021F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上31 次）反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 1 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 25 | 0500021F |  | （上31 次）反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0500021F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上31 次）反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 2 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 25 | 0500021F |  | （上31 次）反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0500021F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上31 次）反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 3 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 25 | 0500021F |  | （上31 次）反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0500021F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上31 次）反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 4 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 25 | 0500021F |  | （上31 次）反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0500021F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上31 次）反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 5 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 25 | 0500021F |  | （上31 次）反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0500021F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上31 次）反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 6 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 25 | 0500021F |  | （上31 次）反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0500021F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上31 次）反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 7 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 25 | 0500021F |  | （上31 次）反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0500021F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上31 次）反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 8 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 25 | 0500021F |  | （上31 次）反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0500021F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上31 次）反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 9 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 26 | 0500031F |  | （上31 次）正向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0500031F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上31 次）正向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 0 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 26 | 0500031F |  | （上31 次）正向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0500031F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上31 次）正向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 1 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 26 | 0500031F |  | （上31 次）正向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0500031F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上31 次）正向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 2 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 26 | 0500031F |  | （上31 次）正向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0500031F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上31 次）正向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 3 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 26 | 0500031F |  | （上31 次）正向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0500031F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上31 次）正向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 4 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 26 | 0500031F |  | （上31 次）正向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0500031F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上31 次）正向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 5 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 26 | 0500031F |  | （上31 次）正向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0500031F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上31 次）正向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 6 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 26 | 0500031F |  | （上31 次）正向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0500031F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上31 次）正向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 7 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 26 | 0500031F |  | （上31 次）正向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0500031F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上31 次）正向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 8 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 26 | 0500031F |  | （上31 次）正向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0500031F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上31 次）正向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 9 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 27 | 0500041F |  | （上31 次）反向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0500041F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上31 次）反向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 0 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 27 | 0500041F |  | （上31 次）反向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0500041F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上31 次）反向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 1 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 27 | 0500041F |  | （上31 次）反向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0500041F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上31 次）反向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 2 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 27 | 0500041F |  | （上31 次）反向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0500041F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上31 次）反向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 3 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 27 | 0500041F |  | （上31 次）反向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0500041F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上31 次）反向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 4 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 27 | 0500041F |  | （上31 次）反向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0500041F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上31 次）反向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 5 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 27 | 0500041F |  | （上31 次）反向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0500041F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上31 次）反向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 6 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 27 | 0500041F |  | （上31 次）反向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0500041F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上31 次）反向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 7 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 27 | 0500041F |  | （上31 次）反向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0500041F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上31 次）反向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 8 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 27 | 0500041F |  | （上31 次）反向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 0500041F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上31 次）反向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 9 | 10
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 28 | F6950H | 1010000 | （当前）正向有功总最大需量及发生 时间 | 2 | R | XX.XXXX YYMMDDhhmm | kW 年月日 时分 |  | 01010000 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW 年月日 时分 | R | （当前）正向有功总最大需量及发生 时间 |  |  | 1010000 | 8 | 0 | 4
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 28 | F6951H | 1010001 | （当前）正向有功总最大需量及发生 时间 | 2 | R | XX.XXXX YYMMDDhhmm | kW 年月日 时分 |  | 01010000 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW 年月日 时分 | R | （当前）正向有功总最大需量及发生 时间 |  |  | 1010000 | 8 | 1 | 4
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 28 | F6952H | 1010002 | （当前）正向有功总最大需量及发生 时间 | 2 | R | XX.XXXX YYMMDDhhmm | kW 年月日 时分 |  | 01010000 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW 年月日 时分 | R | （当前）正向有功总最大需量及发生 时间 |  |  | 1010000 | 8 | 2 | 4
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 28 | F6953H | 1010003 | （当前）正向有功总最大需量及发生 时间 | 2 | R | XX.XXXX YYMMDDhhmm | kW 年月日 时分 |  | 01010000 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW 年月日 时分 | R | （当前）正向有功总最大需量及发生 时间 |  |  | 1010000 | 8 | 3 | 4
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 29 | F9060H | 1020000 | （当前）反向有功总最大需量及发生 时间 | 2 | R | XX.XXXX YYMMDDhhmm | kW 年月日 时分 |  | 01020000 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW 年月日 时分 | R | （当前）反向有功总最大需量及发生 时间 |  |  | 1020000 | 8 | 0 | 4
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 29 | F9061H | 1020001 | （当前）反向有功总最大需量及发生 时间 | 2 | R | XX.XXXX YYMMDDhhmm | kW 年月日 时分 |  | 01020000 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW 年月日 时分 | R | （当前）反向有功总最大需量及发生 时间 |  |  | 1020000 | 8 | 1 | 4
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 29 | F9062H | 1020002 | （当前）反向有功总最大需量及发生 时间 | 2 | R | XX.XXXX YYMMDDhhmm | kW 年月日 时分 |  | 01020000 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW 年月日 时分 | R | （当前）反向有功总最大需量及发生 时间 |  |  | 1020000 | 8 | 2 | 4
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 29 | F9063H | 1020003 | （当前）反向有功总最大需量及发生 时间 | 2 | R | XX.XXXX YYMMDDhhmm | kW 年月日 时分 |  | 01020000 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW 年月日 时分 | R | （当前）反向有功总最大需量及发生 时间 |  |  | 1020000 | 8 | 3 | 4
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 30 | FB770H | 1030000 | （当前）正向无功总最大需量及发生 时间 | 2 | R | XX.XXXX YYMMDDhhmm | kW 年月日 时分 |  | 01030000 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW 年月日 时分 | R | （当前）正向无功总最大需量及发生 时间 |  |  | 1030000 | 8 | 0 | 4
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 30 | FB771H | 1030001 | （当前）正向无功总最大需量及发生 时间 | 2 | R | XX.XXXX YYMMDDhhmm | kW 年月日 时分 |  | 01030000 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW 年月日 时分 | R | （当前）正向无功总最大需量及发生 时间 |  |  | 1030000 | 8 | 1 | 4
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 30 | FB772H | 1030002 | （当前）正向无功总最大需量及发生 时间 | 2 | R | XX.XXXX YYMMDDhhmm | kW 年月日 时分 |  | 01030000 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW 年月日 时分 | R | （当前）正向无功总最大需量及发生 时间 |  |  | 1030000 | 8 | 2 | 4
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 30 | FB773H | 1030003 | （当前）正向无功总最大需量及发生 时间 | 2 | R | XX.XXXX YYMMDDhhmm | kW 年月日 时分 |  | 01030000 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW 年月日 时分 | R | （当前）正向无功总最大需量及发生 时间 |  |  | 1030000 | 8 | 3 | 4
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 31 | FDE80H | 1040000 | （当前）反向无功总最大需量及发生 时间 | 2 | R | XX.XXXX YYMMDDhhmm | kW 年月日 时分 |  | 01040000 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW 年月日 时分 | R | （当前）反向无功总最大需量及发生 时间 |  |  | 1040000 | 8 | 0 | 4
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 31 | FDE81H | 1040001 | （当前）反向无功总最大需量及发生 时间 | 2 | R | XX.XXXX YYMMDDhhmm | kW 年月日 时分 |  | 01040000 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW 年月日 时分 | R | （当前）反向无功总最大需量及发生 时间 |  |  | 1040000 | 8 | 1 | 4
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 31 | FDE82H | 1040002 | （当前）反向无功总最大需量及发生 时间 | 2 | R | XX.XXXX YYMMDDhhmm | kW 年月日 时分 |  | 01040000 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW 年月日 时分 | R | （当前）反向无功总最大需量及发生 时间 |  |  | 1040000 | 8 | 2 | 4
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 31 | FDE83H | 1040003 | （当前）反向无功总最大需量及发生 时间 | 2 | R | XX.XXXX YYMMDDhhmm | kW 年月日 时分 |  | 01040000 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW 年月日 时分 | R | （当前）反向无功总最大需量及发生 时间 |  |  | 1040000 | 8 | 3 | 4
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 32 | 2AB984H | 2800004 | 当前有功需量 | 2 | R | XX.XXXX | kW |  | 02800004 | XX.XXXX | 3 | kW | R | 当前有功需量 |  |  | 2800004 | 3 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 32 | 2AB985H | 2800005 | 当前有功需量 | 1 | R | XX.XXXX | kW |  | 02800004 | XX.XXXX | 3 | kW | R | 当前有功需量 |  |  | 2800004 | 3 | 1 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 33 | 2AB985H | 2800005 | 当前无功需量 | 2 | R | XX.XXXX | kW |  | 02800005 | XX.XXXX | 3 | kW | R | 当前无功需量 |  |  | 2800005 | 3 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 33 | 2AB986H | 2800006 | 当前无功需量 | 1 | R | XX.XXXX | kW |  | 02800005 | XX.XXXX | 3 | kW | R | 当前无功需量 |  |  | 2800005 | 3 | 1 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 34 | 1EABF4H | 2010100 | A 相电压 | 2 | R | XXX.X | V |  | 02010100 | XXX.X | 2 | V | R | A 相电压 |  |  | 2010100 | 2 | 0 | 1
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 34 | 1 | 35 | 1EAC58H | 2010200 | B 相电压 | 2 | R | XXX.X | V |  | 02010200 | XXX.X | 2 | V | R | B 相电压 |  |  | 2010200 | 2 | 0 | 1
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 1 | 1EACBCH | 2010300 | C 相电压 | 2 | R | XXX.X | V |  | 02010300 | XXX.X | 2 | V | R | C 相电压 |  |  | 2010300 | 2 | 0 | 1
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 2 | 0201FF00 |  | 电压数据块 | 2 | R | XXX.X | V |  | 0201FF00 | XXX.X | 2×3 | V | R | 电压数据块 |  |  |  | 2×3 | 0 | 3
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 2 | 0201FF00 |  | 电压数据块 | 2 | R | XXX.X | V |  | 0201FF00 | XXX.X | 2×3 | V | R | 电压数据块 |  |  |  | 2×3 | 1 | 3
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 2 | 0201FF00 |  | 电压数据块 | 2 | R | XXX.X | V |  | 0201FF00 | XXX.X | 2×3 | V | R | 电压数据块 |  |  |  | 2×3 | 2 | 3
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 3 | 1ED304H | 2020100 | A 相电流 | 2 | R | XXX.XXX | A |  | 02020100 | XXX.XXX | 3 | A | R | A 相电流 |  |  | 2020100 | 3 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 3 | 1ED305H | 2020101 | A 相电流 | 1 | R | XXX.XXX | A |  | 02020100 | XXX.XXX | 3 | A | R | A 相电流 |  |  | 2020100 | 3 | 1 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 4 | 1ED368H | 2020200 | B 相电流 | 2 | R | XXX.XXX | A |  | 02020200 | XXX.XXX | 3 | A | R | B 相电流 |  |  | 2020200 | 3 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 4 | 1ED369H | 2020201 | B 相电流 | 1 | R | XXX.XXX | A |  | 02020200 | XXX.XXX | 3 | A | R | B 相电流 |  |  | 2020200 | 3 | 1 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 5 | 1ED3CCH | 2020300 | C 相电流 | 2 | R | XXX.XXX | A |  | 02020300 | XXX.XXX | 3 | A | R | C 相电流 |  |  | 2020300 | 3 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 5 | 1ED3CDH | 2020301 | C 相电流 | 1 | R | XXX.XXX | A |  | 02020300 | XXX.XXX | 3 | A | R | C 相电流 |  |  | 2020300 | 3 | 1 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 6 | 0202FF00 |  | 电流数据块 | 2 | R | XXX.XXX | A |  | 0202FF00 | XXX.XXX | 2×3 | A | R | 电流数据块 |  |  |  | 2×3 | 0 | 3
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 6 | 0202FF00 |  | 电流数据块 | 2 | R | XXX.XXX | A |  | 0202FF00 | XXX.XXX | 2×3 | A | R | 电流数据块 |  |  |  | 2×3 | 1 | 3
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 6 | 0202FF00 |  | 电流数据块 | 2 | R | XXX.XXX | A |  | 0202FF00 | XXX.XXX | 2×3 | A | R | 电流数据块 |  |  |  | 2×3 | 2 | 3
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 7 | 1EF9B0H | 2030000 | 总有功功率 | 2 | R | XX.XXXX | kW |  | 02030000 | XX.XXXX | 3 | kW | R | 总有功功率 |  |  | 2030000 | 3 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 7 | 1EF9B1H | 2030001 | 总有功功率 | 1 | R | XX.XXXX | kW |  | 02030000 | XX.XXXX | 3 | kW | R | 总有功功率 |  |  | 2030000 | 3 | 1 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 8 | 1EFA14H | 2030100 | A 有功功率 | 2 | R | XX.XXXX | kW |  | 02030100 | XX.XXXX | 3 | kW | R | A 有功功率 |  |  | 2030100 | 3 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 8 | 1EFA15H | 2030101 | A 有功功率 | 1 | R | XX.XXXX | kW |  | 02030100 | XX.XXXX | 3 | kW | R | A 有功功率 |  |  | 2030100 | 3 | 1 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 9 | 1EFA78H | 2030200 | B 有功功率 | 2 | R | XX.XXXX | kW |  | 02030200 | XX.XXXX | 3 | kW | R | B 有功功率 |  |  | 2030200 | 3 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 9 | 1EFA79H | 2030201 | B 有功功率 | 1 | R | XX.XXXX | kW |  | 02030200 | XX.XXXX | 3 | kW | R | B 有功功率 |  |  | 2030200 | 3 | 1 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 10 | 1EFADCH | 2030300 | C 有功功率 | 2 | R | XX.XXXX | kW |  | 02030300 | XX.XXXX | 3 | kW | R | C 有功功率 |  |  | 2030300 | 3 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 10 | 1EFADDH | 2030301 | C 有功功率 | 1 | R | XX.XXXX | kW |  | 02030300 | XX.XXXX | 3 | kW | R | C 有功功率 |  |  | 2030300 | 3 | 1 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 11 | 0203FF00 |  | 有功功率数据块 | 2 | R | XX.XXXX | kW |  | 0203FF00 | XX.XXXX | 4×3 | kW | R | 有功功率数据块 |  |  |  | 4×3 | 0 | 6
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 11 | 0203FF00 |  | 有功功率数据块 | 2 | R | XX.XXXX | kW |  | 0203FF00 | XX.XXXX | 4×3 | kW | R | 有功功率数据块 |  |  |  | 4×3 | 1 | 6
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 11 | 0203FF00 |  | 有功功率数据块 | 2 | R | XX.XXXX | kW |  | 0203FF00 | XX.XXXX | 4×3 | kW | R | 有功功率数据块 |  |  |  | 4×3 | 2 | 6
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 11 | 0203FF00 |  | 有功功率数据块 | 2 | R | XX.XXXX | kW |  | 0203FF00 | XX.XXXX | 4×3 | kW | R | 有功功率数据块 |  |  |  | 4×3 | 3 | 6
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 11 | 0203FF00 |  | 有功功率数据块 | 2 | R | XX.XXXX | kW |  | 0203FF00 | XX.XXXX | 4×3 | kW | R | 有功功率数据块 |  |  |  | 4×3 | 4 | 6
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 11 | 0203FF00 |  | 有功功率数据块 | 2 | R | XX.XXXX | kW |  | 0203FF00 | XX.XXXX | 4×3 | kW | R | 有功功率数据块 |  |  |  | 4×3 | 5 | 6
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 12 | 1F20C0H | 2040000 | 总无功功率 | 2 | R | XX.XXXX | kvar |  | 02040000 | XX.XXXX | 3 | kvar | R | 总无功功率 |  |  | 2040000 | 3 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 12 | 1F20C1H | 2040001 | 总无功功率 | 1 | R | XX.XXXX | kvar |  | 02040000 | XX.XXXX | 3 | kvar | R | 总无功功率 |  |  | 2040000 | 3 | 1 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 13 | 1F2124H | 2040100 | A 无功功率 | 2 | R | XX.XXXX | kvar |  | 02040100 | XX.XXXX | 3 | kvar | R | A 无功功率 |  |  | 2040100 | 3 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 13 | 1F2125H | 2040101 | A 无功功率 | 1 | R | XX.XXXX | kvar |  | 02040100 | XX.XXXX | 3 | kvar | R | A 无功功率 |  |  | 2040100 | 3 | 1 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 14 | 1F2188H | 2040200 | B 无功功率 | 2 | R | XX.XXXX | kvar |  | 02040200 | XX.XXXX | 3 | kvar | R | B 无功功率 |  |  | 2040200 | 3 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 14 | 1F2189H | 2040201 | B 无功功率 | 1 | R | XX.XXXX | kvar |  | 02040200 | XX.XXXX | 3 | kvar | R | B 无功功率 |  |  | 2040200 | 3 | 1 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 15 | 1F21ECH | 2040300 | C 无功功率 | 2 | R | XX.XXXX | kvar |  | 02040300 | XX.XXXX | 3 | kvar | R | C 无功功率 |  |  | 2040300 | 3 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 15 | 1F21EDH | 2040301 | C 无功功率 | 1 | R | XX.XXXX | kvar |  | 02040300 | XX.XXXX | 3 | kvar | R | C 无功功率 |  |  | 2040300 | 3 | 1 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 16 | 0204FF00 |  | 无功功率数据块 | 2 | R | XX.XXXX | kW |  | 0204FF00 | XX.XXXX | 4×3 | kW | R | 无功功率数据块 |  |  |  | 4×3 | 0 | 6
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 16 | 0204FF00 |  | 无功功率数据块 | 2 | R | XX.XXXX | kW |  | 0204FF00 | XX.XXXX | 4×3 | kW | R | 无功功率数据块 |  |  |  | 4×3 | 1 | 6
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 16 | 0204FF00 |  | 无功功率数据块 | 2 | R | XX.XXXX | kW |  | 0204FF00 | XX.XXXX | 4×3 | kW | R | 无功功率数据块 |  |  |  | 4×3 | 2 | 6
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 16 | 0204FF00 |  | 无功功率数据块 | 2 | R | XX.XXXX | kW |  | 0204FF00 | XX.XXXX | 4×3 | kW | R | 无功功率数据块 |  |  |  | 4×3 | 3 | 6
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 16 | 0204FF00 |  | 无功功率数据块 | 2 | R | XX.XXXX | kW |  | 0204FF00 | XX.XXXX | 4×3 | kW | R | 无功功率数据块 |  |  |  | 4×3 | 4 | 6
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 16 | 0204FF00 |  | 无功功率数据块 | 2 | R | XX.XXXX | kW |  | 0204FF00 | XX.XXXX | 4×3 | kW | R | 无功功率数据块 |  |  |  | 4×3 | 5 | 6
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 17 | 1F47D0H | 2050000 | 总视在功率 | 2 | R | XX.XXXX | kVA |  | 02050000 | XX.XXXX | 3 | kVA | R | 总视在功率 |  |  | 2050000 | 3 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 17 | 1F47D1H | 2050001 | 总视在功率 | 1 | R | XX.XXXX | kVA |  | 02050000 | XX.XXXX | 3 | kVA | R | 总视在功率 |  |  | 2050000 | 3 | 1 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 18 | 1F4834H | 2050100 | A 视在功率 | 2 | R | XX.XXXX | kVA |  | 02050100 | XX.XXXX | 3 | kVA | R | A 视在功率 |  |  | 2050100 | 3 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 18 | 1F4835H | 2050101 | A 视在功率 | 1 | R | XX.XXXX | kVA |  | 02050100 | XX.XXXX | 3 | kVA | R | A 视在功率 |  |  | 2050100 | 3 | 1 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 19 | 1F4898H | 2050200 | B 视在功率 | 2 | R | XX.XXXX | kVA |  | 02050200 | XX.XXXX | 3 | kVA | R | B 视在功率 |  |  | 2050200 | 3 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 19 | 1F4899H | 2050201 | B 视在功率 | 1 | R | XX.XXXX | kVA |  | 02050200 | XX.XXXX | 3 | kVA | R | B 视在功率 |  |  | 2050200 | 3 | 1 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 20 | 1F48FCH | 2050300 | C 视在功率 | 2 | R | XX.XXXX | kVA |  | 02050300 | XX.XXXX | 3 | kVA | R | C 视在功率 |  |  | 2050300 | 3 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 20 | 1F48FDH | 2050301 | C 视在功率 | 1 | R | XX.XXXX | kVA |  | 02050300 | XX.XXXX | 3 | kVA | R | C 视在功率 |  |  | 2050300 | 3 | 1 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 21 | 0205FF00 |  | 视在功率数据块 | 2 | R | XX.XXXX | kW |  | 0205FF00 | XX.XXXX | 4×3 | kW | R | 视在功率数据块 |  |  |  | 4×3 | 0 | 6
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 21 | 0205FF00 |  | 视在功率数据块 | 2 | R | XX.XXXX | kW |  | 0205FF00 | XX.XXXX | 4×3 | kW | R | 视在功率数据块 |  |  |  | 4×3 | 1 | 6
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 21 | 0205FF00 |  | 视在功率数据块 | 2 | R | XX.XXXX | kW |  | 0205FF00 | XX.XXXX | 4×3 | kW | R | 视在功率数据块 |  |  |  | 4×3 | 2 | 6
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 21 | 0205FF00 |  | 视在功率数据块 | 2 | R | XX.XXXX | kW |  | 0205FF00 | XX.XXXX | 4×3 | kW | R | 视在功率数据块 |  |  |  | 4×3 | 3 | 6
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 21 | 0205FF00 |  | 视在功率数据块 | 2 | R | XX.XXXX | kW |  | 0205FF00 | XX.XXXX | 4×3 | kW | R | 视在功率数据块 |  |  |  | 4×3 | 4 | 6
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 21 | 0205FF00 |  | 视在功率数据块 | 2 | R | XX.XXXX | kW |  | 0205FF00 | XX.XXXX | 4×3 | kW | R | 视在功率数据块 |  |  |  | 4×3 | 5 | 6
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 22 | 1F6EE0H | 2060000 | 总功率因数 | 2 | R | X.XXX |  |  | 02060000 | X.XXX | 2 |  | R | 总功率因数 |  |  | 2060000 | 2 | 0 | 1
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 23 | 1F6F44H | 2060100 | A 功率因数 | 2 | R | X.XXX |  |  | 02060100 | X.XXX | 2 |  | R | A 功率因数 |  |  | 2060100 | 2 | 0 | 1
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 24 | 1F6FA8H | 2060200 | B 功率因数 | 2 | R | X.XXX |  |  | 02060200 | X.XXX | 2 |  | R | B 功率因数 |  |  | 2060200 | 2 | 0 | 1
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 25 | 1F700CH | 2060300 | C 功率因数 | 2 | R | X.XXX |  |  | 02060300 | X.XXX | 2 |  | R | C 功率因数 |  |  | 2060300 | 2 | 0 | 1
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 26 | 0206FF00 |  | 功率因素数据块 | 2 | R | X.XXX |  |  | 0206FF00 | X.XXX | 4×2 |  | R | 功率因素数据块 |  |  |  | 4×2 | 0 | 4
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 26 | 0206FF00 |  | 功率因素数据块 | 2 | R | X.XXX |  |  | 0206FF00 | X.XXX | 4×2 |  | R | 功率因素数据块 |  |  |  | 4×2 | 1 | 4
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 26 | 0206FF00 |  | 功率因素数据块 | 2 | R | X.XXX |  |  | 0206FF00 | X.XXX | 4×2 |  | R | 功率因素数据块 |  |  |  | 4×2 | 2 | 4
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 26 | 0206FF00 |  | 功率因素数据块 | 2 | R | X.XXX |  |  | 0206FF00 | X.XXX | 4×2 |  | R | 功率因素数据块 |  |  |  | 4×2 | 3 | 4
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 27 | 2AB981H | 2800001 | 零线电流 | 2 | R | XXX.XXX | A |  | 02800001 | XXX.XXX | 3 | A | R | 零线电流 |  |  | 2800001 | 3 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 27 | 2AB982H | 2800002 | 零线电流 | 1 | R | XXX.XXX | A |  | 02800001 | XXX.XXX | 3 | A | R | 零线电流 |  |  | 2800001 | 3 | 1 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 28 | 2AB982H | 2800002 | 电网频率 | 2 | R | XX.XX | Hz |  | 02800002 | XX.XX | 2 | Hz | R | 电网频率 |  |  | 2800002 | 2 | 0 | 1
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 29 | 3D0965H | 4000101 | 日期 | 2 | R/W | YYMMDDWW |  |  | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | R/W | 日期 |  |  | 4000101 | 4 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 29 | 3D0966H | 4000102 | 日期 | 2 | R/W | YYMMDDWW |  |  | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | R/W | 日期 |  |  | 4000101 | 4 | 1 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 30 | 3D0966H | 4000102 | 时间 | 2 | R/W | Hhmmss |  |  | 04000102 | Hhmmss | 3 |  | R/W | 时间 |  |  | 4000102 | 3 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 30 | 3D0967H | 4000103 | 时间 | 1 | R/W | Hhmmss |  |  | 04000102 | Hhmmss | 3 |  | R/W | 时间 |  |  | 4000102 | 3 | 1 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 31 | 3D0A91H | 4000401 | 通讯地址 | 2 | R/W | XXXXXXXXXX XX |  |  | 04000401 | XXXXXXXXXX XX | 6 |  | R/W | 通讯地址 |  |  | 4000401 | 6 | 0 | 3
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 31 | 3D0A92H | 4000402 | 通讯地址 | 2 | R/W | XXXXXXXXXX XX |  |  | 04000401 | XXXXXXXXXX XX | 6 |  | R/W | 通讯地址 |  |  | 4000401 | 6 | 1 | 3
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 31 | 3D0A93H | 4000403 | 通讯地址 | 2 | R/W | XXXXXXXXXX XX |  |  | 04000401 | XXXXXXXXXX XX | 6 |  | R/W | 通讯地址 |  |  | 4000401 | 6 | 2 | 3
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 32 | 3D0A92H | 4000402 | 表号 | 2 | R/W | XXXXXXXXXX XX |  |  | 04000402 | XXXXXXXXXX XX | 6 |  | R/W | 表号 |  |  | 4000402 | 6 | 0 | 3
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 32 | 3D0A93H | 4000403 | 表号 | 2 | R/W | XXXXXXXXXX XX |  |  | 04000402 | XXXXXXXXXX XX | 6 |  | R/W | 表号 |  |  | 4000402 | 6 | 1 | 3
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 32 | 3D0A94H | 4000404 | 表号 | 2 | R/W | XXXXXXXXXX XX |  |  | 04000402 | XXXXXXXXXX XX | 6 |  | R/W | 表号 |  |  | 4000402 | 6 | 2 | 3
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 33 | 3D3010H | 4010000 | 时区 | 2 | R/W | MMDDNN |  |  | 04010000 | MMDDNN | 3 |  | R/W | 时区 |  |  | 4010000 | 3 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 33 | 3D3011H | 4010001 | 时区 | 1 | R/W | MMDDNN |  |  | 04010000 | MMDDNN | 3 |  | R/W | 时区 |  |  | 4010000 | 3 | 1 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 34 | 3D3011H | 4010001 | 时段表1 | 2 | R/W | hhmmNN |  |  | 04010001 | hhmmNN | 3 |  | R/W | 时段表1 |  |  | 4010001 | 3 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 34 | 3D3012H | 4010002 | 时段表1 | 1 | R/W | hhmmNN |  |  | 04010001 | hhmmNN | 3 |  | R/W | 时段表1 |  |  | 4010001 | 3 | 1 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 35 | 3D3012H | 4010002 | 时段表2 | 2 | R/W | hhmmNN |  |  | 04010002 | hhmmNN | 3 |  | R/W | 时段表2 |  |  | 4010002 | 3 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 35 | 3D3013H | 4010003 | 时段表2 | 1 | R/W | hhmmNN |  |  | 04010002 | hhmmNN | 3 |  | R/W | 时段表2 |  |  | 4010002 | 3 | 1 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 36 | 3D3013H | 4010003 | 时段表3 | 2 | R/W | hhmmNN |  |  | 04010003 | hhmmNN | 3 |  | R/W | 时段表3 |  |  | 4010003 | 3 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 36 | 3D3014H | 4010004 | 时段表3 | 1 | R/W | hhmmNN |  |  | 04010003 | hhmmNN | 3 |  | R/W | 时段表3 |  |  | 4010003 | 3 | 1 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 37 | 3D3014H | 4010004 | 时段表4 | 2 | R/W | hhmmNN |  |  | 04010004 | hhmmNN | 3 |  | R/W | 时段表4 |  |  | 4010004 | 3 | 0 | 2
10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 35 | 1 | 37 | 3D3015H | 4010005 | 时段表4 | 1 | R/W | hhmmNN |  |  | 04010004 | hhmmNN | 3 |  | R/W | 时段表4 |  |  | 4010004 | 3 | 1 | 2
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 1 | 2332H | 9010 | （当前）正向有功总电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 9010 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）正向有功总电能 |  |  | 9010 | 4 | 0 | 2
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 1 | 2333H | 9011 | （当前）正向有功总电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 9010 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）正向有功总电能 |  |  | 9010 | 4 | 1 | 2
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 2 | 233CH | 9020 | （当前）反向有功总电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 9020 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）反向有功总电能 |  |  | 9020 | 4 | 0 | 2
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 2 | 233DH | 9021 | （当前）反向有功总电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 9020 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）反向有功总电能 |  |  | 9020 | 4 | 1 | 2
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 3 | 2396H | 9110 | （当前）正向无功总电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 9110 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）正向无功总电能 |  |  | 9110 | 4 | 0 | 2
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 3 | 2397H | 9111 | （当前）正向无功总电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 9110 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）正向无功总电能 |  |  | 9110 | 4 | 1 | 2
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 4 | 23A0H | 9120 | （当前）反向无功总电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 9120 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）反向无功总电能 |  |  | 9120 | 4 | 0 | 2
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 4 | 23A1H | 9121 | （当前）反向无功总电能 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 9120 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）反向无功总电能 |  |  | 9120 | 4 | 1 | 2
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 5 | 901F |  | (当前)正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 901F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (当前)正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 0 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 5 | 901F |  | (当前)正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 901F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (当前)正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 1 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 5 | 901F |  | (当前)正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 901F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (当前)正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 2 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 5 | 901F |  | (当前)正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 901F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (当前)正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 3 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 5 | 901F |  | (当前)正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 901F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (当前)正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 4 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 5 | 901F |  | (当前)正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 901F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (当前)正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 5 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 5 | 901F |  | (当前)正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 901F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (当前)正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 6 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 5 | 901F |  | (当前)正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 901F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (当前)正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 7 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 5 | 901F |  | (当前)正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 901F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (当前)正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 8 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 5 | 901F |  | (当前)正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 901F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (当前)正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 9 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 6 | 902F |  | (当前)反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 902F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (当前)反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 0 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 6 | 902F |  | (当前)反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 902F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (当前)反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 1 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 6 | 902F |  | (当前)反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 902F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (当前)反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 2 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 6 | 902F |  | (当前)反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 902F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (当前)反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 3 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 6 | 902F |  | (当前)反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 902F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (当前)反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 4 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 6 | 902F |  | (当前)反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 902F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (当前)反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 5 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 6 | 902F |  | (当前)反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 902F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (当前)反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 6 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 6 | 902F |  | (当前)反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 902F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (当前)反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 7 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 6 | 902F |  | (当前)反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 902F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (当前)反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 8 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 6 | 902F |  | (当前)反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 902F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (当前)反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 9 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 7 | 911F |  | (当前)正向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 911F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (当前)正向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 0 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 7 | 911F |  | (当前)正向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 911F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (当前)正向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 1 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 7 | 911F |  | (当前)正向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 911F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (当前)正向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 2 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 7 | 911F |  | (当前)正向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 911F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (当前)正向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 3 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 7 | 911F |  | (当前)正向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 911F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (当前)正向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 4 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 7 | 911F |  | (当前)正向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 911F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (当前)正向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 5 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 7 | 911F |  | (当前)正向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 911F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (当前)正向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 6 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 7 | 911F |  | (当前)正向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 911F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (当前)正向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 7 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 7 | 911F |  | (当前)正向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 911F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (当前)正向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 8 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 7 | 911F |  | (当前)正向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 911F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (当前)正向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 9 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 8 | 912F |  | (当前)反向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 912F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (当前)反向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 0 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 8 | 912F |  | (当前)反向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 912F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (当前)反向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 1 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 8 | 912F |  | (当前)反向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 912F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (当前)反向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 2 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 8 | 912F |  | (当前)反向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 912F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (当前)反向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 3 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 8 | 912F |  | (当前)反向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 912F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (当前)反向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 4 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 8 | 912F |  | (当前)反向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 912F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (当前)反向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 5 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 8 | 912F |  | (当前)反向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 912F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (当前)反向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 6 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 8 | 912F |  | (当前)反向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 912F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (当前)反向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 7 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 8 | 912F |  | (当前)反向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 912F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (当前)反向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 8 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 8 | 912F |  | (当前)反向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 912F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (当前)反向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 9 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 9 | 941F |  | (上1 月)正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 941F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上1 月)正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 0 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 9 | 941F |  | (上1 月)正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 941F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上1 月)正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 1 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 9 | 941F |  | (上1 月)正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 941F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上1 月)正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 2 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 9 | 941F |  | (上1 月)正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 941F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上1 月)正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 3 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 9 | 941F |  | (上1 月)正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 941F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上1 月)正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 4 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 9 | 941F |  | (上1 月)正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 941F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上1 月)正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 5 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 9 | 941F |  | (上1 月)正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 941F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上1 月)正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 6 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 9 | 941F |  | (上1 月)正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 941F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上1 月)正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 7 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 9 | 941F |  | (上1 月)正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 941F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上1 月)正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 8 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 9 | 941F |  | (上1 月)正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 941F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上1 月)正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 9 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 10 | 942F |  | (上1 月)反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 942F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上1 月)反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 0 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 10 | 942F |  | (上1 月)反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 942F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上1 月)反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 1 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 10 | 942F |  | (上1 月)反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 942F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上1 月)反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 2 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 10 | 942F |  | (上1 月)反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 942F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上1 月)反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 3 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 10 | 942F |  | (上1 月)反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 942F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上1 月)反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 4 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 10 | 942F |  | (上1 月)反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 942F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上1 月)反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 5 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 10 | 942F |  | (上1 月)反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 942F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上1 月)反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 6 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 10 | 942F |  | (上1 月)反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 942F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上1 月)反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 7 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 10 | 942F |  | (上1 月)反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 942F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上1 月)反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 8 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 10 | 942F |  | (上1 月)反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 942F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上1 月)反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 9 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 11 | 951F |  | (上1 月)正向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 951F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上1 月)正向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 0 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 11 | 951F |  | (上1 月)正向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 951F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上1 月)正向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 1 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 11 | 951F |  | (上1 月)正向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 951F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上1 月)正向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 2 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 11 | 951F |  | (上1 月)正向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 951F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上1 月)正向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 3 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 11 | 951F |  | (上1 月)正向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 951F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上1 月)正向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 4 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 11 | 951F |  | (上1 月)正向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 951F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上1 月)正向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 5 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 11 | 951F |  | (上1 月)正向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 951F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上1 月)正向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 6 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 11 | 951F |  | (上1 月)正向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 951F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上1 月)正向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 7 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 11 | 951F |  | (上1 月)正向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 951F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上1 月)正向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 8 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 11 | 951F |  | (上1 月)正向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 951F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上1 月)正向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 9 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 12 | 952F |  | (上1 月)反向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 952F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上1 月)反向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 0 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 12 | 952F |  | (上1 月)反向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 952F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上1 月)反向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 1 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 12 | 952F |  | (上1 月)反向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 952F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上1 月)反向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 2 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 12 | 952F |  | (上1 月)反向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 952F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上1 月)反向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 3 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 12 | 952F |  | (上1 月)反向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 952F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上1 月)反向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 4 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 12 | 952F |  | (上1 月)反向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 952F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上1 月)反向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 5 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 12 | 952F |  | (上1 月)反向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 952F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上1 月)反向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 6 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 12 | 952F |  | (上1 月)反向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 952F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上1 月)反向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 7 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 12 | 952F |  | (上1 月)反向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 952F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上1 月)反向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 8 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 12 | 952F |  | (上1 月)反向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 952F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上1 月)反向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 9 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 13 | 981F |  | (上2 月)正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 981F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上2 月)正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 0 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 13 | 981F |  | (上2 月)正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 981F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上2 月)正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 1 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 13 | 981F |  | (上2 月)正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 981F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上2 月)正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 2 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 13 | 981F |  | (上2 月)正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 981F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上2 月)正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 3 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 13 | 981F |  | (上2 月)正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 981F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上2 月)正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 4 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 13 | 981F |  | (上2 月)正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 981F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上2 月)正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 5 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 13 | 981F |  | (上2 月)正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 981F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上2 月)正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 6 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 13 | 981F |  | (上2 月)正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 981F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上2 月)正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 7 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 13 | 981F |  | (上2 月)正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 981F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上2 月)正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 8 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 13 | 981F |  | (上2 月)正向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 981F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上2 月)正向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 9 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 14 | 982F |  | (上2 月)反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 982F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上2 月)反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 0 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 14 | 982F |  | (上2 月)反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 982F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上2 月)反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 1 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 14 | 982F |  | (上2 月)反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 982F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上2 月)反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 2 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 14 | 982F |  | (上2 月)反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 982F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上2 月)反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 3 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 14 | 982F |  | (上2 月)反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 982F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上2 月)反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 4 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 14 | 982F |  | (上2 月)反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 982F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上2 月)反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 5 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 14 | 982F |  | (上2 月)反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 982F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上2 月)反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 6 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 14 | 982F |  | (上2 月)反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 982F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上2 月)反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 7 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 14 | 982F |  | (上2 月)反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 982F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上2 月)反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 8 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 14 | 982F |  | (上2 月)反向有功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 982F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上2 月)反向有功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 9 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 15 | 991F |  | (上2 月)正向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 991F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上2 月)正向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 0 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 15 | 991F |  | (上2 月)正向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 991F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上2 月)正向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 1 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 15 | 991F |  | (上2 月)正向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 991F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上2 月)正向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 2 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 15 | 991F |  | (上2 月)正向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 991F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上2 月)正向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 3 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 15 | 991F |  | (上2 月)正向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 991F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上2 月)正向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 4 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 15 | 991F |  | (上2 月)正向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 991F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上2 月)正向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 5 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 15 | 991F |  | (上2 月)正向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 991F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上2 月)正向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 6 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 15 | 991F |  | (上2 月)正向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 991F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上2 月)正向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 7 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 15 | 991F |  | (上2 月)正向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 991F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上2 月)正向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 8 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 15 | 991F |  | (上2 月)正向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 991F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上2 月)正向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 9 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 16 | 992F |  | (上2 月)反向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 992F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上2 月)反向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 0 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 16 | 992F |  | (上2 月)反向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 992F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上2 月)反向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 1 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 16 | 992F |  | (上2 月)反向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 992F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上2 月)反向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 2 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 16 | 992F |  | (上2 月)反向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 992F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上2 月)反向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 3 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 16 | 992F |  | (上2 月)反向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 992F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上2 月)反向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 4 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 16 | 992F |  | (上2 月)反向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 992F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上2 月)反向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 5 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 16 | 992F |  | (上2 月)反向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 992F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上2 月)反向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 6 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 16 | 992F |  | (上2 月)反向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 992F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上2 月)反向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 7 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 16 | 992F |  | (上2 月)反向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 992F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上2 月)反向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 8 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 16 | 992F |  | (上2 月)反向无功电能数据块 | 2 | R | XXXXXX.XX | kWh |  | 992F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上2 月)反向无功电能数据块 |  |  |  | 4×5 | 9 | 10
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 17 | B611 |  | A 相电压 | 2 | R | XXX | V |  | B611 | XXX | 2 | V | R | A 相电压 |  |  |  | 2 | 0 | 1
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 18 | B612 |  | B 相电压 | 2 | R | XXX | V |  | B612 | XXX | 2 | V | R | B 相电压 |  |  |  | 2 | 0 | 1
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 19 | B613 |  | C 相电压 | 2 | R | XXX | V |  | B613 | XXX | 2 | V | R | C 相电压 |  |  |  | 2 | 0 | 1
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 20 | B621 |  | A 相电流 | 2 | R | XX.XX | A |  | B621 | XX.XX | 2 | A | R | A 相电流 |  |  |  | 2 | 0 | 1
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 21 | B622 |  | B 相电流 | 2 | R | XX.XX | A |  | B622 | XX.XX | 2 | A | R | B 相电流 |  |  |  | 2 | 0 | 1
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 22 | B623 |  | C 相电流 | 2 | R | XX.XX | A |  | B623 | XX.XX | 2 | A | R | C 相电流 |  |  |  | 2 | 0 | 1
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 23 | B630 |  | 总有功功率 | 2 | R | XX.XXXX | kW |  | B630 | XX.XXXX | 3 | kW | R | 总有功功率 |  |  |  | 3 | 0 | 2
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 23 | B630 |  | 总有功功率 | 1 | R | XX.XXXX | kW |  | B630 | XX.XXXX | 3 | kW | R | 总有功功率 |  |  |  | 3 | 1 | 2
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 24 | B631 |  | A 相有功功率 | 2 | R | XX.XXXX | kW |  | B631 | XX.XXXX | 3 | kW | R | A 相有功功率 |  |  |  | 3 | 0 | 2
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 24 | B631 |  | A 相有功功率 | 1 | R | XX.XXXX | kW |  | B631 | XX.XXXX | 3 | kW | R | A 相有功功率 |  |  |  | 3 | 1 | 2
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 25 | B632 |  | B 相有功功率 | 2 | R | XX.XXXX | kW |  | B632 | XX.XXXX | 3 | kW | R | B 相有功功率 |  |  |  | 3 | 0 | 2
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 25 | B632 |  | B 相有功功率 | 1 | R | XX.XXXX | kW |  | B632 | XX.XXXX | 3 | kW | R | B 相有功功率 |  |  |  | 3 | 1 | 2
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 26 | B633 |  | C 相有功功率 | 2 | R | XX.XXXX | kW |  | B633 | XX.XXXX | 3 | kW | R | C 相有功功率 |  |  |  | 3 | 0 | 2
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 26 | B633 |  | C 相有功功率 | 1 | R | XX.XXXX | kW |  | B633 | XX.XXXX | 3 | kW | R | C 相有功功率 |  |  |  | 3 | 1 | 2
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 27 | B640 |  | 总无功功率 | 2 | R | XX.XX | kvar |  | B640 | XX.XX | 2 | kvar | R | 总无功功率 |  |  |  | 2 | 0 | 1
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 28 | B641 |  | A 相无功功率 | 2 | R | XX.XX | kvar |  | B641 | XX.XX | 2 | kvar | R | A 相无功功率 |  |  |  | 2 | 0 | 1
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 29 | B642 |  | B 相无功功率 | 2 | R | XX.XX | kvar |  | B642 | XX.XX | 2 | kvar | R | B 相无功功率 |  |  |  | 2 | 0 | 1
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 30 | B643 |  | C 相无功功率 | 2 | R | XX.XX | kvar |  | B643 | XX.XX | 2 | kvar | R | C 相无功功率 |  |  |  | 2 | 0 | 1
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 31 | B650 |  | 总功率因数 | 2 | R | X.XXX |  |  | B650 | X.XXX | 2 |  | R | 总功率因数 |  |  |  | 2 | 0 | 1
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 32 | B651 |  | A 相功率因数 | 2 | R | X.XXX |  |  | B651 | X.XXX | 2 |  | R | A 相功率因数 |  |  |  | 2 | 0 | 1
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 33 | B652 |  | B 相功率因数 | 2 | R | X.XXX |  |  | B652 | X.XXX | 2 |  | R | B 相功率因数 |  |  |  | 2 | 0 | 1
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 34 | B653 |  | C 相功率因数 | 2 | R | X.XXX |  |  | B653 | X.XXX | 2 |  | R | C 相功率因数 |  |  |  | 2 | 0 | 1
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 35 | B61F |  | 电压数据块 | 2 | R | XXX.X | V |  | B61F | XXX.X | 2×3 | V | R | 电压数据块 |  |  |  | 2×3 | 0 | 3
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 35 | B61F |  | 电压数据块 | 2 | R | XXX.X | V |  | B61F | XXX.X | 2×3 | V | R | 电压数据块 |  |  |  | 2×3 | 1 | 3
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 35 | B61F |  | 电压数据块 | 2 | R | XXX.X | V |  | B61F | XXX.X | 2×3 | V | R | 电压数据块 |  |  |  | 2×3 | 2 | 3
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 36 | B62F |  | 电流数据块 | 2 | R | XX.XX | A |  | B62F | XX.XX | 2×3 | A | R | 电流数据块 |  |  |  | 2×3 | 0 | 3
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 36 | B62F |  | 电流数据块 | 2 | R | XX.XX | A |  | B62F | XX.XX | 2×3 | A | R | 电流数据块 |  |  |  | 2×3 | 1 | 3
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 36 | B62F |  | 电流数据块 | 2 | R | XX.XX | A |  | B62F | XX.XX | 2×3 | A | R | 电流数据块 |  |  |  | 2×3 | 2 | 3
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 37 | B63F |  | 有功功率数据块 | 2 | R | XX.XXXX | kW |  | B63F | XX.XXXX | 3×4 | kW | R | 有功功率数据块 |  |  |  | 3×4 | 0 | 6
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 37 | B63F |  | 有功功率数据块 | 2 | R | XX.XXXX | kW |  | B63F | XX.XXXX | 3×4 | kW | R | 有功功率数据块 |  |  |  | 3×4 | 1 | 6
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 37 | B63F |  | 有功功率数据块 | 2 | R | XX.XXXX | kW |  | B63F | XX.XXXX | 3×4 | kW | R | 有功功率数据块 |  |  |  | 3×4 | 2 | 6
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 37 | B63F |  | 有功功率数据块 | 2 | R | XX.XXXX | kW |  | B63F | XX.XXXX | 3×4 | kW | R | 有功功率数据块 |  |  |  | 3×4 | 3 | 6
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 37 | B63F |  | 有功功率数据块 | 2 | R | XX.XXXX | kW |  | B63F | XX.XXXX | 3×4 | kW | R | 有功功率数据块 |  |  |  | 3×4 | 4 | 6
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 37 | B63F |  | 有功功率数据块 | 2 | R | XX.XXXX | kW |  | B63F | XX.XXXX | 3×4 | kW | R | 有功功率数据块 |  |  |  | 3×4 | 5 | 6
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 38 | B64F |  | 无功功率数据块 | 2 | R | XX.XX | kvar |  | B64F | XX.XX | 2×4 | kvar | R | 无功功率数据块 |  |  |  | 2×4 | 0 | 4
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 38 | B64F |  | 无功功率数据块 | 2 | R | XX.XX | kvar |  | B64F | XX.XX | 2×4 | kvar | R | 无功功率数据块 |  |  |  | 2×4 | 1 | 4
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 38 | B64F |  | 无功功率数据块 | 2 | R | XX.XX | kvar |  | B64F | XX.XX | 2×4 | kvar | R | 无功功率数据块 |  |  |  | 2×4 | 2 | 4
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 38 | B64F |  | 无功功率数据块 | 2 | R | XX.XX | kvar |  | B64F | XX.XX | 2×4 | kvar | R | 无功功率数据块 |  |  |  | 2×4 | 3 | 4
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 39 | B65F |  | 功率因数数据块 | 2 | R | X.XXX |  |  | B65F | X.XXX | 2×4 |  | R | 功率因数数据块 |  |  |  | 2×4 | 0 | 4
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 39 | B65F |  | 功率因数数据块 | 2 | R | X.XXX |  |  | B65F | X.XXX | 2×4 |  | R | 功率因数数据块 |  |  |  | 2×4 | 1 | 4
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 39 | B65F |  | 功率因数数据块 | 2 | R | X.XXX |  |  | B65F | X.XXX | 2×4 |  | R | 功率因数数据块 |  |  |  | 2×4 | 2 | 4
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 39 | B65F |  | 功率因数数据块 | 2 | R | X.XXX |  |  | B65F | X.XXX | 2×4 |  | R | 功率因数数据块 |  |  |  | 2×4 | 3 | 4
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 40 | C010 |  | 日期 | 2 | R//W | YYMMDD | 年月 日 |  | C010 | YYMMDD | 3 | 年月 日 | R/ W | 日期 |  |  |  | 3 | 0 | 2
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 40 | C010 |  | 日期 | 1 | R//W | YYMMDD | 年月 日 |  | C010 | YYMMDD | 3 | 年月 日 | R/ W | 日期 |  |  |  | 3 | 1 | 2
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 41 | C011 |  | 时间 | 2 | R//W | hhmmss | 时分 秒 |  | C011 | hhmmss | 3 | 时分 秒 | R/ W | 时间 |  |  |  | 3 | 0 | 2
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 36 | 1 | 41 | C011 |  | 时间 | 1 | R//W | hhmmss | 时分 秒 |  | C011 | hhmmss | 3 | 时分 秒 | R/ W | 时间 |  |  |  | 3 | 1 | 2
10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 37 | 1 | 1 | 1F54H | 8020 | 电网频率 | 2 | R | XX.XX | Hz |  | 8020 | XX.XX | 2 | Hz | R | 电网频率 |  |  | 8020 | 2 | 0 | 1

## 原始表格
页码 | 章节 | 表序号 | 源行号 | 列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 | 列6 | 列7 | 列8
16 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 1 | 5 |  | 双向计量电表
16 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 2 | 1 | 异常类型 | 分析
16 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 2 | 2 | 屏幕无显示 | 检查电表电压是否在工作电压范围内； 重新启动设备，如果故障无法消除，需要联系我们公司进行维修；
16 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 2 | 3 | 电压和电流读数 不正确 | 检查一次侧、二次侧的电压和电流是否正确以及电压、电流变比是否正 确设置； 检查接线方式是否和电表设置一致，比如三相三相、三相四线； 检查电压互感器、电流互感器是否工作正常；
16 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 2 | 4 | 功率或者功率因 数不正确 | 检查接线方式是否和电表设置一致，比如三相三相、三相四线； 检查电压、电流相序是否正确；
16 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 2 | 5 | 通讯异常 | 检查表地址、波特率、校验位和上位机是否一致； 检查485 接线是否正确； 如果通信距离较远，考虑增加终端电阻120 欧姆甚至更多。
16 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 3 | 1 | 地址 | 名称 | 长度(字节) | 属性 | 备注
16 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 3 | 2 | 0000H | 当前组合有功总电能 | 4 | R | UINT32 二次侧数据 单位0.01kWh (二次侧数据即电表实
16 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 3 | 3 | 0002H | 当前组合有功尖电能 | 4 | R
16 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 3 | 4 | 0004H | 当前组合有功峰电能 | 4 | R
16 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 3 | 5 | 0006H | 当前组合有功平电能 | 4 | R
17 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 1 | 0008H | 当前组合有功谷电能 | 4 | R | 测数据，电表若存在 变比，相关数据需乘 以对应变比值) 如电能数值为1234， PT 为10，CT 为20， 则 E=1234*0.01*10*20= 2468.00kWh
17 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 2 | 000AH | 当前正向总有功电能 | 4 | R
17 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 3 | 000CH | 当前正向有功尖电能 | 4 | R
17 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 4 | 000EH | 当前正向有功峰电能 | 4 | R
17 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 5 | 0010H | 当前正向有功平电能 | 4 | R
17 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 6 | 0012H | 当前正向有功谷电能 | 4 | R
17 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 7 | 0014H | 当前反向总有功电能 | 4 | R
17 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 8 | 0016H | 当前反向有功尖电能 | 4 | R
17 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 9 | 0018H | 当前反向有功峰电能 | 4 | R
17 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 10 | 001AH | 当前反向有功平电能 | 4 | R
17 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 11 | 001CH | 当前反向有功谷电能 | 4 | R
17 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 12 | 001EH | 当前组合无功总电能 | 4 | R | UINT32 二次侧数据 单位0.01kvarh
17 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 13 | 0020H | 当前组合无功尖电能 | 4 | R
17 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 14 | 0022H | 当前组合无功峰电能 | 4 | R
17 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 15 | 0024H | 当前组合无功平电能 | 4 | R
17 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 16 | 0026H | 当前组合无功谷电能 | 4 | R
17 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 17 | 0028H | 当前正向总无功电能 | 4 | R
17 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 18 | 002AH | 当前正向无功尖电能 | 4 | R
17 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 19 | 002CH | 当前正向无功峰电能 | 4 | R
17 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 20 | 002EH | 当前正向无功平电能 | 4 | R
17 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 21 | 0030H | 当前正向无功谷电能 | 4 | R
17 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 22 | 0032H | 当前反向总无功电能 | 4 | R
17 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 23 | 0034H | 当前反向无功尖电能 | 4 | R
17 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 24 | 0036H | 当前反向无功峰电能 | 4 | R
17 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 25 | 0038H | 当前反向无功平电能 | 4 | R
17 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 26 | 003AH | 当前反向无功谷电能 | 4 | R
17 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 27 | 003CH | 时间：秒、分 | 2 | R/W | 高低位分开解析
17 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 28 | 003DH | 时间：时、日 | 2 | R/W
17 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 29 | 003EH | 时间：月、年 | 2 | R/W
17 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 30 | 003FH | 通信地址（高8 位） 波特率（低8 位） | 2 | R/W | 波特率： 0：1200 1：2400 2：4800 3：9600 4：19200 5：38400
17 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 31 | 0040H | 脉冲常数 | 2 | R | UINT16
17 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 32 | 0041H | 第1 时区时段表号 第1 时区起始日期：日 | 2 | R/W | 时段表号： 1：第一套时段表 2：第二套时段表 3：第三套时段表 4：第四套时段表 5：第五套时段表
17 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 33 | 0042H | 第1 时区起始日期：月 第2 时区时段表号 | 2 | R/W
17 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 34 | 0043H | 第2 时区起始日期：日 第2 时区起始日期：月 | 2 | R/W
18 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 1 | 0044H | 第3 时区时段表号 第3 时区起始日期：日 | 2 | R/W | 6：第六套时段表 7：第七套时段表 8：第八套时段表
18 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 2 | 0045H | 第3 时区起始日期：月 第4 时区时段表号 | 2 | R/W
18 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 3 | 0046H | 第4 时区起始日期：日 第4 时区起始日期：月 | 2 | R/W
18 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 4 | 0047H-0060H | 备用
18 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 5 | 0061H | A 相电压 | 2 | R | UINT16，二次侧数据 单位：0.1V （若有变比，乘以PT）
18 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 6 | 0062H | B 相电压 | 2 | R
18 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 7 | 0063H | C 相电压 | 2 | R
18 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 8 | 0064H | A 相电流 | 2 | R | UINT16，二次侧数据 单位0.01A （若有变比，乘以CT）
18 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 9 | 0065H | B 相电流 | 2 | R
18 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 10 | 0066H | C 相电流 | 2 | R
18 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 11 | 0067H-0076H | 保留
18 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 12 | 0077H | 频率 | 2 | R | UINT16，单位：0.01Hz
18 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 13 | 0078H | A-B 线电压 | 2 | R | UINT16，二次侧数据 分辨率：0.1V （若有变比，乘以PT）
18 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 14 | 0079H | C-B 线电压 | 2 | R
18 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 15 | 007AH | A-C 线电压 | 2 | R
18 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 16 | 007BH | 正向有功最大需量 | 2 | R | 最大需量，UINT16 二次侧数据 单位： 0.001kW，0.001kvar； 发生时间的排列顺 序：分时日月
18 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 17 | 007CH | 发生时间：分、时 | 2 | R
18 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 18 | 007DH | 发生时间：日、月 | 2 | R
18 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 19 | 007EH | 反向有功最大需量 | 2 | R
18 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 20 | 007FH | 发生时间：分、时 | 2 | R
18 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 21 | 0080H | 发生时间：日、月 | 2 | R
18 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 22 | 0081H | 正向无功最大需量 | 2 | R
18 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 23 | 0082H | 发生时间：分、时 | 2 | R
18 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 24 | 0083H | 发生时间：日、月 | 2 | R
18 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 25 | 0084H | 反向无功最大需量 | 2 | R
18 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 26 | 0085H | 发生时间：分、时 | 2 | R
18 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 27 | 0086H | 发生时间：日、月 | 2 | R
18 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 28 | 0087H | A 相正向有功电能 | 4 | R | UINT32 二次侧数据 单位0.01kWh
18 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 29 | 0089H | B 相正向有功电能 | 4 | R
18 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 30 | 008BH | C 相正向有功电能 | 4 | R
18 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 31 | 008DH | 电压变比PT | 2 | R/W | UINT16
18 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 32 | 008EH | 电流变比CT | 2 | R/W
18 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 33 | 008F-0091H | 保留
18 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 34 | 0092H | 零序电流 | 2 | R | UINT16，二次侧数据 单位0.01A
18 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 35 | 0093H | 电压不平衡度 | 2 | R | UINT16 单位0.1%
18 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 36 | 0094H | 电流不平衡度 | 2 | R
18 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 37 | 0095H | 校验位（高8 位） 停止位（低8 位） | 2 | R/W | 校验位： 0：无校验 1：奇校验
19 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2：偶校验 停止位： 0：1 位停止位 1：2 位停止位
19 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 2 | 0096H-0098H | 保留
19 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 3 | 0099H-009EH | DL/T645 地址 | 12 | R/W | BCD 码
19 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 4 | 009FH-00A5H | 保留
19 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 5 | 00A6H | 密码 | 2 | R/W | 1-9999
19 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 6 | 00A7H-00C9H | 保留
19 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 7 | 00CAH | 背光时间 | 2 | R/W | 0-255 分钟， 0 常亮
19 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 8 | 00CBH-0120H | 保留
19 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 9 | 0121H | 日冻结时间 时 | 2 | R/W
19 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 10 | 0122H | 月冻结 日时 | 2 | R/W | 高低位分开解析
19 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 11 | 0123H-0124H | 保留
19 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 12 | 0125H | 第1 时段费率号/第1 时段起始:分 | 2 | R/W | 第一套时段表 费率号： 0：无费率 1：T1 2：T2 3：T3 4：T4 5：T5 6：T6 7：T7 8：T8 (默认T1-T8 默认由 高费率至低费率， 如:T1 尖、T2 峰、T3 平、T4 谷、T5 深谷)
19 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 13 | 0126H | 第1 时段起始:时/第2 时段费率号 | 2 | R/W
19 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 14 | 0127H | 第2 时段起始:分/第2 时段起始:时 | 2 | R/W
19 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 15 | 0128H | 第3 时段费率号/第3 时段起始:分 | 2 | R/W
19 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 16 | 0129H | 第3 时段起始:时/第4 时段费率号 | 2 | R/W
19 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 17 | 012AH | 第4 时段起始:分/第4 时段起始:时 | 2 | R/W
19 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 18 | 012BH | 第5 时段费率号/第5 时段起始:分 | 2 | R/W
19 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 19 | 012CH | 第5 时段起始:时/第6 时段费率号 | 2 | R/W
19 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 20 | 012DH | 第6 时段起始:分/第6 时段起始:时 | 2 | R/W
19 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 21 | 012EH | 第7 时段费率号/第7 时段起始:分 | 2 | R/W
19 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 22 | 012FH | 第7 时段起始:时/第8 时段费率号 | 2 | R/W
19 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 23 | 0130H | 第8 时段起始:分/第8 时段起始:时 | 2 | R/W
19 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 24 | 0131H | 第9 时段费率号/第9 时段起始:分 | 2 | R/W
19 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 25 | 0132H | 第9 时段起始:时/第10 时段费率号 | 2 | R/W
19 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 26 | 0133H | 第10 时段起始:分/第10 时段起始:时 | 2 | R/W
19 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 27 | 0134H | 第11 时段费率号/第11 时段起始:分 | 2 | R/W
19 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 28 | 0135H | 第11 时段起始:时/第12 时段费率号 | 2 | R/W
19 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 29 | 0136H | 第12 时段起始:分/第12 时段起始:时 | 2 | R/W
19 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 30 | 0137H | 第13 时段费率号/第13 时段起始:分 | 2 | R/W
19 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 31 | 0138H | 第13 时段起始:时/第14 时段费率号 | 2 | R/W
19 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 32 | 0139H | 第14 时段起始:分/第14 时段起始:时 | 2 | R/W
19 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 33 | 013AH | 第1 时段费率号/第1 时段起始:分 | 2 | R/W | 第二套时段表 费率号： 0：无费率 1：T1 2：T2 3：T3 4：T4 5：T5
19 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 34 | 013BH | 第1 时段起始:时/第2 时段费率号 | 2 | R/W
19 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 35 | 013CH | 第2 时段起始:分/第2 时段起始:时 | 2 | R/W
19 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 36 | 013DH | 第3 时段费率号/第3 时段起始:分 | 2 | R/W
19 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 37 | 013EH | 第3 时段起始:时/第4 时段费率号 | 2 | R/W
19 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 38 | 013FH | 第4 时段起始:分/第4 时段起始:时 | 2 | R/W
19 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 39 | 0140H | 第5 时段费率号/第5 时段起始:分 | 2 | R/W
19 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 40 | 0141H | 第5 时段起始:时/第6 时段费率号 | 2 | R/W
20 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 1 | 0142H | 第6 时段起始:分/第6 时段起始:时 | 2 | R/W | 6：T6 7：T7 8：T8 (默认T1-T8 默认由 高费率至低费率， 如:T1 尖、T2 峰、T3 平、T4 谷、T5 深谷)
20 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 2 | 0143H | 第7 时段费率号/第7 时段起始:分 | 2 | R/W
20 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 3 | 0144H | 第7 时段起始:时/第8 时段费率号 | 2 | R/W
20 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 4 | 0145H | 第8 时段起始:分/第8 时段起始:时 | 2 | R/W
20 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 5 | 0146H | 第9 时段费率号/第9 时段起始:分 | 2 | R/W
20 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 6 | 0147H | 第9 时段起始:时/第10 时段费率号 | 2 | R/W
20 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 7 | 0148H | 第10 时段起始:分/第10 时段起始:时 | 2 | R/W
20 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 8 | 0149H | 第11 时段费率号/第11 时段起始:分 | 2 | R/W
20 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 9 | 014AH | 第11 时段起始:时/第12 时段费率号 | 2 | R/W
20 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 10 | 014BH | 第12 时段起始:分/第12 时段起始:时 | 2 | R/W
20 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 11 | 014CH | 第13 时段费率号/第13 时段起始:分 | 2 | R/W
20 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 12 | 014DH | 第13 时段起始:时/第14 时段费率号 | 2 | R/W
20 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 13 | 014EH | 第14 时段起始:分/第14 时段起始:时 | 2 | R/W
20 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 14 | 014FH-0163H | 保留
20 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 15 | 0164H | A 相有功功率 | 4 | R | INT32，二次侧数据 单位0.001kW (若有变比，乘以 PT*CT)
20 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 16 | 0166H | B 相有功功率 | 4 | R
20 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 17 | 0168H | C 相有功功率 | 4 | R
20 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 18 | 016AH | 总有功功率 | 4 | R
20 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 19 | 016CH | A 相无功功率 | 4 | R | INT32，二次侧数据 单位0.001kvar (若有变比，乘以 PT*CT)
20 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 20 | 016EH | B 相无功功率 | 4 | R
20 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 21 | 0170H | C 相无功功率 | 4 | R
20 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 22 | 0172H | 总无功功率 | 4 | R
20 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 23 | 0174H | A 相视在功率 | 4 | R | INT32，二次侧数据 单位0.001kVA (若有变比，乘以 PT*CT)
20 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 24 | 0176H | B 相视在功率 | 4 | R
20 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 25 | 0178H | C 相视在功率 | 4 | R
20 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 26 | 017AH | 总视在功率 | 4 | R
20 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 27 | 017CH | A 相功率因数 | 2 | R | INT16 单位0.001
20 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 28 | 017DH | B 相功率因数 | 2 | R
20 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 29 | 017EH | C 相功率因数 | 2 | R
20 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 30 | 017FH | 总功率因数 | 2 | R
20 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 31 | 0180H | 当日正向有功最大需量 | 2 | R | 日需量，UINT16
20 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 32 | 0181H | 发生时间：分、时 | 2 | R
20 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 33 | 0182H | 当日反向有功最大需量 | 2 | R
20 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 34 | 0183H | 发生时间：分、时 | 2 | R
20 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 35 | 0184H | 当日正向无功最大需量 | 2 | R
20 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 36 | 0185H | 发生时间：分、时 | 2 | R
20 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 37 | 0186H | 当日反向无功最大需量 | 2 | R
20 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 38 | 0187H | 发生时间：分、时 | 2 | R
20 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 39 | 0188H | 上1 日正向有功最大需量 | 2 | R
20 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 40 | 0189H | 发生时间：分、时 | 2 | R
20 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 41 | 018AH | 上1 日反向有功最大需量 | 2 | R
20 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 42 | 018BH | 发生时间：分、时 | 2 | R
20 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 43 | 018CH | 上1 日正向无功最大需量 | 2 | R
21 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 1 | 018DH | 发生时间：分、时 | 2 | R | 二次侧数据 单位： 0.001kW/kvar； 发生时间的排列序： 分时
21 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 2 | 018EH | 上1 日反向无功最大需量 | 2 | R
21 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 3 | 018FH | 发生时间：分、时 | 2 | R
21 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 4 | 0190H | 上2 日正向有功最大需量 | 2 | R
21 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 5 | 0191H | 发生时间：分、时 | 2 | R
21 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 6 | 0192H | 上2 日反向有功最大需量 | 2 | R
21 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 7 | 0193H | 发生时间：分、时 | 2 | R
21 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 8 | 0194H | 上2 日正向无功最大需量 | 2 | R
21 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 9 | 0195H | 发生时间：分、时 | 2 | R
21 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 10 | 0196H | 上2 日反向无功最大需量 | 2 | R
21 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 11 | 0197H | 发生时间：分、时 | 2 | R
21 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 12 | 0198H | 当前正向有功需量 | 2 | R
21 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 13 | 0199H | 当前反向有功需量 | 2 | R
21 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 14 | 019AH | 当前正向无功需量 | 2 | R
21 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 15 | 019BH | 当前反向无功需量 | 2 | R
21 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 16 | 019CH-019FH | 保留
21 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 17 | 01A0H | A 相有功功率 | 4 | R | INT32，二次侧数据 单位0.0001kW (若有变比，乘以 PT*CT)
21 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 18 | 01A2H | B 相有功功率 | 4 | R
21 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 19 | 01A4H | C 相有功功率 | 4 | R
21 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 20 | 01A6H | 总有功功率 | 4 | R
21 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 21 | 01A8H | A 相无功功率 | 4 | R | INT32，二次侧数据 单位0.0001kvar (若有变比，乘以 PT*CT)
21 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 22 | 01AAH | B 相无功功率 | 4 | R
21 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 23 | 01ACH | C 相无功功率 | 4 | R
21 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 24 | 01AEH | 总无功功率 | 4 | R
21 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 25 | 01B0H | A 相视在功率 | 4 | R | UINT32，二次侧数据 单位0.0001kVA (若有变比，乘以 PT*CT)
21 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 26 | 01B2H | B 相视在功率 | 4 | R
21 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 27 | 01B4H | C 相视在功率 | 4 | R
21 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 28 | 01B6H | 总视在功率 | 4 | R
21 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 29 | 01B8H-01FFH | 保留
21 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 30 | 0200H | A 相电压极大值 | 2 | R | UINT16 二次侧数据 单位依次为： 电压0.1V 电流0.01A 有功功率0.001kW 无功功率0.001kvar 视在功率0.001kVA
21 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 31 | 0201H | 发生时间：月、日 | 2 | R
21 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 32 | 0202H | 发生时间：时、分 | 2 | R
21 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 33 | 0203H | B 相电压极大值及发生时间 | 6 | R
21 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 34 | 0206H | C 相电压极大值及发生时间 | 6 | R
21 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 35 | 0209H | A 相电流极大值及发生时间 | 6 | R
21 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 36 | 020CH | B 相电流极大值及发生时间 | 6 | R
21 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 37 | 020FH | C 相电流极大值及发生时间 | 6 | R
21 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 38 | 0212H | A 相有功功率极大值 | 4 | R
21 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 39 | 0214H | 发生时间：月、日 | 2 | R
21 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 40 | 0215H | 发生时间：时、分 | 2 | R
21 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 41 | 0216H | B 相有功功率极大值及发生时间 | 8 | R
21 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 42 | 021AH | C 相有功功率极大值及发生时间 | 8 | R
21 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 43 | 021EH | 总有功功率极大值及发生时间 | 8 | R
22 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 1 | 0222H | A 相无功功率极大值及发生时间 | 8 | R
22 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 2 | 0226H | B 相无功功率极大值及发生时间 | 8 | R
22 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 3 | 022AH | C 相无功功率极大值及发生时间 | 8 | R
22 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 4 | 022EH | 总无功功率极大值及发生时间 | 8 | R
22 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 5 | 0232H | A 相视在功率极大值及发生时间 | 8 | R
22 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 6 | 0236H | B 相视在功率极大值及发生时间 | 8 | R
22 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 7 | 023AH | C 相视在功率极大值及发生时间 | 8 | R
22 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 8 | 023EH | 总视在功率极大值及发生时间 | 8 | R
22 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 9 | 0242H | A 相电压极小值及发生时间 | 6 | R
22 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 10 | 0245H | B 相电压极小值及发生时间 | 6 | R
22 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 11 | 0248H | C 相电压极小值及发生时间 | 6 | R
22 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 12 | 024BH | A 相电流极小值及发生时间 | 6 | R
22 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 13 | 024EH | B 相电流极小值及发生时间 | 6 | R
22 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 14 | 0251H | C 相电流极小值及发生时间 | 6 | R
22 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 15 | 0254H | A 相有功功率极小值及发生时间 | 8 | R
22 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 16 | 0258H | B 相有功功率极小值及发生时间 | 8 | R
22 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 17 | 025CH | C 相有功功率极小值及发生时间 | 8 | R
22 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 18 | 0260H | 总有功功率极小值及发生时间 | 8 | R
22 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 19 | 0264H | A 相无功功率极小值及发生时间 | 8 | R
22 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 20 | 0268H | B 相无功功率极小值及发生时间 | 8 | R
22 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 21 | 026CH | C 相无功功率极小值及发生时间 | 8 | R
22 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 22 | 0270H | 总无功功率极小值及发生时间 | 8 | R
22 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 23 | 0274H | A 相视在功率极小值及发生时间 | 8 | R
22 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 24 | 0278H | B 相视在功率极小值及发生时间 | 8 | R
22 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 25 | 027EH | C 相视在功率极小值及发生时间 | 8 | R
22 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 26 | 0280H | 总视在功率极小值及发生时间 | 8 | R
22 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 27 | 0285H-05DCH | 保留
22 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 28 | 0700H | 第1 时段费率号/第1 时段起始:分 | 2 | R/W | 第三套时段表： 费率号： 0：无费率 1：T1 2：T2 3：T3 4：T4 5：T5 6：T6 7：T7 8：T8 (默认T1-T8 默认由 高费率至低费率， 如:T1 尖、T2 峰、T3 平、T4 谷、T5 深谷)
22 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 29 | 0701H | 第1 时段起始:时/第2 时段费率号 | 2 | R/W
22 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 30 | 0702H | 第2 时段起始:分/第2 时段起始:时 | 2 | R/W
22 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 31 | 0703H | 第3 时段费率号/第3 时段起始:分 | 2 | R/W
22 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 32 | 0704H | 第3 时段起始:时/第4 时段费率号 | 2 | R/W
22 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 33 | 0705H | 第4 时段起始:分/第4 时段起始:时 | 2 | R/W
22 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 34 | 0706H | 第5 时段费率号/第5 时段起始:分 | 2 | R/W
22 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 35 | 0707H | 第5 时段起始:时/第6 时段费率号 | 2 | R/W
22 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 36 | 0708H | 第6 时段起始:分/第6 时段起始:时 | 2 | R/W
22 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 37 | 0709H | 第7 时段费率号/第7 时段起始:分 | 2 | R/W
22 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 38 | 070AH | 第7 时段起始:时/第8 时段费率号 | 2 | R/W
22 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 39 | 070BH | 第8 时段起始:分/第8 时段起始:时 | 2 | R/W
22 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 40 | 070CH | 第9 时段费率号/第9 时段起始:分 | 2 | R/W
22 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 41 | 070DH | 第9 时段起始:时/第10 时段费率号 | 2 | R/W
22 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 42 | 070EH | 第10 时段起始:分/第10 时段起始:时 | 2 | R/W
22 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 43 | 070FH | 第11 时段费率号/第11 时段起始:分 | 2 | R/W
23 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 1 | 0710H | 第11 时段起始:时/第12 时段费率号 | 2 | R/W
23 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 2 | 0711H | 第12 时段起始:分/第12 时段起始:时 | 2 | R/W
23 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 3 | 0712H | 第13 时段费率号/第13 时段起始:分 | 2 | R/W
23 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 4 | 0713H | 第13 时段起始:时/第14 时段费率号 | 2 | R/W
23 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 5 | 0714H | 第14 时段起始:分/第14 时段起始:时 | 2 | R/W
23 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 6 | 0715H | 第1 时段费率号/第1 时段起始:分 | 2 | R/W | 第四套时段表： 费率号： 0：无费率 1：T1 2：T2 3：T3 4：T4 5：T5 6：T6 7：T7 8：T8 (默认T1-T8 默认由 高费率至低费率， 如:T1 尖、T2 峰、T3 平、T4 谷、T5 深谷)
23 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 7 | 0716H | 第1 时段起始:时/第2 时段费率号 | 2 | R/W
23 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 8 | 0717H | 第2 时段起始:分/第2 时段起始:时 | 2 | R/W
23 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 9 | 0718H | 第3 时段费率号/第3 时段起始:分 | 2 | R/W
23 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 10 | 0719H | 第3 时段起始:时/第4 时段费率号 | 2 | R/W
23 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 11 | 071AH | 第4 时段起始:分/第4 时段起始:时 | 2 | R/W
23 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 12 | 071BH | 第5 时段费率号/第5 时段起始:分 | 2 | R/W
23 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 13 | 071CH | 第5 时段起始:时/第6 时段费率号 | 2 | R/W
23 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 14 | 071DH | 第6 时段起始:分/第6 时段起始:时 | 2 | R/W
23 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 15 | 071EH | 第7 时段费率号/第7 时段起始:分 | 2 | R/W
23 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 16 | 071FH | 第7 时段起始:时/第8 时段费率号 | 2 | R/W
23 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 17 | 0720H | 第8 时段起始:分/第8 时段起始:时 | 2 | R/W
23 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 18 | 0721H | 第9 时段费率号/第9 时段起始:分 | 2 | R/W
23 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 19 | 0722H | 第9 时段起始:时/第10 时段费率号 | 2 | R/W
23 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 20 | 0723H | 第10 时段起始:分/第10 时段起始:时 | 2 | R/W
23 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 21 | 0724H | 第11 时段费率号/第11 时段起始:分 | 2 | R/W
23 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 22 | 0725H | 第11 时段起始:时/第12 时段费率号 | 2 | R/W
23 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 23 | 0726H | 第12 时段起始:分/第12 时段起始:时 | 2 | R/W
23 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 24 | 0727H | 第13 时段费率号/第13 时段起始:分 | 2 | R/W
23 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 25 | 0728H | 第13 时段起始:时/第14 时段费率号 | 2 | R/W
23 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 26 | 0729H | 第14 时段起始:分/第14 时段起始:时 | 2 | R/W
23 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 27 | 072A-073EH | 第5 套时段表 | 42 | R/W
23 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 28 | 073F-0753H | 第6 套时段表 | 42 | R/W
23 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 29 | 0754-0768H | 第7 套时段表 | 42 | R/W
23 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 30 | 0769-077DH | 第8 套时段表 | 42 | R/W
23 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 31 | 077EH-077FH | 保留
23 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 32 | 0780H | 第5 时区时段表号 第5 时区起始日期：日 | 2 | R/W | 时段表号： 1：第一套时段表 2：第二套时段表 3：第三套时段表 4：第四套时段表 5：第五套时段表 6：第六套时段表 7：第七套时段表 8：第八套时段表
23 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 33 | 0781H | 第5 时区起始日期：月 第6 时区时段表号 | 2 | R/W
23 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 34 | 0782H | 第6 时区起始日期：日 第6 时区起始日期：月 | 2 | R/W
23 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 35 | 0783H | 第7 时区时段表号 第7 时区起始日期：日 | 2 | R/W
23 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 36 | 0784H | 第7 时区起始日期：月 第8 时区时段表号 | 2 | R/W
23 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 37 | 0785H | 第8 时区起始日期：日 第8 时区起始日期：月 | 2 | R/W
24 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 1 | 0786H | 第9 时区时段表号 第9 时区起始日期：日 | 2 | R/W
24 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 2 | 0787H | 第9 时区起始日期：月 第10 时区时段表号 | 2 | R/W
24 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 3 | 0788H | 第10 时区起始日期：日 第10 时区起始日期：月 | 2 | R/W
24 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 4 | 0789H | 第11 时区时段表号 第11 时区起始日期：日 | 2 | R/W
24 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 5 | 078AH | 第11 时区起始日期：月 第12 时区时段表号 | 2 | R/W
24 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 6 | 078BH | 第12 时区起始日期：日 第12 时区起始日期：月 | 2 | R/W
24 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 7 | 078CH | 第13 时区时段表号 第13 时区起始日期：日 | 2 | R/W
24 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 8 | 078DH | 第13 时区起始日期：月 第14 时区时段表号 | 2 | R/W
24 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 9 | 078EH | 第14 时区起始日期：日 第14 时区起始日期：月 | 2 | R/W
24 | 10.1 Modbus 通讯地址表 | 1 | 10 | F000H-F006H | 序列号 | 14 | R | BCD 码
24 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 2 | 1 | 5300H | A 相电压 | 4 | R | Float 二次侧数据 单位V
24 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 2 | 2 | 5302H | B 相电压 | 4 | R
24 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 2 | 3 | 5304H | C 相电压 | 4 | R
24 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 2 | 4 | 5306H | A-B 线电压 | 4 | R
24 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 2 | 5 | 5308H | C-B 线电压 | 4 | R
24 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 2 | 6 | 530AH | A-C 线电压 | 4 | R
24 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 2 | 7 | 530CH | A 相电流 | 4 | R | Float 二次侧数据 单位A
24 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 2 | 8 | 530EH | B 相电流 | 4 | R
24 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 2 | 9 | 5310H | C 相电流 | 4 | R
24 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 2 | 10 | 5312H | A 相有功功率 | 4 | R | Float 二次侧数据 单位W
24 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 2 | 11 | 5314H | B 相有功功率 | 4 | R
24 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 2 | 12 | 5316H | C 相有功功率 | 4 | R
24 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 2 | 13 | 5318H | 总有功功率 | 4 | R
24 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 2 | 14 | 531AH | A 相无功功率 | 4 | R | Float 二次侧数据 单位var
24 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 2 | 15 | 531CH | B 相无功功率 | 4 | R
24 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 2 | 16 | 531EH | C 相无功功率 | 4 | R
24 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 2 | 17 | 5320H | 总无功功率 | 4 | R
24 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 2 | 18 | 5322H | A 相视在功率 | 4 | R | Float 二次侧数据 单位VA
24 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 2 | 19 | 5324H | B 相视在功率 | 4 | R
24 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 2 | 20 | 5326H | C 相视在功率 | 4 | R
24 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 2 | 21 | 5328H | 总视在功率 | 4 | R
25 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 1 | 1 | 532AH | A 相功率因数 | 4 | R | Float
25 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 1 | 2 | 532CH | B 相功率因数 | 4 | R
25 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 1 | 3 | 532EH | C 相功率因数 | 4 | R
25 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 1 | 4 | 5330H | 总功率因数 | 4 | R
25 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 1 | 5 | 5332H | 频率 | 4 | R | Float 单位Hz
25 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 1 | 6 | 5334H | 零序电流 | 4 | R | Float 单位A
25 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 1 | 7
25 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 1 | 8 | 0800H | A 相电压 | 4 | R | Float 一次侧数据 单位V
25 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 1 | 9 | 0802H | B 相电压 | 4 | R
25 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 1 | 10 | 0804H | C 相电压 | 4 | R
25 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 1 | 11 | 0806H | A-B 线电压 | 4 | R
25 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 1 | 12 | 0808H | C-B 线电压 | 4 | R
25 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 1 | 13 | 080AH | A-C 线电压 | 4 | R
25 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 1 | 14 | 080CH | A 相电流 | 4 | R | Float 一次侧数据 单位A
25 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 1 | 15 | 080EH | B 相电流 | 4 | R
25 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 1 | 16 | 0810H | C 相电流 | 4 | R
25 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 1 | 17 | 0812H | 零序电流 | 4 | R
25 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 1 | 18 | 0814H | A 相有功功率 | 4 | R | Float 一次侧数据 单位kW
25 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 1 | 19 | 0816H | B 相有功功率 | 4 | R
25 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 1 | 20 | 0818H | C 相有功功率 | 4 | R
25 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 1 | 21 | 081AH | 总有功功率 | 4 | R
25 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 1 | 22 | 081CH | A 相无功功率 | 4 | R | Float 一次侧数据 单位kvar
25 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 1 | 23 | 081EH | B 相无功功率 | 4 | R
25 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 1 | 24 | 0820H | C 相无功功率 | 4 | R
25 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 1 | 25 | 0822H | 总无功功率 | 4 | R
25 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 1 | 26 | 0824H | A 相视在功率 | 4 | R | Float 一次侧数据 单位kVA
25 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 1 | 27 | 0826H | B 相视在功率 | 4 | R
25 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 1 | 28 | 0828H | C 相视在功率 | 4 | R
25 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 1 | 29 | 082AH | 总视在功率 | 4 | R
25 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 1 | 30 | 082CH | A 相功率因数 | 4 | R | Float
25 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 1 | 31 | 082EH | B 相功率因数 | 4 | R
25 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 1 | 32 | 0830H | C 相功率因数 | 4 | R
25 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 1 | 33 | 0832H | 总功率因数 | 4 | R
25 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 1 | 34 | 0834H | 频率 | 4 | R | Float 单位Hz
25 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 1 | 35 | 0836H | 电压不平衡度 | 4 | R | Float 单位0.1
25 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 1 | 36 | 0838H | 电流不平衡度 | 4 | R
25 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 1 | 37 | 083AH | 当前正向有功最大需量 | 4 | R | Float,一次测数据 单位kW
25 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 1 | 38 | 083CH | 当前反向有功最大需量 | 4 | R
25 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 1 | 39 | 083EH | 当前正向无功最大需量 | 4 | R | Float,一次测数据 单位kvar
25 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 1 | 40 | 0840H | 当前反向无功最大需量 | 4 | R
25 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 1 | 41 | 0842H | 当前组合有功总电能 | 4 | R | UINT32 一次侧数据 单位0.1kWh
25 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 1 | 42 | 0844H | 当前组合有功尖电能 | 4 | R
25 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 1 | 43 | 0846H | 当前组合有功峰电能 | 4 | R
26 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 1 | 1 | 0848H | 当前组合有功平电能 | 4 | R
26 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 1 | 2 | 084AH | 当前组合有功谷电能 | 4 | R
26 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 1 | 3 | 084CH | 当前正向总有功电能 | 4 | R
26 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 1 | 4 | 084EH | 当前正向有功尖电能 | 4 | R
26 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 1 | 5 | 0850H | 当前正向有功峰电能 | 4 | R
26 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 1 | 6 | 0852H | 当前正向有功平电能 | 4 | R
26 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 1 | 7 | 0854H | 当前正向有功谷电能 | 4 | R
26 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 1 | 8 | 0856H | 当前反向总有功电能 | 4 | R
26 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 1 | 9 | 0858H | 当前反向有功尖电能 | 4 | R
26 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 1 | 10 | 085AH | 当前反向有功峰电能 | 4 | R
26 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 1 | 11 | 085CH | 当前反向有功平电能 | 4 | R
26 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 1 | 12 | 085EH | 当前反向有功谷电能 | 4 | R
26 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 1 | 13 | 0860H | 当前组合无功总电能 | 4 | R | UINT32 一次侧数据 单位0.1kvarh
26 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 1 | 14 | 0862H | 当前组合无功尖电能 | 4 | R
26 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 1 | 15 | 0864H | 当前组合无功峰电能 | 4 | R
26 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 1 | 16 | 0866H | 当前组合无功平电能 | 4 | R
26 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 1 | 17 | 0868H | 当前组合无功谷电能 | 4 | R
26 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 1 | 18 | 086AH | 当前正向总无功电能 | 4 | R
26 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 1 | 19 | 086CH | 当前正向无功尖电能 | 4 | R
26 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 1 | 20 | 086EH | 当前正向无功峰电能 | 4 | R
26 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 1 | 21 | 0870H | 当前正向无功平电能 | 4 | R
26 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 1 | 22 | 0872H | 当前正向无功谷电能 | 4 | R
26 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 1 | 23 | 0874H | 当前反向总无功电能 | 4 | R
26 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 1 | 24 | 0876H | 当前反向无功尖电能 | 4 | R
26 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 1 | 25 | 0878H | 当前反向无功峰电能 | 4 | R
26 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 1 | 26 | 087AH | 当前反向无功平电能 | 4 | R
26 | 10.2.1 浮点型电参量数据 | 1 | 27 | 087CH | 当前反向无功谷电能 | 4 | R
26 | 10.2.2 八费率电能数据 | 2 | 1 | E200H | 当前组合有功总电能 | 4 | R | UINT32 二次侧数据 单位：kWh 注意型号区分小数位 互感器接入：4 位小数 直接接入：2 位小数
26 | 10.2.2 八费率电能数据 | 2 | 2 | E202H | 当前组合有功费率1（尖）电能 | 4 | R
26 | 10.2.2 八费率电能数据 | 2 | 3 | E204H | 当前组合有功费率2（峰）电能 | 4 | R
26 | 10.2.2 八费率电能数据 | 2 | 4 | E206H | 当前组合有功费率3（平）电能 | 4 | R
26 | 10.2.2 八费率电能数据 | 2 | 5 | E208H | 当前组合有功费率4（谷）电能 | 4 | R
26 | 10.2.2 八费率电能数据 | 2 | 6 | E20AH | 当前组合有功费率5（深谷）电能 | 4 | R
26 | 10.2.2 八费率电能数据 | 2 | 7 | E20CH | 当前组合有功费率6 电能 | 4 | R
26 | 10.2.2 八费率电能数据 | 2 | 8 | E20EH | 当前组合有功费率7 电能 | 4 | R
26 | 10.2.2 八费率电能数据 | 2 | 9 | E210H | 当前组合有功费率8 电能 | 4 | R
26 | 10.2.2 八费率电能数据 | 2 | 10 | E212H | 当前正向总有功电能 | 4 | R
26 | 10.2.2 八费率电能数据 | 2 | 11 | E214H | 当前正向有功费率1（尖）电能 | 4 | R
27 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 1 | E216H | 当前正向有功费率2（峰）电能 | 4 | R
27 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 2 | E218H | 当前正向有功费率3（平）电能 | 4 | R
27 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 3 | E21AH | 当前正向有功费率4（谷）电能 | 4 | R
27 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 4 | E21CH | 当前正向有功费率5（深谷）电能 | 4 | R
27 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 5 | E21EH | 当前正向有功费率6 电能 | 4 | R
27 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 6 | E220H | 当前正向有功费率7 电能 | 4 | R
27 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 7 | E222H | 当前正向有功费率8 电能 | 4 | R
27 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 8 | E224H | 当前反向总有功电能 | 4 | R
27 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 9 | E226H | 当前反向有功费率1（尖）电能 | 4 | R
27 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 10 | E228H | 当前反向有功费率2（峰）电能 | 4 | R
27 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 11 | E22AH | 当前反向有功费率3（平）电能 | 4 | R
27 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 12 | E22CH | 当前反向有功费率4（谷）电能 | 4 | R
27 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 13 | E22EH | 当前反向有功费率5（深谷）电能 | 4 | R
27 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 14 | E230H | 当前反向有功费率6 电能 | 4 | R
27 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 15 | E232H | 当前反向有功费率7 电能 | 4 | R
27 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 16 | E234H | 当前反向有功费率8 电能 | 4 | R
27 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 17 | E236H | 当前组合无功总电能 | 4 | R | UINT32 二次侧数据 单位：kvarh 注意型号区分小数位 互感器接入：4 位小数 直接接入：2 位小数
27 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 18 | E238H | 当前组合无功费率1（尖）电能 | 4 | R
27 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 19 | E23AH | 当前组合无功费率2（峰）电能 | 4 | R
27 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 20 | E23CH | 当前组合无功费率3（平）电能 | 4 | R
27 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 21 | E23EH | 当前组合无功费率4（谷）电能 | 4 | R
27 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 22 | E240H | 当前组合无功费率5（深谷）电能 | 4 | R
27 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 23 | E242H | 当前组合无功费率6 电能 | 4 | R
27 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 24 | E244H | 当前组合无功费率7 电能 | 4 | R
27 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 25 | E246H | 当前组合无功费率8 电能 | 4 | R
27 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 26 | E248H | 当前正向总无功电能 | 4 | R
27 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 27 | E24AH | 当前正向无功费率1（尖）电能 | 4 | R
27 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 28 | E24CH | 当前正向无功费率2（峰）电能 | 4 | R
27 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 29 | E24EH | 当前正向无功费率3（平）电能 | 4 | R
27 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 30 | E250H | 当前正向无功费率4（谷）电能 | 4 | R
27 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 31 | E252H | 当前正向无功费率5（深谷）电能 | 4 | R
27 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 32 | E254H | 当前正向无功费率6 电能 | 4 | R
27 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 33 | E256H | 当前正向无功费率7 电能 | 4 | R
27 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 34 | E258H | 当前正向无功费率8 电能 | 4 | R
27 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 35 | E25AH | 当前反向总无功电能 | 4 | R
27 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 36 | E25CH | 当前反向无功费率1（尖）电能 | 4 | R
27 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 37 | E25EH | 当前反向无功费率2（峰）电能 | 4 | R
27 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 38 | E260H | 当前反向无功费率3（平）电能 | 4 | R
27 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 39 | E262H | 当前反向无功费率4（谷）电能 | 4 | R
27 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 40 | E264H | 当前反向无功费率5（深谷）电能 | 4 | R
27 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 41 | E266H | 当前反向无功费率6 电能 | 4 | R
27 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 42 | E268H | 当前反向无功费率7 电能 | 4 | R
27 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 43 | E26AH | 当前反向无功费率8 电能 | 4 | R
28 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 1 | E26CH | A 相正向有功电能 | 4 | R | UINT32 二次侧数据 互感器接入：4 位小数 直接接入：2 位小数
28 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 2 | E26EH | B 相正向有功电能 | 4 | R
28 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 3 | E270H | C 相正向有功电能 | 4 | R
28 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 4 | E272H | A 相反向有功电能 | 4 | R
28 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 5 | E274H | B 相反向有功电能 | 4 | R
28 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 6 | E276H | C 相反向有功电能 | 4 | R
28 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 7 | 保留
28 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 8 | E300H | 当前组合有功总电能 | 4 | R | UINT32 一次侧数据 单位：0.1kWh
28 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 9 | E302H | 当前组合有功费率1（尖）电能 | 4 | R
28 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 10 | E304H | 当前组合有功费率2（峰）电能 | 4 | R
28 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 11 | E306H | 当前组合有功费率3（平）电能 | 4 | R
28 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 12 | E308H | 当前组合有功费率4（谷）电能 | 4 | R
28 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 13 | E30AH | 当前组合有功费率5（深谷）电能 | 4 | R
28 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 14 | E30CH | 当前组合有功费率6 电能 | 4 | R
28 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 15 | E30EH | 当前组合有功费率7 电能 | 4 | R
28 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 16 | E310H | 当前组合有功费率8 电能 | 4 | R
28 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 17 | E312H | 当前正向总有功电能 | 4 | R
28 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 18 | E314H | 当前正向有功费率1（尖）电能 | 4 | R
28 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 19 | E316H | 当前正向有功费率2（峰）电能 | 4 | R
28 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 20 | E318H | 当前正向有功费率3（平）电能 | 4 | R
28 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 21 | E31AH | 当前正向有功费率4（谷）电能 | 4 | R
28 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 22 | E31CH | 当前正向有功费率5（深谷）电能 | 4 | R
28 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 23 | E31EH | 当前正向有功费率6 电能 | 4 | R
28 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 24 | E320H | 当前正向有功费率7 电能 | 4 | R
28 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 25 | E322H | 当前正向有功费率8 电能 | 4 | R
28 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 26 | E324H | 当前反向总有功电能 | 4 | R
28 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 27 | E326H | 当前反向有功费率1（尖）电能 | 4 | R
28 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 28 | E328H | 当前反向有功费率2（峰）电能 | 4 | R
28 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 29 | E32AH | 当前反向有功费率3（平）电能 | 4 | R
28 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 30 | E32CH | 当前反向有功费率4（谷）电能 | 4 | R
28 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 31 | E32EH | 当前反向有功费率5（深谷）电能 | 4 | R
28 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 32 | E330H | 当前反向有功费率6 电能 | 4 | R
28 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 33 | E332H | 当前反向有功费率7 电能 | 4 | R
28 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 34 | E334H | 当前反向有功费率8 电能 | 4 | R
28 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 35 | E336H | 当前组合无功总电能 | 4 | R | UINT32 一次侧数据 单位：0.1kvarh
28 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 36 | E338H | 当前组合无功费率1（尖）电能 | 4 | R
28 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 37 | E33AH | 当前组合无功费率2（峰）电能 | 4 | R
28 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 38 | E33CH | 当前组合无功费率3（平）电能 | 4 | R
28 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 39 | E33EH | 当前组合无功费率4（谷）电能 | 4 | R
28 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 40 | E340H | 当前组合无功费率5（深谷）电能 | 4 | R
28 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 41 | E342H | 当前组合无功费率6 电能 | 4 | R
28 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 42 | E344H | 当前组合无功费率7 电能 | 4 | R
28 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 43 | E346H | 当前组合无功费率8 电能 | 4 | R
29 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 1 | E348H | 当前正向总无功电能 | 4 | R
29 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 2 | E34AH | 当前正向无功费率1（尖）电能 | 4 | R
29 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 3 | E34CH | 当前正向无功费率2（峰）电能 | 4 | R
29 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 4 | E34EH | 当前正向无功费率3（平）电能 | 4 | R
29 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 5 | E350H | 当前正向无功费率4（谷）电能 | 4 | R
29 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 6 | E352H | 当前正向无功费率5（深谷）电能 | 4 | R
29 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 7 | E354H | 当前正向无功费率6 电能 | 4 | R
29 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 8 | E356H | 当前正向无功费率7 电能 | 4 | R
29 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 9 | E358H | 当前正向无功费率8 电能 | 4 | R
29 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 10 | E35AH | 当前反向总无功电能 | 4 | R
29 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 11 | E35CH | 当前反向无功费率1（尖）电能 | 4 | R
29 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 12 | E35EH | 当前反向无功费率2（峰）电能 | 4 | R
29 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 13 | E360H | 当前反向无功费率3（平）电能 | 4 | R
29 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 14 | E362H | 当前反向无功费率4（谷）电能 | 4 | R
29 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 15 | E364H | 当前反向无功费率5（深谷）电能 | 4 | R
29 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 16 | E366H | 当前反向无功费率6 电能 | 4 | R
29 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 17 | E368H | 当前反向无功费率7 电能 | 4 | R
29 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 18 | E36AH | 当前反向无功费率8 电能 | 4 | R
29 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 19 | E36CH | A 相正向有功电能 | 4 | R | UINT32 一次侧数据 单位：0.1kWh
29 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 20 | E36EH | B 相正向有功电能 | 4 | R
29 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 21 | E370H | C 相正向有功电能 | 4 | R
29 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 22 | E372H | A 相反向有功电能 | 4 | R
29 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 23 | E374H | B 相反向有功电能 | 4 | R
29 | 10.2.2 八费率电能数据 | 1 | 24 | E376H | C 相反向有功电能 | 4 | R
29 | 10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 2 | 1 | 地址 | 名称 | 属性 | 备注
29 | 10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 2 | 2 | 0121H | 日冻结时间 | R/W | 无效 （高字节） 抄表时（低字节）
29 | 10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 2 | 3 | 0122H | 月冻结时间 | R/W | 抄表日（高字节） 抄表时（低字节）
29 | 10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 3 | 1 | 地址 | 名称
29 | 10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 4 | 1 | 数据顺序 | 名称
30 | 10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 1 | 1 | 6000H | 上1 日电能及需量块
30 | 10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 1 | 2 | 6022H | 上2 日电能及需量块
30 | 10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 1 | 3 | … | …
30 | 10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 1 | 4 | 6BD2H | 上90 日电能及需量块
30 | 10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 1 | 5 | 保留 | 保留
30 | 10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 1 | 6 | 7000H | 上1 月电能及需量块
30 | 10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 1 | 7 | 7022H | 上2 月电能及需量块
30 | 10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 1 | 8 | … | …
30 | 10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 1 | 9 | 763EH | 上48 月电能及需量块
30 | 10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 2 | 1 | 6000H | 冻结时间：年-月
30 | 10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 2 | 2 | 6001H | 冻结时间：日-时
30 | 10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 2 | 3 | 6002H | 总有功电能 | UINT32 二次侧数据 单位：0.01kWh
30 | 10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 2 | 4 | 6004H | 有功尖电能
30 | 10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 2 | 5 | 6006H | 有功峰电能
30 | 10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 2 | 6 | 6008H | 有功平电能
30 | 10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 2 | 7 | 600AH | 有功谷电能
30 | 10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 2 | 8 | 600CH | 总无功电能 | UINT32 二次侧数据 单位：0.01kvarh
30 | 10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 2 | 9 | 600EH | 无功尖电能
30 | 10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 2 | 10 | 6010H | 无功峰电能
30 | 10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 2 | 11 | 6012H | 无功平电能
30 | 10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 2 | 12 | 6014H | 无功谷电能
30 | 10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 2 | 13 | 6016H | A 相正向有功电能 | UINT32 二次侧数据 单位：0.01kWh
30 | 10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 2 | 14 | 6018H | B 相正向有功电能
30 | 10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 2 | 15 | 601AH | C 相正向有功电能
30 | 10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 2 | 16 | 601CH | 有功最大需量 | UIN16 二次侧数据 单位：0.001kW
30 | 10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 2 | 17 | 601DH | 发生时间：分、时
30 | 10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 2 | 18 | 601EH | 发生时间：日、月
30 | 10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 2 | 19 | 601FH | 无功最大需量 | UINT16 二次侧数据 单位：0.001kvar
30 | 10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 2 | 20 | 6020H | 发生时间：分、时
30 | 10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 2 | 21 | 6021H | 发生时间：日、月
30 | 10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 3 | 1 | 地址 | 名称
30 | 10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 3 | 2 | 2000H | 上1 日电能块
30 | 10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 3 | 3 | 202CH | 上2 日电能块
30 | 10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 3 | 4 | … | …
30 | 10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 3 | 5 | 2F4CH | 上90 日电能块
30 | 10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 3 | 6
30 | 10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 3 | 7 | 4000H | 上1 月电能块
30 | 10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 3 | 8 | 402CH | 上2 月电能块
30 | 10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 3 | 9 | … | …
30 | 10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 3 | 10 | 4814H | 上48 月电能块
30 | 10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 4 | 1 | 数据顺序 | 名称 | 备注
30 | 10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 4 | 2 | 2000H | 冻结时间：年-月
30 | 10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 4 | 3 | 2001H | 冻结时间：日-时
30 | 10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 4 | 4 | 2002H | 总有功电能 | UINT32 单位：kWh 二次侧数据 互感器接入：4 位小数 直接接入：2 位小数
30 | 10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 4 | 5 | 2004H | 有功费率1（尖）电能
30 | 10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 4 | 6 | 2006H | 有功费率2（峰）电能
30 | 10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 4 | 7 | 2008H | 有功费率3（平）电能
30 | 10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 4 | 8 | 200AH | 有功费率4（谷）电能
30 | 10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 4 | 9 | 200CH | 有功费率5（深谷）电能
30 | 10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 4 | 10 | 200EH | 有功费率6 电能
30 | 10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 4 | 11 | 2010H | 有功费率7 电能
30 | 10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 4 | 12 | 2012H | 有功费率8 电能
30 | 10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 4 | 13 | 2014H | 总无功电能 | UINT32 单位：kvarh 二次侧数据 互感器接入：4 位小数
30 | 10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 4 | 14 | 2016H | 无功费率1（尖）电能
30 | 10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 4 | 15 | 2018H | 无功费率2（峰）电能
30 | 10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 4 | 16 | 201AH | 无功费率3（平）电能
31 | 10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 1 | 1 | 201CH | 无功费率4（谷）电能 | 直接接入：2 位小数
31 | 10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 1 | 2 | 201EH | 无功费率5（深谷）电能
31 | 10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 1 | 3 | 2020H | 无功费率6 电能
31 | 10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 1 | 4 | 2022H | 无功费率7 电能
31 | 10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 1 | 5 | 2024H | 无功费率8 电能
31 | 10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 1 | 6 | 2026H | A 相正向有功电能 | UIN32，单位kWh 二次侧数据 互感器接入：4 位小数 直接接入：2 位小数
31 | 10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 1 | 7 | 2028H | B 相正向有功电能
31 | 10.3 历史电能冻结时间及历史电能数据 | 1 | 8 | 202AH | C 相正向有功电能
31 | 10.4 分次谐波数据 | 2 | 1 | 地址 | 名称 | 长度(字节) | 属性 | 备注
31 | 10.4 分次谐波数据 | 2 | 2 | 05DDH | THDUa | 2 | R | 分相电压电流总畸变率 UINT16 单位0.01%
31 | 10.4 分次谐波数据 | 2 | 3 | 05DEH | THDUb | 2 | R
31 | 10.4 分次谐波数据 | 2 | 4 | 05DFH | THDUc | 2 | R
31 | 10.4 分次谐波数据 | 2 | 5 | 05E0H | THDIa | 2 | R
31 | 10.4 分次谐波数据 | 2 | 6 | 05E1H | THDIb | 2 | R
31 | 10.4 分次谐波数据 | 2 | 7 | 05E2H | THDIc | 2 | R
31 | 10.4 分次谐波数据 | 2 | 8 | 05E3H | THUa | 2×30 |  | 电压分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01%
31 | 10.4 分次谐波数据 | 2 | 9 | 0601H | THUb | 2×30
31 | 10.4 分次谐波数据 | 2 | 10 | 061FH | THUc | 2×30
31 | 10.4 分次谐波数据 | 2 | 11 | 063DH | THIa | 2×30 |  | 电流分相2~31 次谐波含量 UINT16 单位0.01%
31 | 10.4 分次谐波数据 | 2 | 12 | 065BH | THIb | 2×30
31 | 10.4 分次谐波数据 | 2 | 13 | 0679H | THIc | 2×30
31 | 10.4 分次谐波数据 | 2 | 14 | 0697H | A 相基波电压 | 2 |  | UINT16 单位0.1V
31 | 10.4 分次谐波数据 | 2 | 15 | 0698H | B 相基波电压 | 2
31 | 10.4 分次谐波数据 | 2 | 16 | 0699H | C 相基波电压 | 2
31 | 10.4 分次谐波数据 | 2 | 17 | 069AH | A 相谐波电压 | 2
31 | 10.4 分次谐波数据 | 2 | 18 | 069BH | B 相谐波电压 | 2
31 | 10.4 分次谐波数据 | 2 | 19 | 069CH | C 相谐波电压 | 2
31 | 10.4 分次谐波数据 | 2 | 20 | 069DH | A 相基波电流 | 2 |  | UINT16 单位0.01A
31 | 10.4 分次谐波数据 | 2 | 21 | 069EH | B 相基波电流 | 2
31 | 10.4 分次谐波数据 | 2 | 22 | 069FH | C 相基波电流 | 2
31 | 10.4 分次谐波数据 | 2 | 23 | 06A0H | A 相谐波电流 | 2
31 | 10.4 分次谐波数据 | 2 | 24 | 06A1H | B 相谐波电流 | 2
31 | 10.4 分次谐波数据 | 2 | 25 | 06A2H | C 相谐波电流 | 2
31 | 10.4 分次谐波数据 | 2 | 26 | 06A3H | A 相基波有功功率 | 2 |  | INT16 单位0.001kW
31 | 10.4 分次谐波数据 | 2 | 27 | 06A4H | B 相基波有功功率 | 2
31 | 10.4 分次谐波数据 | 2 | 28 | 06A5H | C 相基波有功功率 | 2
31 | 10.4 分次谐波数据 | 2 | 29 | 06A6H | 总基波有功功率 | 2
32 | 10.4 分次谐波数据 | 1 | 1 | 06A7H | A 相基波无功功率 | 2 |  | INT16 单位0.001kvar
32 | 10.4 分次谐波数据 | 1 | 2 | 06A8H | B 相基波无功功率 | 2
32 | 10.4 分次谐波数据 | 1 | 3 | 06A9H | C 相基波无功功率 | 2
32 | 10.4 分次谐波数据 | 1 | 4 | 06AAH | 总基波无功功率 | 2
32 | 10.4 分次谐波数据 | 1 | 5 | 06ABH | A 相谐波有功功率 | 2 |  | INT16 单位0.001kW
32 | 10.4 分次谐波数据 | 1 | 6 | 06ACH | B 相谐波有功功率 | 2
32 | 10.4 分次谐波数据 | 1 | 7 | 06ADH | C 相谐波有功功率 | 2
32 | 10.4 分次谐波数据 | 1 | 8 | 06AEH | 总谐波有功功率 | 2
32 | 10.4 分次谐波数据 | 1 | 9 | 06AFH | A 相谐波无功功率 | 2 |  | INT16 单位0.001kvar
32 | 10.4 分次谐波数据 | 1 | 10 | 06B0H | B 相谐波无功功率 | 2
32 | 10.4 分次谐波数据 | 1 | 11 | 06B1H | C 相谐波无功功率 | 2
32 | 10.4 分次谐波数据 | 1 | 12 | 06B2H | 总谐波无功功率 | 2
32 | 10.5 SOE 事件记录 | 2 | 1 | 地址 | 名称
32 | 10.5 SOE 事件记录 | 2 | 2 | 3001H | 上1 次事件记录
32 | 10.5 SOE 事件记录 | 2 | 3 | 3002H | 上2 次事件记录
32 | 10.5 SOE 事件记录 | 2 | 4 | … | …
32 | 10.5 SOE 事件记录 | 2 | 5 | 3064H | 上100 次事件记录
32 | 10.5 SOE 事件记录 | 3 | 1 | 数据顺序 | 名称
32 | 10.5 SOE 事件记录 | 3 | 2 | 0000H | 事件发生：年-月
32 | 10.5 SOE 事件记录 | 3 | 3 | 0001H | 事件发生：日-时
32 | 10.5 SOE 事件记录 | 3 | 4 | 0002H | 事件发生：分-秒
32 | 10.5 SOE 事件记录 | 3 | 5 | 0003H | 事件编号
32 | 10.5 SOE 事件记录 | 3 | 6 | 0004H | 事件详情
32 | 10.5 SOE 事件记录 | 4 | 1 | 事件编号 | 名称 |  | 事件详情 | 备注
32 | 10.5 SOE 事件记录 | 4 | 2 | 0100 | 上电事件
32 | 10.5 SOE 事件记录 | 4 | 3 | 0200 | 清零事件 |  | 0001 | 当前电能清零
32 | 10.5 SOE 事件记录 | 4 | 4 |  |  |  | 0002 | 历史电能清零
32 | 10.5 SOE 事件记录 | 4 | 5 |  |  |  | 0003 | 最大需量清零
32 | 10.5 SOE 事件记录 | 4 | 6 |  |  |  | 0004 | 历史需量清零
32 | 10.5 SOE 事件记录 | 4 | 7 |  |  |  | 0005 | 极值清零
32 | 10.5 SOE 事件记录 | 4 | 8 |  |  |  | 0006 | 全清零
32 | 10.5 SOE 事件记录 | 4 | 9 | 0700 | 校时
32 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 5 | 1 | 标示编码 | 数据格式 | 字节 | 单位 | 读写 | 数据项名称
32 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 5 | 2 | 00000000 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合有功总电能
32 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 5 | 3 | 00000100 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合有功费率1 电能
32 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 5 | 4 | 00000200 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合有功费率2 电能
32 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 5 | 5 | 00000300 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合有功费率3 电能
32 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 5 | 6 | 00000400 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合有功费率4 电能
32 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 5 | 7 | 00000500 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合有功费率5 电能
33 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 1 | 00000600 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合有功费率6 电能
33 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 2 | 00000700 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合有功费率7 电能
33 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 3 | 00000800 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合有功费率8 电能
33 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 4 | 0000FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）组合有功电能数据块
33 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 5 | 00010000 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）正向有功总电能
33 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 6 | 00010100 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）正向有功费率1 电能
33 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 7 | 00010200 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）正向有功费率2 电能
33 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 8 | 00010300 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）正向有功费率3 电能
33 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 9 | 00010400 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）正向有功费率4 电能
33 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 10 | 00010500 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）正向有功费率5 电能
33 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 11 | 00010600 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）正向有功费率6 电能
33 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 12 | 00010700 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）正向有功费率7 电能
33 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 13 | 00010800 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）正向有功费率8 电能
33 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 14 | 0001FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）正向有功电能数据块
33 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 15 | 00020000 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）反向有功总电能
33 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 16 | 00020100 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）反向有功费率1 电能
33 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 17 | 00020200 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）反向有功费率2 电能
33 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 18 | 00020300 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）反向有功费率3 电能
33 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 19 | 00020400 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）反向有功费率4 电能
33 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 20 | 00020500 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）反向有功费率5 电能
33 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 21 | 00020600 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）反向有功费率6 电能
33 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 22 | 00020700 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）反向有功费率7 电能
33 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 23 | 00020800 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）反向有功费率8 电能
33 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 24 | 0002FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）反向有功电能数据块
33 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 25 | 00030000 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功1 总电能
33 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 26 | 00030100 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功1 费率1 电能
33 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 27 | 00030200 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功1 费率2 电能
33 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 28 | 00030300 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功1 费率3 电能
33 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 29 | 00030400 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功1 费率4 电能
33 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 30 | 00030500 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功1 费率5 电能
33 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 31 | 00030600 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功1 费率6 电能
33 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 32 | 00030700 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功1 费率7 电能
33 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 33 | 00030800 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功1 费率8 电能
33 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 34 | 0003FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）组合无功1 电能数据块
33 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 35 | 00040000 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功2 总电能
33 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 36 | 00040100 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功2 费率1 电能
33 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 37 | 00040200 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功2 费率2 电能
33 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 38 | 00040300 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功2 费率3 电能
33 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 39 | 00040400 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功2 费率4 电能
33 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 40 | 00040500 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功2 费率5 电能
33 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 41 | 00040600 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功2 费率6 电能
33 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 42 | 00040700 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功2 费率7 电能
33 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 43 | 00040800 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）组合无功2 费率8 电能
34 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 1 | 0004FF00 | XXXXXX.XX | 4×9 | kWh | R | （当前）组合无功2 电能数据块
34 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 2 | 00150000 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）A 相正向有功电能
34 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 3 | 00290000 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）B 相正向有功电能
34 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 4 | 003D0000 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）C 相正向有功电能
34 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 5 | 00160000 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）A 相反向有功电能
34 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 6 | 002A0000 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）B 相反向有功电能
34 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 7 | 003E0000 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）C 相反向有功电能
34 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 8 | 0001FF01 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 结算日）正向有功电能数据块
34 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 9 | 0002FF01 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 结算日）反向有功电能数据块
34 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 10 | 0003FF01 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 结算日）正向无功电能数据块
34 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 11 | 0004FF01 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 结算日）反向无功电能数据块
34 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 12 | … | … | … | … | … | …
34 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 13 | 0001FF0C | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上12 结算日）正向有功电能数据块
34 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 14 | 0002FF0C | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上12 结算日）反向有功电能数据块
34 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 15 | 0003FF0C | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上12 结算日）正向无功电能数据块
34 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 16 | 0004FF0C | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上12 结算日）反向无功电能数据块
34 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 17 | 05000001 | YYMMDDhhmm | 5 |  | R | （上1 次）定时冻结时间
34 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 18 | 05000101 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 次）正向有功电能数据块
34 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 19 | 05000201 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 次）反向有功电能数据块
34 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 20 | 05000301 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 次）正向无功电能数据块
34 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 21 | 05000401 | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上1 次）反向无功电能数据块
34 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 22 | … | … | … | … | … | …
34 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 23 | 0500001F | YYMMDDhhmm | 5 |  | R | （上31 次）定时冻结时间
34 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 24 | 0500011F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上31 次）正向有功电能数据块
34 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 25 | 0500021F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上31 次）反向有功电能数据块
34 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 26 | 0500031F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上31 次）正向无功电能数据块
34 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 27 | 0500041F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | （上31 次）反向无功电能数据块
34 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 28 | 01010000 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW 年月日 时分 | R | （当前）正向有功总最大需量及发生 时间
34 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 29 | 01020000 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW 年月日 时分 | R | （当前）反向有功总最大需量及发生 时间
34 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 30 | 01030000 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW 年月日 时分 | R | （当前）正向无功总最大需量及发生 时间
34 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 31 | 01040000 | XX.XXXX YYMMDDhhmm | 8 | kW 年月日 时分 | R | （当前）反向无功总最大需量及发生 时间
34 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 32 | 02800004 | XX.XXXX | 3 | kW | R | 当前有功需量
34 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 33 | 02800005 | XX.XXXX | 3 | kW | R | 当前无功需量
34 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 34 | 02010100 | XXX.X | 2 | V | R | A 相电压
34 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 35 | 02010200 | XXX.X | 2 | V | R | B 相电压
35 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 1 | 02010300 | XXX.X | 2 | V | R | C 相电压
35 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 2 | 0201FF00 | XXX.X | 2×3 | V | R | 电压数据块
35 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 3 | 02020100 | XXX.XXX | 3 | A | R | A 相电流
35 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 4 | 02020200 | XXX.XXX | 3 | A | R | B 相电流
35 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 5 | 02020300 | XXX.XXX | 3 | A | R | C 相电流
35 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 6 | 0202FF00 | XXX.XXX | 2×3 | A | R | 电流数据块
35 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 7 | 02030000 | XX.XXXX | 3 | kW | R | 总有功功率
35 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 8 | 02030100 | XX.XXXX | 3 | kW | R | A 有功功率
35 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 9 | 02030200 | XX.XXXX | 3 | kW | R | B 有功功率
35 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 10 | 02030300 | XX.XXXX | 3 | kW | R | C 有功功率
35 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 11 | 0203FF00 | XX.XXXX | 4×3 | kW | R | 有功功率数据块
35 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 12 | 02040000 | XX.XXXX | 3 | kvar | R | 总无功功率
35 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 13 | 02040100 | XX.XXXX | 3 | kvar | R | A 无功功率
35 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 14 | 02040200 | XX.XXXX | 3 | kvar | R | B 无功功率
35 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 15 | 02040300 | XX.XXXX | 3 | kvar | R | C 无功功率
35 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 16 | 0204FF00 | XX.XXXX | 4×3 | kW | R | 无功功率数据块
35 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 17 | 02050000 | XX.XXXX | 3 | kVA | R | 总视在功率
35 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 18 | 02050100 | XX.XXXX | 3 | kVA | R | A 视在功率
35 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 19 | 02050200 | XX.XXXX | 3 | kVA | R | B 视在功率
35 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 20 | 02050300 | XX.XXXX | 3 | kVA | R | C 视在功率
35 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 21 | 0205FF00 | XX.XXXX | 4×3 | kW | R | 视在功率数据块
35 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 22 | 02060000 | X.XXX | 2 |  | R | 总功率因数
35 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 23 | 02060100 | X.XXX | 2 |  | R | A 功率因数
35 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 24 | 02060200 | X.XXX | 2 |  | R | B 功率因数
35 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 25 | 02060300 | X.XXX | 2 |  | R | C 功率因数
35 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 26 | 0206FF00 | X.XXX | 4×2 |  | R | 功率因素数据块
35 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 27 | 02800001 | XXX.XXX | 3 | A | R | 零线电流
35 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 28 | 02800002 | XX.XX | 2 | Hz | R | 电网频率
35 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 29 | 04000101 | YYMMDDWW | 4 |  | R/W | 日期
35 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 30 | 04000102 | Hhmmss | 3 |  | R/W | 时间
35 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 31 | 04000401 | XXXXXXXXXX XX | 6 |  | R/W | 通讯地址
35 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 32 | 04000402 | XXXXXXXXXX XX | 6 |  | R/W | 表号
35 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 33 | 04010000 | MMDDNN | 3 |  | R/W | 时区
35 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 34 | 04010001 | hhmmNN | 3 |  | R/W | 时段表1
35 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 35 | 04010002 | hhmmNN | 3 |  | R/W | 时段表2
35 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 36 | 04010003 | hhmmNN | 3 |  | R/W | 时段表3
35 | 10.6 DL/T645-2007 规约数据标识 | 1 | 37 | 04010004 | hhmmNN | 3 |  | R/W | 时段表4
35 | 10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 2 | 1 | 标示编码 | 数据格式 | 字节 | 单位 | 读 写 | 数据项名称
36 | 10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 1 | 1 | 9010 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）正向有功总电能
36 | 10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 1 | 2 | 9020 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）反向有功总电能
36 | 10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 1 | 3 | 9110 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）正向无功总电能
36 | 10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 1 | 4 | 9120 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | （当前）反向无功总电能
36 | 10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 1 | 5 | 901F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (当前)正向有功电能数据块
36 | 10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 1 | 6 | 902F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (当前)反向有功电能数据块
36 | 10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 1 | 7 | 911F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (当前)正向无功电能数据块
36 | 10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 1 | 8 | 912F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (当前)反向无功电能数据块
36 | 10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 1 | 9 | 941F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上1 月)正向有功电能数据块
36 | 10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 1 | 10 | 942F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上1 月)反向有功电能数据块
36 | 10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 1 | 11 | 951F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上1 月)正向无功电能数据块
36 | 10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 1 | 12 | 952F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上1 月)反向无功电能数据块
36 | 10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 1 | 13 | 981F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上2 月)正向有功电能数据块
36 | 10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 1 | 14 | 982F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上2 月)反向有功电能数据块
36 | 10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 1 | 15 | 991F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上2 月)正向无功电能数据块
36 | 10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 1 | 16 | 992F | XXXXXX.XX | 4×5 | kWh | R | (上2 月)反向无功电能数据块
36 | 10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 1 | 17 | B611 | XXX | 2 | V | R | A 相电压
36 | 10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 1 | 18 | B612 | XXX | 2 | V | R | B 相电压
36 | 10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 1 | 19 | B613 | XXX | 2 | V | R | C 相电压
36 | 10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 1 | 20 | B621 | XX.XX | 2 | A | R | A 相电流
36 | 10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 1 | 21 | B622 | XX.XX | 2 | A | R | B 相电流
36 | 10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 1 | 22 | B623 | XX.XX | 2 | A | R | C 相电流
36 | 10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 1 | 23 | B630 | XX.XXXX | 3 | kW | R | 总有功功率
36 | 10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 1 | 24 | B631 | XX.XXXX | 3 | kW | R | A 相有功功率
36 | 10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 1 | 25 | B632 | XX.XXXX | 3 | kW | R | B 相有功功率
36 | 10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 1 | 26 | B633 | XX.XXXX | 3 | kW | R | C 相有功功率
36 | 10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 1 | 27 | B640 | XX.XX | 2 | kvar | R | 总无功功率
36 | 10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 1 | 28 | B641 | XX.XX | 2 | kvar | R | A 相无功功率
36 | 10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 1 | 29 | B642 | XX.XX | 2 | kvar | R | B 相无功功率
36 | 10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 1 | 30 | B643 | XX.XX | 2 | kvar | R | C 相无功功率
36 | 10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 1 | 31 | B650 | X.XXX | 2 |  | R | 总功率因数
36 | 10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 1 | 32 | B651 | X.XXX | 2 |  | R | A 相功率因数
36 | 10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 1 | 33 | B652 | X.XXX | 2 |  | R | B 相功率因数
36 | 10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 1 | 34 | B653 | X.XXX | 2 |  | R | C 相功率因数
36 | 10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 1 | 35 | B61F | XXX.X | 2×3 | V | R | 电压数据块
36 | 10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 1 | 36 | B62F | XX.XX | 2×3 | A | R | 电流数据块
36 | 10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 1 | 37 | B63F | XX.XXXX | 3×4 | kW | R | 有功功率数据块
36 | 10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 1 | 38 | B64F | XX.XX | 2×4 | kvar | R | 无功功率数据块
36 | 10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 1 | 39 | B65F | X.XXX | 2×4 |  | R | 功率因数数据块
36 | 10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 1 | 40 | C010 | YYMMDD | 3 | 年月 日 | R/ W | 日期
36 | 10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 1 | 41 | C011 | hhmmss | 3 | 时分 秒 | R/ W | 时间
37 | 10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 1 | 1 | 8020 | XX.XX | 2 | Hz | R | 电网频率
37 | 10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 2 | 1 | ADDR |  | Data start |  | DATA #of |  | CRC16
37 | 10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 2 | 2 |  |  | Reg Hi | Reg Lo | Reg Hi | Reg Lo | Lo | Hi
37 | 10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 2 | 3 | 01H | 03H | 00H | 00H | 00H | 06H | C5H | C8H
37 | 10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 2 | 4 | 地址 | 功能码 | 数据起始地址 |  | 数据读取个数 |  | 校验码
37 | 10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 3 | 1 | 查询数据帧 | 01 03 0064 0001 C5 D5
37 | 10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 3 | 2 | 返回数据帧 | 01 03 02 03 B2 38 C1
37 | 10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 4 | 1 | 03 | B2
37 | 10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 5 | 1 | I | 9.46 A
37 | 10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 6 | 1 | 查询数据帧 | 01 03 0000 0002 C4 0B
37 | 10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 6 | 2 | 返回数据帧 | 01 03 04 00 00 30 26 6F 9E
37 | 10.7 DL/T645-1997 规约数据标识 | 7 | 1 | 00 | 00 | 30 | 26

## 说明
来源PDF | E:\SimulatorApp\通信协议\1-电表\359 ADL400 导轨式多功能电能表安装说明书 V2.0.pdf
输出文件 | E:\SimulatorApp\通信协议\1-电表\359 ADL400 通讯地址数据提取.xlsx
提取范围 | PDF 第16-37页，通信说明 10.1-10.7 中可识别地址/标识表
地址数据行数 | 767
原始表格行数 | 816
备注 | 地址数据为规范化结果；原始表格保留 PyMuPDF 表格抽取内容，用于核对跨页备注和表头。
按寄存器拆分输出文件 | E:\SimulatorApp\通信协议\1-电表\359 ADL400 通讯地址数据提取_按寄存器拆分.xlsx
拆分规则 | 长度/字节按每2字节=1个Modbus寄存器拆分；地址十进制逐个递增；名称保持原名称。
拆分后工作表 | 地址数据_按寄存器拆分
原始地址数据行数 | 767
多寄存器原始行数 | 452
拆分后地址行数 | 1871